## Сравнительная таблица
Приложение 1
Сравнительная таблица тендерных предложений на шкаф АСТУЭ для ОАО "Удмуртнефть"
(наименование ДО)
| Количество оборудования | кмп.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Требуемое значениие (указывает Заказчик) | Поставщик №1 | Поставщик №2 | Поставщик №3
1 | Основные параметры шкафа АСТУЭ
1.1 | Расположение вводов кабеля |  | нижний
1.2 | Ограничение по габаритам (Высота×Ширина×Глубина) | мм | 300×400×150
1.3 | Степень защиты |  | IP55
1.4 | Исполнение (напольное, навесное) |  | Навесное (на стойку)
1.5 | Обслуживание (одностороннее, двухстороннее) |  | Одностороннее
2 | Условия эксплуатации
2.1 | Температура окружающего воздуха | °С | -40+50 °С
2.2 | Относительная влажность воздуха при температуре +35С (без образования конденсата и обледенения) | % | до 95%
2.3 | Атмосферное давление | кПа | от 84 до 106,7 кПа
2.4 | Климатическое исполнение и категория размещения ГОСТ 15150 |  | У1
3 | Основные функции
3.1 | Шкаф АСТУЭ поставляется для работы в составе действующей автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ) и предназначен для учета электроэнергии по процессам при добыче нефти с последующей передачей данных данных по GSM-каналу на оборудование верхнего уровня |  | да
3.2 | Тип модема |  | GSM-модем
3.3 | Тип интерфейса канала ТМ |  | GSM-канал 850/900/1800/1900 МГц
3.6 | Интерфейс для шины связи |  | RS-232/RS-485
3.7 | Протокол обмена по каналу ТМ |  | _
4 | Дополнительные требования:
4.1 | Внутренний обогрев шкафа |  | да
4.2 | Защита от несанкционированного доступа внутрь шкафа |  | нет
5 | Конструктивное исполнение должно обеспечивать:
5.1 | Унификацию запорных устройств |  | да
5.2 | Возможность быстрой замены отказавших блоков в полевых условиях |  | без применения пайки
5.3 | Конструкция кабельных зажимов |  | универсальная, позволяющей подключать кабели различных сечений без применения специального инструмента, с возможностью подключения отходящего шлейфа
5.4 | Конструкция должна соответствовать |  | правилам безопасности в нефтедобывающей промышленности; правилам эксплуатации грузоподъемных механизмов; правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей.
6 | Комплектность |  | 1) Шкаф АСТУЭ в составе: - шкаф одностороннего обслуживания со степенью защиты не менее IP65, 400х300х150 мм – 1 шт.; - панели, кабели и устройства для монтажа; - система поддержания температуры в холодное время суток – 1шт.; - розетка – 1 шт. (для подключения приборов обслуживания с напряжением питания 220В); - GSM-модем – 1 шт.; - круговая антенна GSM 900/1800 (с кабелем 5 м) – 1 шт.; - линейки клемм, шина заземления – 1 компл.; - автоматические выключатель, не менее 6А – 1 шт.; - автоматические выключатель, не менее 2А – 2 шт.; - кабель интерфейсный для подключения счетчика электроэнергии - 15м; - герметичный металлорукав в ПВХ оболочке для защиты интерфесного кабеля – 15м; - специальное программное обеспечение GSM-модема – 1 компл. 2) Паспорт (с копией в электронном виде). 3) Руководство по эксплуатации на русском языке. 4) Сертификат соответствия ГОСТР 51321.1-2007.
7 | Общие требования |  | • шкаф должен поставляться комплектным (заводского изготовления в сборе); • разработка конструкторской документации, в том числе электрические схемы, должны быть разработаны производителем оборудования; • устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии - класс эксплуатации 4 по ГОСТР 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95); • устойчивость к динамическим напряжениям класса 4 по ГОСТР 30804.4.11-2013; • устойчивость оборудования к электромагнитным помехам по ГОСТ CISPR 24-2013.
8 | Условия эксплуатации:
8.1 | температура окружающей среды |  | -40+50 °С
8.2 | относительная влажность воздуха при 25 ºС |  | до 98%.
8.3 | параметры электропитания |  | от сети переменного тока напряжением 220В с колебаниями напряжения от 187В до 242В и частотой (50+1) Гц.
8.4 | параметры помехоустойчивости |  | Устройства системы не должны создавать при включении коммутационных помех, которые вызывали бы сбои в работе своих модулей и других изделий, подключаемых к той же сети, источнику или преобразователю питания. Устройства системы должны сохранять свои характеристики при воздействии индустриальных радиопомех, не превышающих норм, предусмотренных в «Общесоюзных нормах допускаемых индустриальных радиопомех» (Нормы 1-87 – 9-87).
9 | Референц-лист по предмету тендера |  | да, предоставить
10 | Завод-изготовитель |  | указывает изготовитель
11 | Условия поставки (базис поставки) |  | В соответствии с поданной потребностью
12 | Сроки поставки | месяц, год
13 | В стоимость включено:
13.1 | изготовление |  | да
13.2 | поставка |  | да
13.3 | шеф-монтаж |  | нет
13.4 | пуско-наладочные работы |  | нет
13.5 | участие в работе комиссии по вводу |  | нет
13.6 | проведение испытаний |  | да (в заводских условиях)
14 | Условия оплаты (банковская гарантия (возврат авансового платежа, гарантия исполнения обязательств), предоплата) |  | по факту поставки
15 | Наличие разрешительной документации |  | да (приложить к таблице)
16 | Гарантия на оборудование с момента ввода в эксплуатацию |  | Гарантийный срок – 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня поставки (отгрузки) завода-изготовителя.