| ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Приказом ОАО «Удмуртнефть» от ___.___.20___ № _____ Дата вступления в силу ___.___.20___ | УТВЕРЖДЕНО Приказом ПАО «НК «Роснефть» от «12» декабря 2019 г. № 763 Введено в действие «12» декабря 2019 г. |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ.
ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

№ П3-04 Р-0389

ВЕРСИЯ 3.00

МОСКВА

2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

НАЗНАЧЕНИЕ	7

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	7

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	8

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	9

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	12

3.	ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССОМ	19

3.1.	КЛАСС РАЗВИТОСТИ СИСТЕМ	22

3.2.	ОБЪЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ	23

3.3.	ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ	23

3.4.	ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ	24

3.4.1.	НАДЕЖНОСТЬ	24

3.4.2.	ТОЧНОСТЬ	25

3.4.3.	БЫСТРОДЕЙСТВИЕ	26

3.4.4.	БЕЗОПАСНОСТЬ	27

3.5.	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АСУ ТП	29

4.	ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ	30

4.1.	ПЛОЩАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ	30

4.2.	РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ	31

5.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМАМ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ	32

5.1.	ОБЪЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	32

5.2.	ОБЪЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ	35

5.2.1.	СКВАЖИНЫ ДОБЫВАЮЩИЕ	35

5.2.2.	КУСТЫ СКВАЖИН	41

5.3.	ОБЪЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО
ДАВЛЕНИЯ	52

5.3.1.	ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА	53

5.3.2.	ВОДОЗАБОРНАЯ СТАНЦИЯ	54

5.3.3.	КУСТОВАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	56

5.3.4.	БЛОК НАПОРНОЙ ГРЕБЁНКИ	61

5.3.5.	НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ (ОДИНОЧНЫЕ)	62

5.4.	ОБЪЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ И ГАЗА	63

5.4.1.	ЕМКОСТЬ ПОДЗЕМНАЯ С НАСОСНЫМ АГРЕГАТОМ	63

5.4.2.	УСТАНОВКА ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ХИМРЕАГЕНТОВ	64

5.4.3.	НАСОСНАЯ С АГРЕГАТАМИ ПЕРЕКАЧКИ	65

5.4.4.	НАСОСНАЯ ПЕРЕКАЧКИ ВОДЫ И СТОКОВ	67

5.4.5.	ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ	68

5.4.6.	КОМПРЕССОРНЫЙ АГРЕГАТ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	74

5.4.7.	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ	80

5.4.8.	УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ,
ПАРОМ	81

5.4.9.	АБСОРБЦИОННАЯ УСТАНОВКА ОСУШКИ ГАЗА	84

5.4.10.	УСТАНОВКА ОСУШКИ ГАЗА	87

5.4.11.	БЛОК СЕПАРАТОРОВ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ	88

5.4.12.	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ С БЛОКОМ ДРОССЕЛИРОВАНИЯ	89

5.4.13.	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ С ПРОПАНОВОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ
УСТАНОВКОЙ	90

5.4.14.	УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ С ТУРБОДЕТАНДЕРНЫМ АГРЕГАТОМ	92

5.4.15.	НЕФТЕГАЗОСЕПАРАТОР 1 СТУПЕНИ, 2 СТУПЕНИ	93

5.4.16.	ФАКЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР	94

5.4.17.	ГАЗОСЕПАРАТОР ПОДГОТОВКИ ГАЗА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ	95

5.4.18.	ГАЗОСЕПАРАТОР ПОДГОТОВКИ ГАЗА ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ НЕФТЯНЫХ
ОБЪЕКТОВ	97

5.4.19.	ГАЗОСЕПАРАТОР ПОДГОТОВКИ ГАЗА ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ ГАЗОВЫХ
ОБЪЕКТОВ	98

5.4.20.	НЕФТЕГАЗОСЕПАРАТОР СО СБОРОМ ВОДЫ	100

5.4.21.	ОТСТОЙНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НЕФТЯНОЙ БЕЗ ОТБОРА ГАЗА	101

5.4.22.	ОТСТОЙНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОДГОТОВКИ ПОДТОВАРНОЙ ВОДЫ	103

5.4.23.	НЕФТЕГАЗОСЕПАРАТОР КОНЦЕВОЙ СЕПАРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ	104

5.4.24.	НЕФТЕГАЗОСЕПАРАТОР ВХОДНОЙ УЗЛА ГАЗОВОЙ СЕПАРАЦИИ (ПРОБКОУЛОВИТЕЛЬ) ДЛЯ НЕФТЯНЫХ ОБЪЕКТОВ	105

5.4.25.	НЕФТЕГАЗОСЕПАРАТОР ВХОДНОЙ УЗЛА ГАЗОВОЙ СЕПАРАЦИИ (ПРОБКОУЛОВИТЕЛЬ) ДЛЯ
ГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ	106

5.4.26.	ФАКЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ	108

5.4.27.	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА	109

5.4.28.	ПЕЧЬ ТРУБЧАТАЯ БЛОЧНАЯ (С ОГНЕВЫМ НАГРЕВОМ)	110

5.4.29.	ПУТЕВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ (С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ)	111

5.4.30.	ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ	112

5.4.31.	БЛОК ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВНОГО ГАЗА	113

5.4.32.	УЗЕЛ ОЧИСТКИ ГАЗА	116

5.4.33.	НЕФТЕГАЗОВОДОРАЗДЕЛИТЕЛЬ С ПРЯМЫМ ПОДОГРЕВОМ	116

5.4.34.	ПУТЕВОЙ ТРУБНЫЙ ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ, КОНЦЕВОЙ ДЕЛИТЕЛЬ ФАЗ ТРУБНЫЙ	117

5.4.35.	АППАРАТ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ	118

5.4.36.	ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОР	120

5.4.37.	ГИДРОЦИКЛОН	121

5.4.38.	РЕСИВЕР ВОЗДУХА/АЗОТА	121

5.4.39.	ПЛОЩАДКА АЗОТНОЙ РАМПЫ	122

5.4.40.	ТРУБНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ	123

5.4.41.	РЕЗЕРВУАР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	123

5.4.42.	РЕЗЕРВУАР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ НАДЗЕМНЫЙ	126

5.4.43.	ТЕПЛООБМЕННИК	127

5.4.44.	РЕЗЕРВУАР ШАРОВОЙ	128

5.4.45.	УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	129

5.4.46.	УЗЕЛ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ	130

5.4.47.	УЗЕЛ УЧЕТА АЗОТА	131

5.4.48.	УЗЕЛ УЧЕТА КОНДЕНСАТА	131

5.4.49.	АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ	132

5.4.50.	СИСТЕМА НАЛИВА ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ	133

5.4.51.	СИСТЕМА ОТПУСКА НЕФТИ	136

5.4.52.	РАЗДАТОЧНАЯ ХИМРЕАГЕНТОВ	138

5.5.	ОБЪЁМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА	138

5.5.1.	ПРОМЫСЛОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ	138

5.5.2.	УЗЛЫ ЗАДВИЖЕК ТРУБОПРОВОДА	139

5.5.3.	КАМЕРЫ ПУСКА И ПРИЕМА ВНУТРИТРУБНЫХ ПОТОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЧИСТКИ И
ДИАГНОСТИКИ	139

5.6.	ОБЪЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ	140

5.6.1.	БЛОК ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ	140

5.6.2.	РЕЗЕРВУАР ПРОТИВОПОЖАРНОГО ЗАПАСА ВОДЫ (РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ)	141

5.6.3.	БЛОК КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ	141

6.	ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ	144

6.1.	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ	144

6.1.1.	ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ АСУ ТП	144

6.1.2.	ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ	146

6.1.3.	ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ	149

6.1.4.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА	149

6.1.5.	ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ОТ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ	151

6.1.6.	ТРЕБОВАНИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ	152

6.2.	ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ), ВЫПОЛНЯЕМЫМ АСУ ТП	153

6.2.1.	ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ) НУЛЕВОГО УРОВНЯ АСУ ТП	154

6.2.2.	ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ) ПЕРВОГО УРОВНЯ АСУ ТП	155

6.2.3.	ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ) ВТОРОГО УРОВНЯ АСУ ТП	157

6.3.	ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ	159

6.3.1.	ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ	160

6.3.2.	СПОСОБЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ АСУ ТП	161

6.3.3.	МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НГД В АСУ ТП	161

6.4.	ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ	162

6.4.1.	СТРУКТУРА И СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДАННЫХ В АСУ ТП	164

6.4.2.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ УСТРОЙСТВ АСУ ТП В СЕТИ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	164

6.4.3.	ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБМЕНУ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ АСУ ТП	165

6.4.4.	ИНФОРМАЦИОННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ СО СМЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ	166

6.4.5.	ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЕВОМУ УРОВНЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДОМЕННЫМИ СЛУЖБАМИ
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ».	166

6.4.6.	ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ С MES И ERP СИСТЕМАМИ	167

6.4.7.	СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ И КОДИРОВАНИЯ	173

6.4.8.	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ	173

6.4.9.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ	174

6.4.10.	МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ДАННЫХ ОТ РАЗРУШЕНИЙ ПРИ АВАРИЯХ И СБОЯХ В
ЭЛЕКТРОПИТАНИИ СИСТЕМЫ	184

6.4.11.	КОНТРОЛЬ, ОБНОВЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ	184

6.5.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АСУ ТП	185

6.5.1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	185

6.5.2.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ НУЛЕВОГО УРОВНЯ АСУ ТП	187

6.5.3.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРВОГО УРОВНЯ АСУ ТП	188

6.5.4.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВТОРОГО УРОВНЯ АСУ ТП	191

6.6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АСУ ТП	195

6.6.1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ	195

6.6.2.	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ НУЛЕВОГО УРОВНЯ АСУ ТП (ПОЛЕВАЯ
АВТОМАТИКА)	198

6.6.3.	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ПЕРВОГО УРОВНЯ АСУ ТП	202

6.6.4.	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ВТОРОГО УРОВНЯ АСУ ТП	215

6.6.5.	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ И ДАННЫХ	218

6.6.6.	ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ	227

6.6.7.	КАБЕЛЬНЫЕ И ПРОВОДНЫЕ ЛИНИИ	232

6.6.8.	ПЕРЕНОСНЫЕ СРЕДСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АСУ ТП	236

6.7.	ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ	237

6.8.	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
ОБОРУДОВАНИЯ	238

6.8.1.	ОБЪЕКТЫ СТОИР	238

6.8.2.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТОИР	239

6.8.3.	ИНТЕГРАЦИЯ С УРОВНЯМИ АСУ ТП	240

6.9.	ТРЕБОВАНИЯ К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ	240

6.9.1.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ВИБРОМОНИТОРИНГА И ВИБРОДИАГНОСТИКИ	240

6.10.	ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
АСУ ТП	241

6.10.1.	ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СИСТЕМАМ АВТОМАТИЗАЦИИ	242

6.10.2.	ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА НА АСУ ТП	245

6.10.3.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ АСУ ТП	246

6.10.4.	ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ АСУ ТП	246

6.10.5.	ПРИНЦИПЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АСУ ТП	247

6.11.	СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АСУ ТП	247

6.12.	МИНИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	250

6.13.	ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПО АСУ ТП И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ	251

6.14.	ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АСУ ТП	252

6.15.	ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ В АСУ ТП	254

7.	ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ	255

7.1.	НАЗНАЧЕНИЕ АСДУ НГД ОГ	255

7.2.	ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ АСДУ НГД ОГ	256

7.3.	ЗАДАЧИ АСДУ НГД ОГ	256

7.4.	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	256

7.5.	ТРЕБОВАНИЯ К АСДУ НГД ОГ	256

7.5.1.	ТРЕБОВАНИЯ К АСДУ НГД ОГ В ЦЕЛОМ	256

7.5.2.	ТРЕБОВАНИЯ К БАЗОВЫМ ФУНКЦИЯМ АСДУ НГД ОГ	260

7.5.3.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРИКЛАДНЫМ ФУНКЦИЯМ АСДУ НГД ОГ	265

7.5.4.	ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ
НГД ОГ	272

7.5.5.	ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ	272

8.	ССЫЛКИ	279

9.	БИБЛИОГРАФИЯ	285

10.	РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	286

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Положение устанавливает требования к функциональным характеристикам автоматизированных систем управления технологическими процессами на производственных объектах добычи нефти и газа Компании, а также порядок взаимодействия при формировании проектной и рабочей документации на системы автоматизации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками:

- Департамента развития систем автоматизации и метрологии ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента метрологического надзора и контроля качества ПАО «НК «Роснефть»;

- иных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»;

- Подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ Группы (за исключением Обществ, в которых отсутствует списочный состав и/или по которым приняты решения о реализации процедур ликвидации, банкротства), зарегистрированных в Российской Федерации, в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями-партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом, осуществляющих деятельность по добыче нефти на суше, добыче газа на суше, проектированию,

задействованными в процессах проектирования автоматизированных систем управления производственных объектов нефтегазодобычи Компании.

Требования настоящего Положения распространяются на вновь создаваемые и реконструируемые автоматизированные системы управления технологическими процессами производственных объектов добычи нефти и газа Компании.

Требования настоящего Положения не распространяются на:

- технические средства систем обнаружения утечек;

- технические средства систем измерения количества нефти и газа;

- технические средства систем пожарной безопасности;

- технические средства автоматизированных систем управления электроснабжением и технические средства учёта электроэнергии;

- технические средства систем противоаварийной защиты, а также на технические средства измерительных систем в соответствии с Методическими указаниями Компании «Измерительные системы» № П4-04 М-0127.

Настоящее Положение носит рекомендательный характер для исполнения работниками иных Обществ Группы, не являющихся Подконтрольными ПАО «НК «Роснефть» Обществами Группы.

Требования настоящего Положения становятся обязательными для исполнения в Подконтрольном ПАО «НК «Роснефть» Обществе Группы, а также ином Обществе Группы, после их введения в действие в Обществе Группы в соответствии с Уставом Общества Группы с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности и в установленном в Обществе Группы порядке.

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги по проектированию, строительству новых и техническому перевооружению действующих производственных объектов добычи нефти и газа Компании в части их автоматизации, обязаны включать в договоры соответствующие условия для соблюдения указанными подрядными организациями требований, установленных настоящим Положением.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается и вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании приказа ПАО «НК «Роснефть».

Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области проектирования и строительства, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Инициаторами внесения изменений в Положение являются: Департамент развития систем автоматизации и метрологии ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы по согласованию с Департаментом развития систем автоматизации и метрологии ПАО «НК «Роснефть».

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ (АРМ ОПЕРАТОРА АСУ ТП) – рабочее место оператора автоматизированных систем управления технологическими процессами, оснащенное специальным программно-техническим комплексом, предназначенным для выполнения задач организации взаимодействия оператора с технологическим процессом через оборудование системы.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ – способ выполнения функции автоматизированных систем управления технологическими процессами, при котором эта функция выполняется системой автоматически, т.е. без непосредственного участия человека.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 
(АСУ ТП) – система контроля, управления и защиты технологического процесса, построенная на средствах измерения, вычислительной технике и исполнительных устройствах и механизмах и предназначенная для обеспечения комплексной автоматизации технологических операций на производстве.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК – первичный измерительный преобразователь с цифровым выходом, способный выполнять необходимые вычислительные операции в процессе измерений.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ (ОПЕРАТОР АСУ ТП) – работник, основную часть трудовой деятельности которого составляет контроль и управление технологическим процессом, осуществляемый с использованием органов управления (дистанционно и по месту) и других технических средств автоматизированных систем.

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) – физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключенному с Заказчиком в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ АСУ ТП) – любой работник, который в процессе своей трудовой деятельности обращается к средствам вычислительной техники, применяемым в автоматизированных системах управления технологическими процессами, с запросом на выполнение работ.

ПОСТАВЩИК – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (или объединение таких лиц), способное на законных основаниях поставить материально-технические ресурсы, выполнить работу, оказать услугу в соответствии с предъявляемыми Заказчиком требованиями.

проектировщик – проектная организация, выполняющая собственными силами проектирование и/или инженерно-изыскательские работы по проектируемому объекту на основании договора с Заказчиком.

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (РСУ) – совокупность территориально и функционально распределённых подсистем с единым информационным пространством, в которой каждая подсистема может использовать параметры и результаты вычислений других подсистем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА – машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА СОЗДАНИЕ/МОДЕРНИЗАЦИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ (ТТ НА СОЗДАНИЕ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ АСУ ТП) – документ, разрабатываемый Обществом Группы (или Проектной организацией в рамках договора на оказание услуг по разработке Технических требований на создание или модернизацию Автоматизированной системы управления технологическим процессом, заключенного с Обществом Группы), отражающий требования Заказчика Автоматизированной системы управления технологическим процессом и исходные данные на создание или модернизацию Автоматизированной системы управления технологическим процессом.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РЕЖИМ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ – способ выполнения функции автоматизированных систем управления технологическими процессами, при котором эта функция выполняется системой путем взаимодействия средств автоматизации и человека-оператора.

ДИСПЕТЧЕР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ – работник, основную часть трудовой деятельности которого составляет контроль и управление несколькими технологическими процессами, осуществляемый дистанционно с использованием органов управления и других технических средств автоматизированных систем.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ; свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека.

МАЛОЛЮДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – технологии, предназначенные для уменьшения влияния человеческого фактора при ведении технологических процессов и автоматизации как основных, так и вспомогательных технологических процессов, чтобы обеспечить управление самими процессами без участия человека.

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ – класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение в процессе применения решений множества сходных задач.

НАГРУЖЕННЫЙ РЕЗЕРВ – резерв, который содержит один или несколько резервных элементов, находящихся в режиме основного элемента.

НЕНАГРУЖЕННЫЙ РЕЗЕРВ – резерв, который содержит один или несколько резервных элементов, находящихся в ненагруженном режиме до начала выполнения ими функций основного элемента.

ОБЛЕГЧЕННЫЙ РЕЗЕРВ – резерв, который содержит один или несколько резервных элементов, находящихся в менее нагруженном режиме, чем основной элемент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (ТТ НА АСУ ТП) – заказная документация на поставку программно-технического комплекса.

УЗЕЛ УЧЕТА – комплект средств измерений и устройств, обеспечивающих учет массы (объема) вещества, а также контроль и регистрацию его параметров.

УПРАВЛЕНИЕ – совокупность технологических объектов нефтегазодобычи Общества группы, объединенных организационно по территориальному и/или технологическому принципу, и требующих создания единой диспетчерской службы для данной совокупности объектов.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПЕРСОНАЛ АСУ ТП) – работники, трудовая деятельность которых состоит в поддержании рабочего состояния технических и программных средств, применяемых в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АВО – аппарат воздушного охлаждения.

АВР – автоматический ввод резерва.

АГОВ – аппарат глубокой очистки воды.

АРМ – автоматизированное рабочее место.

АСДУ – автоматизированная система диспетчерского управления.

АСПС – автоматическая система пожарной сигнализации.

АСПТ – автоматизированная система пожаротушения.

АСТУЭР – автоматизированная система технического учета энергоресурсов.

АСН – автоматизированная система налива.

АСУ – автоматизированная система управления.

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом.

БЛОК ГЛАВНОГО МЕТРОЛОГА (БГМ) – структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть» организующее и выполняющее работы по обеспечению единства измерений.

БД – база данных.

БДРВ – база данных реального времени.

БКНС – блочная кустовая насосная станция.

БПТГ – блок подготовки топливного газа.

ВАУ – верхний аварийный уровень.

ВН – видеонаблюдение.

ВПУ – верхний предупредительный уровень.

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи.

ВП – кабель из медных витых пар проводов.

ВРБ – водораспределительный блок.

ГГЭ – главгосэкспертиза.

ГПА – газоперекачивающий агрегат.

ГРПШ – газорегуляторный пункт шкафной.

ГРС – газораспределительная станция.

ГТД – газотурбинный двигатель.

ГФУ – горизонтальная факельная установка.

ДМЗ – демилитаризованная зона.

ДНС – дожимная насосная станция.

ДЭГ – диэтиленгликоль.

ЗАКАЗЧИК – ПАО «НК «Роснефть» или Общество Группы, по договору с которым производится оказание услуг и (или) поставка продукции.

ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности.

ЗП – задание на проектирование.

ЗРА – запорно-регулирующая арматура.

ИБП – источник бесперебойного питания.

ИД – исходные данные.

ИО – информационное обеспечение.

ИС – информационная система.

ИУ – измерительная установка.

КА – компрессорный агрегат.

КД – конструкторская документация.

КДФТ – концевой делитель фаз трубный.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика.

КИС – комплексная информационная система.

КНИПИ – Корпоративный научно-исследовательский проектный институт ПАО «НК «Роснефть».

КНС – кустовая насосная станция.

КСП – комплексный сборный пункт.

КТС – комплекс технических средств.

ЛВС – локальная вычислительная сеть.

ЛНД – локальный нормативный документ.

ЛСУ – локальная система управления.

МЭ – межсетевой экран.

НАУ – нижний аварийный уровень.

НД – нормативная документация.

НГД – нефтегазодобыча.

НГС – нефтегазосепаратор.

НПУ – нижний предупредительный уровень.

НГСВ – нефтегазовый сепаратор со сбросом воды.

НГС КСУ – нефтегазосепаратор концевой сепарационной установки.

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.

ОГВ – отстойник горизонтальный подтоварной воды.

ОГН – отстойник горизонтальный нефтяной без отбора газа.

ОЛ – опросный лист.

ООБД – объектно-ориентированная база данных.

ОПР – основные проектные решения.

ОС – охранная сигнализация.

П – пропорциональный.

ПБТ – пропан-бутан технический.

ПВХ – поливинилхлорид.

ПД – проектная документация.

ПИ – пропорционально-интегральный.

ПИД – пропорционально-интегрально-дифференцирующий.

ПК – персональный компьютер.

ПЛК – программируемый логический контроллер.

ПМ – программа и методика испытаний.

ПНР – пусконаладочные работы.

ПО – программное обеспечение.

ППД – поддержание пластового давления.

ППН – подготовка и перекачка нефти.

ПСД – проектно-сметная документация.

ПСМ – переключатель скважин многоходовой.

ПТВО – путевой трубный водоотделитель.

ПТК – программно-технический комплекс.

ПХУ – пропановая холодильная установка.

ПЭД – погружной электродвигатель.

РД – рабочая документация.

РЗА – релейная защита и автоматика.

САПР – система автоматизированного проектирования.

САУ – система автоматизированного управления.

СВМ – система вибромониторинга и вибродиагностики.

СТОиР – система управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования.

СГС – система газовой сигнализации.

СЗИ НСД – система защиты информации от несанкционированного доступа.

СИ – средство измерения.

СИК – система измерения количества.

СИКВ – система измерения количества воды.

СИКГ – система измерения количества и показателей качества газа.

СИКН – система измерений количества и показателей качества нефти.

СИКНП – система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов.

СИКНС – система измерений количества и параметров нефти сырой.

СИРВ – система измерений количества продукта в резервуарах вертикальных.

СИРГ – система измерений количества продукта в резервуарах горизонтальных.

СКС – структурированная кабельная система.

СКУД – система контроля и управления доступом.

СЛУМ – смесь легких углеводородов многокомпонентная.

СМР – строительно-монтажные работы.

СМИС – структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений.

СОИ – система обработки информации.

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией.

СПАЗ – система противоаварийной защиты.

ССЭ – система сертификации электрооборудования.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП)– структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определённой Положением о структурном подразделении.

СУБД – система управления базами данных.

СУГ – сжиженный углеводородный газ.

СУДР – скважинная установка дозирования реагентов.

ТДА – турбодетандерный агрегат.

ТЗ – техническое задание.

СТМ – система телемеханики.

ТО – технологический объект (станции, установки, комплексы, агрегаты, аппараты).

ТТ – технические требования.

ТУ – технические условия.

УДХ – установка дозированной подачи химических реагентов.

УЗИП – устройство защиты от импульсных перенапряжений.

УОГ – узел очистки газа.

УПП – устройство плавного пуска.

УППВ – установка подготовки питьевой воды.

УПСВ – установка предварительного сброса воды.

УСО – устройство связи с объектом.

ХАЛ – химико-аналитическая лаборатория.

ЦДП – центральный диспетчерский пункт.

ЦП – центральный процессор.

ЦПС – центральный пункт сбора.

ЧМИ – человеко-машинный интерфейс.

ЧРП – частотно–регулируемый привод.

ШГН – штанговый глубинный насос.

ШФЛУ – широкая фракция легких углеводородов.

ЭД – эксплуатационная документация.

ЭЦН – электрический центробежный насос.

AMERICAN NATIONAL STANDARTS INSTITUTE (ANSI) – Американский национальный институт стандартов.

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API) – программный интерфейс приложения.

DATA ACCESS (DA) – спецификация, описывающая обмен данными с устройствами или программными компонентами.

DYNAMIC DATA EXCHANGE (DDE) – механизм взаимодействия приложений в операционных системах Microsoft Windows.

ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT (EAM) – управление активами предприятия.

ENTERPRISE RESOURCES PLANNING (ERP) – планирование ресурсов предприятия.

MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM (MES) – система управления производственными процессами.

SERVICE-LEVEL AGREEMENT (SLA) – соглашение об уровне сервиса.

OBJECT LINKING AND EMBEDDING FOR PROCESS CONTROL (OPC) – семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами автоматизации и технологическими процессами.

HISTORICAL DATA ACCESS HDA (HDA) – спецификация, описывающая доступ к сохраненным данным.

UNIFIED ARCHITECTURE (UA) – спецификация, определяющая передачу данных в промышленных сетях и взаимодействие в них устройств.

OPEN DATABASE CONNECTIVITY (ODBC) – программный интерфейс доступа к базам данных, разработанный фирмой Microsoft.

OBJECT LINKING AND EMBEDDING, DATABASE (OLEDB) – набор интерфейсов, основанных на специальных технологиях, которые позволяют приложениям обращаться к данным, хранимым в разных источниках информации или хранилищах данных с помощью унифицированного доступа.

REDUNDANT ARRAY OF INDEPENDENT (RAID) – избыточный массив независимых дисков.

SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION (SCADA) – диспетчерское управление и сбор данных.

SOFTWARE DEVELOPMENT KIT (SDK) – набор средств разработки.

STRUCTURED QUERY LANGUAGE (SQL) – язык структурированных запросов.

EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE (XML) – расширяемый язык разметки.

- ОПИСАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ

Эффективная эксплуатация большинства ТО ОГ невозможна без применения АСУ ТП и других систем автоматизации контроля и управления. В зависимости от своего производственного назначения ТО автоматизации ОГ подразделяются на виды и подвиды, приведенные в Таблице 1.

Таблица 1

Основные ТО автоматизации ОГ

| № п/П | Виды и подвиды объектов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Объекты НГД: |
| 1.1 | Скважины добывающие (одиночные) |
| 1.2 | Кусты скважин |
| 2 | Объекты системы ППД: |
| 2.1 | Водозаборная скважина |
| 2.2 | Водозаборная станция |
| 2.3 | КНС |
| 2.4 | ВРБ |
| 2.5 | Блок напорной гребенки |
| 2.6 | Узел учета воды |
| 2.7 | Нагнетательные скважины (одиночные) |
| 3 | Объекты подготовки нефти и газа: |
| 3.1 | ДНС |
| 3.2 | УПСВ |
| 3.3 | Установки комплексной подготовки газа и конденсата |
| 3.4 | Установки подготовки нефти и газа |
| 3.5 | ЦПС нефти |
| 3.6 | Групповые технологические установки |
| 3.7 | Товарный резервуарный парк |
| 3.8 | КА |
| 3.9 | Факельные системы |
| 4 | Объекты трубопроводного транспорта: |
| 4.1 | Узлы задвижек |
| 4.2 | Камеры приема-пуска скребка |
| 4.3 | Промысловые трубопроводы |
| 4.4 | Магистральные трубопроводы |
| 4.5 | Нефтеперекачивающие станции |
| 5 | Вспомогательные объекты: |
| 5.1 | Блок пожарных гидрантов |
| 5.2 | Резервуар противопожарного запаса воды |
| 5.3 | Блок канализационной насосной станции хозяйственно-бытовых стоков |

АСУ ТП и входящие в них системы/подсистемы АСУ ТП ТО ОГ подразделяются на типы, в зависимости от масштабов управляемого (контролируемого) объекта и функциональной ориентации.

Основные типы систем/подсистем АСУ ТП:

- АСУ блочных объектов (блочная автоматизированная система управления, включающая второй уровень АСУ ТП);

- ЛСУ;

- РСУ(DCS);

- СТМ;

- СОУЭ;

- СПАЗ;

- СГС*;

- СОИ (узлов оперативного (технологического) учёта);

- СВМ.

Примечание: * СГС может реализовываться как обособленная система по части аппаратных средств, а так же допускается реализация с использованием аппаратных средств АСУ ТП для подключения средств автоматического газового контроля и сигнализации.

На уровне производственного объекта (Рисунок 1) АСУ ТП взаимодействует со смежными автоматизированными системами.

Основные типы смежных АСУ ТП ТО ОГ:

- cистемы безопасности объекта: АСПС, АСПТ, ОС/СКУД, ВН;

- измерительные системы: АСН, СИКВ, СИКГ, СИКН, СИКНП, СИКНС, СИРВ, СИРГ, СИК газового конденсата, СИК СЛУМ, СИК СУГ, СИК ШФЛУ;

- автоматизированная система технического учета энергоресурсов: АСТУЭР;

- электротехническое оборудование: РЗА*, ЧРП*, УПП*.

Примечание: * Электротехническое оборудование, задействованное в технологическом процессе.

Рис. 1 АСУ ТП ТО ОГ и смежные автоматизированные системы

Каждая АСУ ТП должна быть построена на базе ПЛК, взаимодействующих через ЛВС, и обеспечивать контроль и управление технологическим процессом в автоматическом и автоматизированном режимах в соответствии с заданными алгоритмами управления.

Все АСУ ТП, действующие в одном нефтегазодобывающем ОГ, должны быть полностью приспособлены к взаимодействию друг с другом и с АСДУ, обеспечивающей сбор и обработку необходимой информации от уровня технологического оборудования до уровня управления ОГ, а также обеспечивать взаимодействие c сервером СМИС по технологиям OPC UA/DA. Объем передаваемых данных в СМИС должен определяться на стадии проектирования и быть описан в документе П5 «Описание информационного обеспечения Системы» по ГОСТ 34.201. Совокупность АСУ ТП должна представлять собой многоуровневую информационно-управляющую систему, реализованную в соответствии с единой архитектурой (рисунок 1). Данная архитектура не накладывает ограничений на дополнительные информационные взаимодействия между системами/подсистемами, если они обоснованы производственной необходимостью.

К основным функциональным характеристикам любой конкретной АСУ ТП или иной системы автоматизации ТО ОГ относятся следующие функциональные свойства и характеристики таких систем и их компонентов:

- класс развитости данной системы автоматизации, являющийся обобщенной характеристикой соответствия функциональных, экономических и других возможностей системы нормативным требованиям и современным достижениям;

- объем автоматизации ТО ОГ, т.е. оснащенность технологического оборудования средствами автоматизации контроля и управления, определяющая реальные возможности автоматического получения информации о ходе процессов или состоянии объектов и дальнейшего использования этой информации для достижения целей управления;

- функциональность, т.е. состав основных функций, выполняемых данной системой, определяющий содержание всех автоматических действий, направленных на повышение реальной эффективности технологических процессов НГД;

- показатели качества выполнения функций системы, характеризующие такие ее свойства, как безопасность, надежность, точность, быстродействие, эффективность;

- функциональные возможности и характеристики основных технических и программных средств автоматизации, применяемых в системе и влияющих на качество ее функционирования в реальных производственных условиях.

  - КЛАСС РАЗВИТОСТИ СИСТЕМ

АСУ ТП и входящие в их состав другие системы/подсистемы автоматизации подразделяются в зависимости от степени соответствия их функциональных и других возможностей нормативным требованиям и современным достижениям на три следующих класса автоматизации:

- класс 1 («минимальный») – системы обладают лишь теми средствами автоматизации и соответствующими функциональными возможностями, которые позволяют осуществлять безопасное управление технологическим процессом в соответствии с действующими нормативными требованиями государственных органов. Применяется для ТО ОГ с падающей добычей;

- класс 2 («базовый») – системы, обладающие улучшенными (по сравнению с системами «минимального» класса) средствами и возможностями, позволяющими использовать дополнительные источники эффективности автоматизации и соответствующими сложившейся мировой практике автоматизации ТО. Применяется для ТО ОГ со стабильной добычей;

- класс 3 («перспективный») – системы, реализующие (сверх возможностей систем «базового» класса) новейшие достижения в развитии автоматизации технологических процессов НГД и требования, предъявляемые вышестоящим уровнем интегрированной АСУ месторождения к АСУ ТП, благодаря чему их создание оказывается высоко рентабельным направлением капиталовложений. Применяется для перспективных, вновь строящихся, модернизированных ТО ОГ со стабильной добычей.

  - ОБЪЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Объем автоматизации конкретного технологического аппарата, агрегата, установки или другого ТО ОГ должен соответствовать составу и видам (подвидам) применяемого на нем основного оборудования, а также принятому для него классу автоматизации: «минимальному», «базовому» или «перспективному». Объем автоматизации принятого класса может корректироваться, дополняться и изменяться ОГ на стадии формирования ТТ на АСУ ТП по требованию Заказчика, а также в процессе разработки ПСД в зависимости от конкретных объектов проектирования, для которых предусматривается АСУ ТП.

  - ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Функциональность любой АСУ ТП должна быть достаточной для обеспечения возможности управления ТО ОГ в соответствии с целями создания и функционирования системы, установленными в соответствующих ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП. При выборе целей и связанного с ними состава функций необходимо учитывать, что существенное повышение показателей экономической отдачи системы часто может быть достигнуто только путем применения новых функций и алгоритмов управления.

Каждая АСУ ТП (или совокупность таких систем, установленных на двух или более взаимосвязанных объектах, управляемых как единое целое) должна обеспечивать выполнение следующих групп типовых функций:

- автоматические сбор и передача в вышестоящую систему информации о состоянии оборудования, ходе и результатах технологического процесса;

- автоматическое измерение, представление оператору АСУ ТП и регистрация значений технологических переменных (параметров) объекта;

- блокировка оборудования по сигналам технологических защит;

- визуализация хода и результатов процессов;

- автоматическое или автоматизированное дискретное управление режимами работы технологического оборудования по заданным логическим условиям (при необходимости);

- автоматическое регулирование (стабилизация) технологических процессов в заданных режимах работы (при необходимости);

- формирование, дистанционная передача и реализация регулирующих и управляющих воздействий на исполнительные механизмы;

- построение различных отчетов, графиков по запросу (генерирование отчетов).

Примечание: Дополнительные требования к функциональным возможностям систем автоматизации отдельных типов и/или видов объектов, в том числе – конкретизирующие требования данного пункта, установлены в разделе 6 настоящего Положения.

Функциональная развитость АСУ ТП должна обеспечивать такой уровень автоматизации контроля и управления, который исключает или сводит к минимуму необходимость постоянного пребывания работников непосредственно на объектах и обеспечивает полноту сбора и передачи информации об их работе в пункты контроля и управления технологическими процессами.

  - ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ

Качество функционирования любой АСУ ТП:

- надежность;

- точность;

- быстродействие;

- безопасность.

    - НАДЕЖНОСТЬ

Для достижения необходимого уровня надежности АСУ ТП, применяемой на ТО ОГ, на стадии создания системы должен быть выполнен специальный комплекс работ.

В состав комплекса работ по обеспечению надежности АСУ ТП должны входить работы, направленные на решение следующих задач:

- выбор критериев отказа для функций каждого вида, выполняемых в различных режимах работы объекта;

- определение состава (номенклатуры) показателей надежности функций системы;

- установление требований к необходимым значениям показателей надежности функций;

- получение проектных (расчетных) оценок уровня надежности системы;

- принятие и реализация решений о применении в системе специальных мер повышения надежности (при необходимости);

- получение экспериментальных оценок показателей надежности системы (при необходимости).

Состав комплекса работ, выполняемых при создании (реконструкции) любой конкретной системы, устанавливается в ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП. Критерии отказов и номенклатура показателей надежности определяются на основе требований, установленных в п. 6.1.2. настоящего Положения.

    - ТОЧНОСТЬ

В соответствии с гл. 3 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений относятся следующие измерительные функции АСУ ТП:

- влияющие на обеспечение безопасных условий охраны труда при выполнении эксплуатационным персоналом работ на ТО;

- влияющие на безопасность функционирования ТО;

- используемые при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды;

- используемые при оценке соответствия промышленной продукции требованиям, установленным в законодательстве РФ, требованиям российских и применимых международных стандартов, отраслевым документам и ЛНД Компании в части обеспечения единства измерений, и определяющими количество нефти и/или нефтяного газа, извлекаемых из недр на территории РФ.

Измерения должны выполняться по аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для прямых измерений с применением СИ утвержденного типа, прошедшим поверку.

При реализации измерительных функций АСУ ТП, не попадающих под действие Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», но которые могут существенно влиять на показатели экономичности работы объекта и/или на качество получаемой продукции, следует также использовать СИ, имеющие Свидетельства об утверждении типа.

При реализации измерительных функций АСУ ТП, попадающих под действие Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и не упомянутых в предыдущем абзаце, следует использовать СИ, прошедшие метрологическую аттестацию при их производстве.

В соответствии с требованиями ГОСТ 34.602 в ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП (или на ее самостоятельно разрабатываемую подсистему) следует приводить:

- перечень измерительных каналов системы, относящихся к сфере действия Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- перечень измерительных каналов системы, не относящихся к сфере действия Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- перечень управляющих и вычислительных каналов системы, характеристики точности которых существенно влияют на безопасность и эффективность эксплуатации;

- требования к их нормируемым метрологическим характеристикам, в том числе, требования к количественным значениям точности измерительных каналов.

Измерительные каналы АСУ ТП и/или примененные в них средства (комплексы средств, измерительные системы) должны проходить систематическую (в соответствии с ЭД на СИ) метрологическую поверку.

Перед приемкой АСУ ТП в промышленную эксплуатацию метрологические характеристики ее измерительных каналов, относящихся к сфере действия Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», должны быть подтверждены поверкой, проводимой в порядке, установленном Росстандартом.

    - БЫСТРОДЕЙСТВИЕ

Требования к показателям быстродействия устанавливаются для таких функций АСУ ТП и нефтеподготовки, от несвоевременного выполнения которых могут зависеть безопасность и/или эффективность эксплуатации объекта.

Состав и количественные значения требуемых показателей быстродействия АСУ ТП должны быть установлены в соответствующих ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП.

Ориентировочные значения показателей быстродействия для разных видов функций АСУ ТП приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Показатели быстродействия для разных видов функций АСУ ТП

| № П/П | Наименование функции (группы функций) | Быстродействие |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Периодичность опроса сигналов, обеспечивающая необходимую точность фиксации времени событий и значений аналоговых сигналов по отношению к системному времени ПТК. | Не более 1 с. |
| 2 | Задержка от подачи оператором команды вызова информации до начала вывода/до окончания вывода соответственно: | - |
| 2.1 | - на экран монитора; | Не более 5 с. |
| 2.2 | - на экран коллективного пользования. | Не более 15 с. |
| 3 | Периодичность обновления информации: | - |
| 3.1 | - на экране монитора; | По изменению переменной |
| 3.2 | - на экране коллективного пользования. | Не более 15 с. |
| 4 | Задержка в отображении спонтанно появляющихся сигналов предупредительной и аварийной сигнализации на экранах мониторов операторских станций. | Не более 1 с. |
| 5 | Время выдачи управляющего воздействия по каналам технологических защит после обнаружения аварийной ситуации. | Не более 0,5 с. |
| 6 | Время прохождения команды от момента нажатия оператором-технологом кнопки виртуального блока управления до появления сигнала на выходных цепях ПТК. | Не более 1 с. |
| 7 | Задержка от момента выдачи оператором команды дистанционного управления до отображения на мониторе результатов выполнения команды (без учета времени отработки команды объектом управления). | Не более 2 с. |
| 8 | Задержка от момента приема команды управления от систем противоаварийного управления до начала ее отработки. | Не более 25 мс. |

    - БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность АСУ ТП складывается из:

- функциональной безопасности;

- информационной безопасности;

- экологической безопасности;

- электробезопасности применяемого оборудования;

- пожарной безопасности применяемого оборудования.

      - ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Применение функций автоматического регулирования и противоаварийной защиты на объектах, реализующих взрывоопасные технологические процессы, является обязательным. Выполнение указанных функций должно предупреждать образование взрывоопасной и пожароопасной среды и другие аварийные ситуации при отклонениях процесса от предусмотренных технологическим регламентом в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» предельно допустимых параметров во всех режимах работы и обеспечивать перевод объекта в безопасное состояние.

Требования к функциональной безопасности представлены в Методических указаниях Компании «Проектирование системы противоаварийной автоматической защиты (СПАЗ)»
№ П1-01.04 М-0084.

      - ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Информационная безопасность АСУ ТП должна обеспечиваться такими техническими, программными и организационными мерами и решениями, которые полностью исключают или эффективно ограничивают возможности самопроизвольного и умышленного искажения сигналов и данных в системе. Подобные меры и решения должны обеспечивать соответствие АСУ ТП требованиям ГОСТ Р 50739 и ЛНД Компании в области обеспечения информационной безопасности, включая Положение Компании «Информационная безопасность. Автоматизированные системы управления технологическими процессами» 
№ П3-11 Р-0012.

Конкретный перечень требований и/или мер, направленных на обеспечение информационной безопасности АСУ ТП должен быть установлен в соответствующих ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП.

В части защиты информации от несанкционированного доступа АСУ ТП должна соответствовать требованиям п. 6.1.4. настоящего Положения.

      - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Для достижения экологической безопасности АСУ ТП должны выполнять такие функции, целью реализации которых является предотвращение событий, связанных с нанесением вреда окружающей природной среде, и/или уменьшение их последствий, в том числе – контроль (мониторинг) параметров окружающей среды, автоматическая защита от выбросов вредных или воспламеняющихся веществ, обнаружение утечек в трубопроводе и т.п.

АСУ ТП должна обеспечивать выполнение требований НД в области охраны окружающей среды и ЛНД Компании в области охраны окружающей среды:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № П3-05 П-11.

      - ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Для достижения электробезопасности АСУ ТП конструкция всех составляющих должна обеспечить защиту работников от поражения электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ Р 50571.3. Все внешние элементы устройств АСУ ТП должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами устройства должны подлежать защитному заземлению по ГОСТ 12.1.030.

Технические средства АСУ ТП должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание.

Все внешние элементы технических средств, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а корпуса технических средств должны иметь защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030 и ПУЭ. Должен отсутствовать риск возгорания устройства или короткого замыкания в линии в случае выхода его из строя в результате перегрузки.

Электрическое сопротивление изоляции цепей контроллера относительно корпуса должно быть не менее 20 МОм при нормальных климатических условиях (температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С и относительной влажности 80 %).

Электрическое сопротивление изоляции цепей кабелей между собой должно быть не менее 40 МОм/км при температуре (20 ± 5) °С.

      - ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарная безопасность АСУ ТП обеспечивается соответствием применяемого в ней оборудования требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Электронные изделия, применяемые в АСУ ТП, должны отвечать требованиям 
ГОСТ Р 53314.

Кабельные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 31565.

Короткие замыкания в аппаратуре, в линиях связи и цепях питания аппаратуры, источников информации и исполнительных органов не должны приводить к возгоранию аппаратуры АСУ ТП и необратимой потере работоспособности, а также к потере возможности управления с местных постов.

  - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АСУ ТП

Вновь проектируемые АСУ ТП должны быть приспособлены к их дальнейшему развитию в течение жизненного цикла. Для этого они должны иметь наращиваемую структуру, быть приспособленными для адаптации (подстройки) к изменениям характеристик технологических процессов в течение их срока эксплуатации, обеспечивать возможность совершенствования и/или замены алгоритмов решения задач и состава, используемых в них переменных (входных сигналов), допускать расширение объема информационных задач и задач управления.

АСУ ТП и входящие в их состав другие системы/подсистемы автоматизации ТО ОГ являются системами длительного действия и должны быть рассчитаны на непрерывное круглосуточное функционирование в течение периода между капитальными ремонтами.

Кроме общих требований, приведенных в данном разделе, АСУ ТП и их основные компоненты по своим функциональным характеристикам должны соответствовать также следующим группам требований:

- требования к объемам автоматизации ТО ОГ(раздел 5 настоящего Положения);

- требования к структуре и функционированию, надежности и безопасности функционирования АСУ ТП, защите информации в АСУ ТП, стандартизации и унификации проектирования и реализации АСУ ТП (подраздел 6.1. настоящего Положения);

- требования к функциональному составу АСУ ТП и распределению функций по уровням архитектуры АСУ ТП (подраздел 6.2. настоящего Положения);

- требования к математическому обеспечению АСУ ТП (подраздел 6.3. настоящего Положения);

- требования к ИО АСУ ТП (подраздел 6.4. настоящего Положения);

- требованиям к средствам ПО АСУ ТП (подраздел 6.5. настоящего Положения);

- требования к характеристикам технических средств АСУ ТП, влияющим на качество функционирования систем в целом (подраздел 6.6. настоящего Положения);

- к СТОиР (подраздел 6.8. настоящего Положения).

- ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

ТО ОГ подразделяются на следующие типы:

- площадные ТО ОГ;

- распределенные ТО ОГ.

Основным принципом разделения ТО ОГ на распределенные и площадные является территориальная удаленность отдельных объектов, составляющих единый технологический процесс и функционирующих под управлением одной АСУ ТП.

Для распределенных ТО ОГ характерна большая (более 1 км) удаленность отдельных объектов между собой и от центра сбора и обработки информации АСУ ТП.

Для площадных ТО ОГ характерна небольшая (менее 1 км) удаленность отдельных объектов между собой и от центра сбора и обработки информации АСУ ТП.

Автоматизация распределенных ТО ОГ накладывает требования к составу технических средств, функциональным характеристикам АСУ ТП, отличные от требований к АСУ ТП площадных ТО ОГ.

  - ПЛОЩАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

К площадным ТО ОГ относятся:

- объекты системы ППД:

- водозаборные станции;

- КНС;

- узлы учета воды;

- объекты подготовки нефти и газа, конденсата:

- ДНС, установки подготовки нефти и газа, групповые технологические установки, ЦПС:

- насосные с агрегатами перекачки нефти;

- насосные перекачки воды и стоков;

- НГС;

- газосепараторы;

- аппараты колонного типа;

- КС;

- факельные системы;

- УПСВ;

- подогреватели нефти, газа, конденсата;

- отстойники;

- концевые сепарационные установки;

- узлы учета нефти, газа и конденсата;

- резервуарные парки.

  - РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

К распределенным ТО ОГ относятся:

- скважины добывающие:

- скважины фонтанные;

- скважины, оснащенные ЭЦН;

- скважины, оснащенные ШГН;

- скважины газлифтные;

- скважины газовые;

- кусты скважин:

- скважины добывающие;

- паронагнетательная скважина;

- ИУ;

- СУДР;

- блок дозированной подачи реагентов;

- установка депарафинизации скважин;

- нефтесборный коллектор;

- дренажная емкость;

- объекты системы ППД:

- ВРБ;

- скважины нагнетательные;

- скважины водозаборные;

- объекты транспорта нефти:

- внутрипромысловые трубопроводы;

- магистральные и межпромысловые трубопроводы;

- вспомогательные объекты:

- блок пожарных гидрантов;

- резервуар противопожарного запаса воды;

- блок канализационной насосной станции хозяйственно-бытовых стоков.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМАМ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

  - ОБЪЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Объем автоматизации любого конкретного ТО ОГ должен определяться схемой автоматизации данного объекта, перечнем сигналов и/или данных, получаемых с объекта, и функциями, использующими эти сигналы и данные для целей контроля и управления. В настоящем разделе приведены функциональные схемы и таблицы объемов автоматизации ТО ОГ, относящихся к различным видам и подвидам.

В таблицах настоящего Положения для тех функций АСУ ТП, при выполнении которых используется информация о значениях указанных технологических параметров и состояниях оборудования, применены условные обозначения, приведенные в Таблице 3.

Таблица 3

Условные обозначения функций АСУ ТП

| Обозначение | Описание |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| З | Защита |
| Им | Измерение по месту |
| Ид | Измерение дистанционное |
| Ии | Измерение (учет) интегральной величины |
| ИНТ | Интеллектуальный датчик (диагностика, дистанционная калибровка, и др.) |
| Кор | Настройка, корректировка интеллектуального датчика |
| Р | Регулирование (автоматическое) |
| Рс | Расчёт |
| С | Сигнализация (дискретного события, включая нарушение границ) |
| У | Управление (логическое) |
| Ф | Фиксация (регистрация) данных |

Допускается на ТО ОГ вводить в АСУ ТП дополнительные измерения технологических параметров и функции их обработки, не предусмотренные настоящим Положением.

Конкретные типы и характеристики приборов и других средств автоматизации, устанавливаемых на ТО ОГ, а также способы их размещения, должны быть выбраны таким образом, чтобы обеспечить устойчивое функционирование технических средств в реальных эксплуатационных условиях.

Таблица 4 содержит перечень основных ТО ОГ с указанием разделов, подразделов и пунктов настоящего Положения, в которых содержатся требования по объемам автоматизации, а также характеристика классовости АСУ ТП.

По рациональному объему автоматизации ТО ОГ можно разделить на многоклассовые, т.е. имеющие более одного типового объема, и объекты, имеющие один класс объема автоматизации. К многоклассовым относятся ТО ОГ, на которых с увеличением объема автоматизации наблюдается ярко выраженный дополнительный экономический эффект. Объем автоматизации возрастает от класса 1 к классу 3. Если увеличение объема автоматизации не приводит к дополнительной прибыли, то для таких ТО ОГ предусмотрен один минимально необходимый класс, приведенный в Таблице 4.

Таблица 4

Классы автоматизации ТО ОГ

| НОМЕРА разделов и подразделов НАСТОЯЩЕГО положения | Виды объектов | № пунктов НАСТОЯЩЕГО положения | Подвиды и/или типовые части объектов | Класс автоматизации АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.2 | Объёмы автоматизации объектов НГД |  |  |  |
| 5.2.1 | Скважины добывающие | 5.2.1.1 | Скважина фонтанная | многоклассовые |
|  |  | 5.2.1.2 | Скважина добывающая, оснащенная ЭЦН | многоклассовые |
|  |  | 5.2.1.3 | Скважина добывающая, оснащенная ШГН | многоклассовые |
|  |  | 5.2.1.4 | Скважина газлифтная | многоклассовые |
|  |  | 5.2.1.5 | Скважина газовая | многоклассовые |
| 5.2.2 | Кусты скважин | 5.2.2.1 | Паронагнетательная скважина | многоклассовые |
|  |  | 5.2.2.2 | ИУ | многоклассовые |
|  |  | 5.2.2.3 | СУДР | многоклассовые |
|  |  | 5.2.2.4 | Блок дозированной подачи химреагентов* | многоклассовые |
|  |  | 5.2.2.5 | Установка депарафинизации скважин | одноклассовые |
|  |  | 5.2.2.6 | Арматурный блок газовой скважины | многоклассовые |
|  |  | 5.2.2.7 | Узел подачи метанола на газовый куст | многоклассовые |
|  |  | 5.2.2.8 | Блок редуцирования метанола | многоклассовые |
|  |  | 5.2.2.9 | Узел обвязки скважин | многоклассовые |
|  |  | 5.2.2.10 | Нефтесборный коллектор | одноклассовые |
|  |  | 5.2.2.11 | Ёмкость дренажная (в том числе для аварийного слива нефтепродуктов) | многоклассовые |
| 5.3 | Объёмы автоматизации объектов системы ППД |  |  |  |
| 5.3.1 | Водозаборная скважина |  |  | многоклассовые |
| 5.3.2 | Водозаборная станция |  |  | многоклассовые |
| 5.3.3 | КНС | 5.3.3.1 | Насосные агрегаты КНС | многоклассовые |
|  |  | 5.3.3.2 | ВРБ системы ППД | многоклассовые |
| 5.3.4 | Блок напорной гребенки |  |  | многоклассовые |
| 5.3.5 | Нагнетательные скважины (одиночные) |  |  | многоклассовые |
| 5.4 | Объёмы автоматизации объектов ППН и газа |  |  |  |
| 5.4.1 | Емкость подземная с насосным агрегатом |  |  | многоклассовые |
| 5.4.2 | УДХ |  |  | многоклассовые |
| 5.4.3 | Насосная с агрегатами перекачки |  |  | многоклассовые |
| 5.4.4 | Насосная перекачки воды и стоков |  |  | многоклассовые |
| 5.4.5 | ГПА | 5.4.5.1 | Основной контур ГПА | одноклассовые |
|  |  | 5.4.5.2 | Маслосистема ГПА | одноклассовые |
|  |  | 5.4.5.3 | Системы уплотнительного и топливного газа, пневматическая система ГПА | одноклассовые |
| 5.4.6 | КА с электроприводом | 5.4.6.1 | Компрессор винтовой | многоклассовые |
|  |  | 5.4.6.2 | Компрессор поршневой | многоклассовые |
| 5.4.7 | Автоматизированная ГРС |  |  | одноклассовые |
| 5.4.8 | Установка регенерации ДЭГ с промежуточным теплоносителем, паром |  |  | многоклассовые |
| 5.4.9 | Абсорбционная установка осушки газа |  |  | многоклассовые |
| 5.4.10 | Установка осушки газа |  |  | многоклассовые |
| 5.4.11 | Блок сепараторов пылеуловителей |  |  | одноклассовые |
| 5.4.12 | Установка низкотемпературной сепарации с блоком дросселирования |  |  | одноклассовые |
| 5.4.13 | Установка низкотемпературной сепарации с ПХУ |  |  | одноклассовые |
| 5.4.14 | Установка низкотемпературной сепарации с ТДА |  |  | одноклассовые |
| 5.4.15 | НГС 1 ступени, 2 ступени |  |  | многоклассовые |
| 5.4.16 | Факельный сепаратор |  |  | одноклассовые |
| 5.4.17 | Газосепаратор подготовки газа горизонтальный |  |  | многоклассовые |
| 5.4.18 | Газосепаратор подготовки газа центробежный вертикальный для нефтяных объектов |  |  | многоклассовые |
| 5.4.19 | Газосепаратор подготовки газа центробежный вертикальный для газовых объектов |  |  | многоклассовые |
| 5.4.20 | НГСВ |  |  | многоклассовые |
| 5.4.21 | ОГН |  |  | многоклассовые |
| 5.4.22 | ОГВ |  |  | многоклассовые |
| 5.4.23 | НГС КСУ |  |  | одноклассовые |
| 5.4.24 | НГС входной узла газовой сепарации (пробкоуловитель) для нефтяных объектов |  |  | многоклассовые |
| 5.4.25 | НГС входной узла газовой сепарации (пробкоуловитель) для газовых объектов |  |  | многоклассовые |
| 5.4.26 | Факельная система с блоком управления |  |  | многоклассовые |
| 5.4.27 | ГФУ |  |  | одноклассовые |
| 5.4.28 | Печь трубчатая блочная (с огневым нагревом) |  |  | многоклассовые |
| 5.4.29 | Путевой подогреватель (с промежуточным теплоносителем) |  |  | многоклассовые |
| 5.4.30 | ГРПШ |  |  | многоклассовые |
| 5.4.31 | БПТГ |  |  | одноклассовые |
| 5.4.32 | УОГ |  |  | многоклассовые |
| 5.4.33 | Нефтегазоводоразделитель с прямым подогревом |  |  | многоклассовые |
| 5.4.34 | ПТВО, КДФТ |  |  | многоклассовые |
| 5.4.35 | АГОВ |  |  | одноклассовые |
| 5.4.36 | Электродегидратор |  |  | многоклассовые |
| 5.4.37 | Гидроциклон |  |  | одноклассовые |
| 5.4.38 | Ресивер воздуха/азота |  |  | многоклассовые |
| 5.4.39 | Площадка азотной рампы |  |  | многоклассовые |
| 5.4.40 | Трубный расширитель |  |  | одноклассовые |
| 5.4.41 | Резервуар вертикальный | 5.4.41.1 | Резервуар вертикальный «технологический»/ «товарной» нефти | одноклассовые |
|  |  | 5.4.41.2 | Резервуар вертикальный «пластовой воды» | одноклассовые |
| 5.4.42 | Резервуар горизонтальный стальной надземный |  |  | одноклассовые |
| 5.4.43 | Теплообменник |  |  | одноклассовые |
| 5.4.44 | Резервуар шаровой |  |  | многоклассовые |
| 5.4.45 | Узел подключения |  |  | многоклассовые |
| 5.4.46 | Узел регуляторов давления |  |  | многоклассовые |
| 5.4.47 | Узел учета азота |  |  | многоклассовые |
| 5.4.48 | Узел учета конденсата |  |  | многоклассовые |
| 5.4.49 | АВО |  |  | многоклассовые |
| 5.4.50 | Система налива ПБТ |  |  | многоклассовые |
| 5.4.51 | Система отпуска нефти |  |  | многоклассовые |
| 5.4.52 | Раздаточная химреагентов |  |  | одноклассовые |
| 5.5 | Объёмы автоматизации объектов трубопроводного транспорта |  |  |  |
| 5.5.1 | Промысловые трубопроводы |  |  | многоклассовые |
| 5.5.2 | Узлы задвижек трубопровода |  |  | многоклассовые |
| 5.5.3 | Камеры пуска и приема внутритрубных поточных средств очистки и диагностики |  |  | многоклассовые |
| 5.6 | Объемы автоматизации вспомогательных объектов |  |  |  |
| 5.6.1 | Блок пожарных гидрантов |  |  | многоклассовые |
| 5.6.2 | Резервуар противопожарного запаса воды (резервуар для хранения пенообразователя) |  |  | многоклассовые |
| 5.6.3 | Блок канализационной насосной станции хозяйственно-бытовых стоков |  |  | многоклассовые |

Примечание: * Блок дозированной подачи химреагентов также может входить в состав объектов ППН и газа, объектов трубопроводного транспорта.

Требования по объёмам автоматизации, приведенные в таблицах данного раздела, должны выполняться как приборами, так и/или вычислительными средствами АСУ ТП.

  - ОБЪЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ

    - СКВАЖИНЫ ДОБЫВАЮЩИЕ

      - СКВАЖИНА ФОНТАННАЯ

В Таблице 5 и на рисунке 2 приведен объем автоматизации фонтанной скважины.

Таблица 5

Объем автоматизации фонтанной скважины

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КЛАСС 1 | КЛАСС 2 | КЛАСС 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Давление в линии | P1 | Им, Ид, С | Им, Ид, С | Им, Ид, ИНТ, С |
| 2 | Давление на буфере* | P2 | Им | Им, Ид, С | Им, Ид, С |
| 3 | Давление затрубное* | P3 | Им | Им | Им, Ид, С |
| 4 | Загазованность в зоне скважин | A1** | - | С | Ид, ИНТ, С |
| 5 | Температура на выкидной линии | T1 | Им | Им, Ид | Им, Ид, ИНТ |
| 6 | Уровень в затрубном пространстве | L1 | - | - | Ид, С |

Примечание:

* Приборы местного измерения давления Р2, Р3 поставляются в комплекте с фонтанной арматурой.

** При наличии тяжелых газов. Необходимость и объем защит уточняется в проекте.

Рис. 2 Объем автоматизации фонтанной скважины

      - СКВАЖИНА ДОБЫВАЮЩАЯ, ОСНАЩЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЦЕНТРОБЕЖНЫМ НАСОСОМ

Скважина с погружным ЭЦН должна быть оборудована средствами и системами автоматики, позволяющими обеспечить:

- автоматическое дистанционное измерение основных технологических параметров, включая дебит скважины по жидкости и токи на электродвигателе насоса;

- автоматический контроль рабочего состояния ЭЦН (включен, выключен);

- защиту электродвигателя от перегрузок;

- местное и дистанционное управления оборудованием.

В Таблице 6 и на рисунке 3 приведен объем автоматизации скважины с ЭЦН.

Таблица 6

Объем автоматизации скважины с ЭЦН

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ток электродвигателя насоса | I1 | Ид, З | Ид, З | Ид, З |
| 2 | Состояние ЭЦН (вкл. – откл.) | N1 | С | С | С |
| 3 | Давление на приеме насоса | P1 | Ид, С, З | Ид, С, З | Ид, С, З |
| 4 | Давление на выкиде насоса | P2 | Ид | Ид | Ид |
| 5 | Недогрузка по току двигателя | I2 | С | С | С |
| 6 | Перегрузка по току двигателя | I3 | С | С | С |
| 7 | Скорость вращения турбины | S1 | - | - | Ид, С |
| 8 | Температура насоса | T1 | - | Ид | Ид |
| 9 | Сопротивление изоляции кабеля | E1 | Ид, З | Ид, З | Ид, З |
| 10 | Мощность (ваттметрирование) | J1 | - | Ид | Ид |
| 11 | Давление буферное* | P3 | Им | Им, Ид | Им, Ид |
| 12 | Давление затрубное* | P4 | Им | Им, Ид | Им, Ид |
| 13 | Давление на выкидной линии | P5 | Им, С | Им, Ид, С | Им, Ид, ИНТ, С |
| 14 | Отключение насоса по блокировкам | N2 | С, З | С, З | С, З |
| 15 | Температура ПЭД | T2 | Ид, С, З | Ид, С, З | Ид, С, З |
| 16 | Давление масла в компенсаторе | P5 | - | - | Ид |
| 17 | Уровень вибрации | S2 | - | - | Ид |
| 18 | Ток по фазе А, В, С | I4 | Ид | Ид | Ид |
| 19 | Напряжение по фазе А, В, С | E2 | Ид | Ид | Ид |
| 20 | Мгновенная активная мощность | J2 | Ид | Ид | Ид |
| 21 | Коэффициент мощности | N3 | Ид | Ид | Рс |
| 22 | Время до перезапуска | N4 | - | - | Рс |
| 23 | Общее время простоя | N5 | - | - | Рс |
| 24 | Время работы после последнего пуска | N6 | - | - | Рс |
| 25 | Общее время работы | N7 | - | - | Рс, Ф |
| 26 | Количество пусков | N8 | - | - | Рс |
| 27 | Счетчик автоматических перезапусков | N9 | - | - | Рс |
| 28 | Текущая частота | F1 | Р | Р | Р |
| 29 | Активная энергия | N10 | Ид | Ид | Ид |
| 30 | Базовая частота для режима поддержания токов | F2 | - | - | Р |
| 31 | Конечная частота для режима поддержания токов | F3 | - | - | Р |
| 32 | Базовая частота для режима встряхивания | F4 | - | - | Р |
| 33 | Конечная частота для режима встряхивания | F5 | - | - | Р |
| 34 | Количество встряхиваний в час | F6 | - | - | Р |
| 35 | Загазованность в зоне скважин | A1 | С*** | С*** | Ид, С, ИНТ, Ф |
| 36 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА на выкидной линии** | Y1 | ИНТ, У, З | ИНТ, У, З | ИНТ, У, З |

Примечание:

* Приборы местного измерения давления Р3, Р4 поставляются в комплекте с фонтанной арматурой.

** При наличии задвижки в обвязке скважины.

*** При наличии тяжелых газов. Необходимость и объем защит уточняется в проекте.

Рис. 3 Объем автоматизации скважины с ЭЦН

      - СКВАЖИНА ДОБЫВАЮЩАЯ, ОСНАЩЕННАЯ ШТАНГОВЫМ ГЛУБИННЫМ НАСОСОМ

Скважина с ШГН должна быть оборудована средствами автоматики, позволяющими реализовать:

- автоматическое измерение давления на скважине и потребления электроэнергии на электродвигателе насоса;

- диагностику состояния оборудования методом динамометрирования;

- автоматический контроль состояния насоса (включен, выключен);

- защиту оборудования от недопустимого повышения или понижения давления, защиту электродвигателя от перегрузок;

- местное и дистанционное управление оборудованием.

В Таблице 7 и на рисунке 4 приведен объем автоматизации скважины, оснащенной ШГН.

Таблица 7

Объем автоматизации скважины, оснащенной ШГН

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ток электродвигателя | I1 | - | С | С |
| 2 | Давление на выкидной линии | P1 | Им, С | Им, Ид, С | Им, Ид, ИНТ, С |
| 3 | Давление буферное | P2 | Им | Им | Им, Ид |
| 4 | Усилие (динамометрирование) | W1 | - | Ид | Ид, С |
| 5 | Мощность (ваттметрирование) | J1 | - | - | Ид, С |
| 6 | Состояние насоса | N1 | С | С, У | С, У |
| 7 | Общая авария со станции управления | N2 | С | С | С |
| 8 | Режим работы скважины (постоянный, периодический, самозапуск) | N3 | - | Ид | Ид, У |
| 9 | Число качаний станка качалки | S1 | - | - | Ид, З |
| 10 | Температура подшипников | T1 | - | - | Ид, З |
| 11 | Ток по фазе А, В, С | I4 | Ид | Ид | Ид |
| 12 | Напряжение по фазе А, В, С | E1 | Ид | Ид | Ид |
| 13 | Мгновенная активная мощность | J2 | Ид | Ид | Ид |
| 14 | Коэффициент мощности | N4 | Ид | Ид | Рс |
| 15 | Активная энергия | N5 | Ид | Ид | Ид |
| 16 | Загазованность в зоне скважин | A1* | С | С | Ид, ИНТ, С |
| 17 | Отключение насоса по блокировкам | N6 | С, З | С, З | С, З |

Примечание: * При наличии тяжелых газов. Необходимость и объем защит уточняется в проекте.

Рис. 4 Объем автоматизации скважины, оснащенной ШГН

      - СКВАЖИНА ГАЗЛИФТНАЯ

Скважина с газлифтным способом эксплуатации должна быть оборудована средствами автоматики, позволяющими реализовать:

- автоматическое измерение газлифтного рабочего давления на скважине;

- дистанционное управление режимом работы скважины (через установку распределения газа).

В Таблице 8 и на рисунке 5 приведен объем автоматизации газлифтной скважины.

Таблица 8

Объем автоматизации газлифтной скважины

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Давление газа «на газлифт» | P1 | Им, Ид | Им, Ид | Им, Ид, ИНТ |
| 2 | Давление затрубное | P2 | Им | Им, Ид | Им, Ид |
| 3 | Давление на выкидной линии | P4 | Им | Им, С | Им, Ид, ИНТ, С |
| 4 | Расход газа «на газлифт» | FQ2 | Ии, Р, Ф | Ии, Р, Ф | Ии, Р, ИНТ,Ф |
| 5 | Давление на буфере | P3 | Им | Им, Ид, С | Им, Ид, С |
| 6 | Загазованность в зоне скважин | A1* | - | С | Ид, С, ИНТ, Ф |

Примечание: * При наличии тяжелых газов. Необходимость и объем защит уточняется в проекте.

Рис. 5 Объем автоматизации газлифтной скважины

      - СКВАЖИНА ГАЗОВАЯ

В Таблице 9 и на рисунке 6 приведен объем автоматизации газовой скважины.

Таблица 9

Объем автоматизации газовой скважины

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление буферное (изб.) | P1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С, ИНТ |
| 2 | Давление в шлейфе (изб.) | P2 | Ид, Им, C, З* | Ид, Им, C, З*, ИНТ |
| 3 | Давление затрубное (изб.) | P3 | Ид, Им, C, З* | Ид, Им, C, З* |
| 4 | Температура в шлейфе | Т1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 5 | Загазованность | A1 | Ид, C** | Ид, C, ИНТ, Ф |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления электроприводной запорной арматурой и/или ЗРА, установленной в арматурном блоке и/или обвязке скважины, при срабатывании сигнализационного значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** При наличии установки дозирования метанола и наличия тяжелых газов. Необходимость и объем защит уточняется в проекте.

Рис. 6 Объем автоматизации газовой скважины

    - КУСТЫ СКВАЖИН

При кустовом обустройстве нефтяного месторождения оснащению средствами автоматизации подлежат:

- скважины добывающие (нефтяные, газовые);

- скважины нагнетательные;

- скважины водозаборные;

- групповая замерная установка;

- блок напорной гребенки;

- блок дозированной подачи химреагентов;

- установка депарафинизации скважин;

- арматурный блок газовой скважины;

- узел подачи метанола;

- блок редуцирования метанола;

- узел обвязки скважин;

- нефтесборный коллектор;

- емкость дренажная.

      - ПАРОНАГНЕТАТЕЛЬНАЯ СКВАЖИНА

В Таблице 10 и на рисунке 7 приведен объем автоматизации паронагнетательной скважины.

Таблица 10

Объем автоматизации паронагнетательной скважины

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление на буфере скважины | P1 | Ид, С | Ид, С, ИНТ |
| 2 | Давление нагнетания | P2 | Им, Ид, С | Им, Ид, С, З |
| 3 | Давление до регулирующего клапана | P3 | Им | Им |
| 4 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | Y1 | С, У | Ид, С, У, Р |
| 5 | Расход пара | FQ1 | Ид, Ии | Ид, Ии, Ф |
| 6 | Температура после регулирующего клапана | Т1 | Им | Им |
| 7 | Температура до регулирующего клапана | T2 | Им | Им |

Рис. 7 Объем автоматизации паронагнетательной скважины

      - ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

ИУ, применяемая для измерения дебита скважин, должна соответствовать требованиям гл. 7 ГОСТ Р 8.615-2005 и должна быть оборудована средствами автоматики, позволяющими реализовать:

- местное и дистанционное измерение дебита скважин;

- контроль давления в общем коллекторе ИУ с сигнализацией предельных значений этого давления;

- местное и дистанционное управление работой ИУ.

ИУ делятся на два типа:

- сепарационный;

- бессепарационный.

В Таблице 11 и на рисунке 8 приведен объем автоматизации ИУ сепарационного типа.

Таблица 11

Объем автоматизации ИУ сепарационного типа

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Температура в помещении ИУ | T1 | - | С, У | С, У |
| 2 | Температура газа на выходе ИУ | T2 | Им | Им, Ид | Им, Ид, С |
| 3 | Температура жидкости на выходе ИУ | T3 | Им | Им, Ид | Им, Ид, С |
| 4 | Давление в общем коллекторе | P1 | Им, Ид | Им, Ид, С | Им, Ид, ИНТ, С |
| 5 | Давление в емкости сепарационной | P2 | Им, Ид | Им, Ид, С | Им, Ид, С |
| 6 | Перепад давления в ИУ между входом в сепаратор и общим трубопроводом | PD1 | Ид | Ид, С | Ид, С |
| 7 | Масса нефти | FQ1 | Ид, Ф | Ид, Ф | Ид, ИНТ, Ф |
| 8 | Объем газа | FQ2 | Ид | Ид, Ии | Ид, Ии |
| 9 | Обводненность нефти | A2 | Ид | Ид | Ид |
| 10 | Загазованность в технологическом блоке | А1 | С, З, Ф | С, З, Ф | С, З, Ф |
| 11 | Управление и контроль состояния вентилятора | Y1 | У, С | У, С | У, С |
| 12 | Управление и контроль состояния ПСМ | Z1 | Ид, У | Ид, У, С | Ид, У, С |
| 13 | Время, отработанное скважинами | К | Ии, Ф | Ии, Ф | Ии, Ф |
| 14 | Контроль состояния переключающих и регулирующих устройств ИУ | N2 | - | С | С |

Рис. 8 Объем автоматизации ИУ сепарационного типа

В Таблице 12 и на рисунке 9 приведен объем автоматизации ИУ бессепарационного типа.

Таблица 12

Объем автоматизации ИУ бессепарационного типа

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Температура в помещении ИУ | T1 | С | С, У | С, У |
| 2 | Температура потока на выходе ИУ | T2 | Им | Им, Ид | Им, Ид |
| 3 | Давление в общем коллекторе | P1 | Им, Ид | Им, Ид, С | Им, Ид, С |
| 4 | Масса нефти | FQ1 | Ид, Ф | Ид, Ф | Ид, ИНТ, Ф |
| 5 | Объем газа | FQ2 | Ид | Ид, Ии | Ид, Ии |
| 6 | Обводненность нефти | A2 | Ид | Ид | Ид |
| 7 | Перепад давления на фильтре | Р2 | Ид | Ид | Ид, С |
| 8 | Загазованность в технологическом блоке | A1 | С, З, Ф | С, З, Ф | С, З, Ф |
| 9 | Управление и контроль состояния вентилятором | Y1 | У, С | У, С | У, С |
| 10 | Управление и контроль состояния ПСМ | Z1 | Ид, У | Ид, У, С | Ид, У, С |
| 11 | Время, отработанное скважинами | К | Ии, Ф | Ии, Ф | Ии, Ф |

Рис. 9 Объем автоматизации ИУ бессепарационного типа

      - СКВАЖИННАЯ УСТНОВКА ДОЗИРОВАНИЯ РЕАГЕТОВ

В Таблице 13 и на рисунке 10 приведен объем автоматизации СУДР.

Таблица 13

Объём автоматизации СУДР

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление в общем коллекторе | Р1 | Им, Ид, З | Им, Ид, С, З |
| 2 | Состояние насоса | N1 | С, У | С, У |
| 3 | Расход реагента* | FQ1 | Им | Им, Ид, Р, Ф, С, З |
| 4 | Уровень реагента | L1 | Им | Им, Ид, С, З |
| 5 | Температура реагента | T1 | - | Им, Ид |
| 6 | Температура в отсеке | Т2 | - | С |
| 7 | Загазованность в отсеке | A1 | - | С, З, Ф |

Примечание: * Расход регулируется изменением числа ходов штока толкателя в минуту.

Измерение расхода осуществляется по таблице - в зависимости от числа ходов штока.

Рис. 10 Объем автоматизации СУДР

      - БЛОК ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ХИМРЕАГЕНТОВ

Объем автоматизации блока дозированной подачи химреагентов должен быть достаточен для выполнения следующих функциональных задач:

- измерение количества закачиваемого реагента;

- контроль (сигнализация) состояния насосного агрегата;

- сигнализация достижения предельных значений температуры в реагентной емкости (при необходимости, исходя из физико-химических свойств реагента);

- защиту (отключение) двигателя насоса при достижении уровнем жидкости в емкости нижнего допустимого значения.

В Таблице 14 и на рисунке 11 представляют объем автоматизации блока дозированной подачи химреагентов.

Таблица 14

Объем автоматизации блока дозированной подачи химреагентов

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Давление реагента | P1 | Им, С | Им, С | Им, С |
| 2 | Уровень реагента | L1 | Им, С, З | Им, Ид, С, З | Им, Ид, С, З |
| 3 | Расход реагента | FQ1 | - | Ид, Ид, Ф, Р | Ид, Ид, ИНТ, Ф, Р |
| 4 | Температура реагента* | T2 | С | Ид, С | Ид, С |
| 5 | Состояние дозировочного насоса | N1 | С, У | С, У | С, У |
| 6 | Состояние перемешивающего насоса | N2 | С, У | С, У | С, У |
| 7 | Температура в блоке | T1 | С | С | С |
| 8 | Загазованность в блоке | A1 | С, З, Ф | С, З, Ф | С, З, Ф |
| 9 | Управление вентилятором | Y1 | У, С | У, С | У, С |

Примечание: * необходимость дистанционного контроля и сигнализации температуры жидкости в емкости дренажной или аварийной определяется физико-химическими характеристиками жидкости, наличием или отсутствием обогрева емкости.

Рис. 11 Объем автоматизации блока дозированной подачи химреагентов

      - УСТАНОВКА ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ СКВАЖИН

В Таблице 15 и на рисунке 12 приведен объем автоматизации установки депарафинизации скважин.

Таблица 15

Объём автоматизации установки депарафинизации скважин

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предельное усилие на барабане | W1 | Ид, С, Ф |
| 2 | Количество проходов в сутки | N2 | Ид |
| 3 | Состояние (работа/авария/ затяжки/посадки) | N1 | С, У |
| 4 | Скребок. Глубина посадки | L1 | Ид, С, Ф |
| 5 | Натяжение проволоки выше | W2 | Ид |

Рис. 12 Объем автоматизации установки депарафинизации скважин

      - АРМАТУРНЫЙ БЛОК ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ

В Таблице 16 и на рисунке 13 приведен объем автоматизации арматурного блока газовой скважины.

Таблица 16

Объем автоматизации арматурного блока газовой скважины

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление после регулирующего клапана (изб.) | P1 | Ид, Им, С, З* | Ид, Им, С, З*, ИНТ |
| 2 | Давление на линии подачи метанола (изб.) | P2** | Ид, Им | Ид, Им |
| 3 | Температура после регулирующего клапана | Т1 | Ид, Им | Ид, Им |
| 4 | Расход газа | FQ1 | Ид, Ии, ИНТ | Ид, Ии, ИНТ |
| 5 | Положение регулирующего клапана | N1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 6 | Загазованность | A1 | Ид, C, З*, Ф | Ид, C, З*, ИНТ, Ф |
| 7 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N2**, N3** | У, С | У, С |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Необходимость контроля давления на линии подачи метанола, установка электроприводной арматуры определяется при проектировании.

Рис. 13 Объем автоматизации арматурного блока газовой скважины

      - УЗЕЛ ПОДАЧИ МЕТАНОЛА НА ГАЗОВЫЙ КУСТ

В Таблице 17 и на рисунке 14 приведен объем автоматизации узла подачи метанола на газовый куст.

Таблица 17

Объем автоматизации узла подачи метанола на газовый куст

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление | P1 | Ид, Им, С, У | Ид, Им, С,У,Ф |
| 2 | Давление до регулятора | P2 | Им | Им, Ф |
| 3 | Расход метанола | FQ1 | Ид, Ф | Ид, Ф |
| 4 | Загазованность | A1 | Ид, Ф , С, З | Ид, Ф, С, З |
| 5 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1 | У, С | У, С |

Рис. 14 Объем автоматизации узла подачи метанола на газовый куст

      - БЛОК РЕДУЦИРОВАНИЯ МЕТАНОЛА

В Таблице 18 и на рисунке 15 приведен объем автоматизации блока редуцирования метанола.

Таблица 18

Объем автоматизации блока редуцирования метанола

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление | P1, Р2, Р3 | Ид, Им, С | Ид, Им, С, Ф |
| 2 | Давление на фильтре | PD1 | Им | Им, Ф |
| 3 | Загазованность | А1 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 4 | Клапан соленоидный | N1, N2 | Ид, Им | Ид, Им |

Рис. 15 Объем автоматизации блока редуцирования метанола

      - УЗЕЛ ОБВЯЗКИ СКВАЖИН

В Таблице 19 и на рисунке 16 приведен объем автоматизации узла обвязки скважин.

Таблица 19

Объем автоматизации узла обвязки скважин

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление на линии задавочного раствора в скважину (изб.) | P1, P2 | Им | Им, Ид |

Рис. 16 Объем автоматизации узла обвязки скважин

      - НЕФТЕСБОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ

В Таблице 20 и на рисунке 17 приведен объем автоматизации нефтесборного коллектора кустовой площадки.

Таблица 20

Объем автоматизации нефтесборного коллектора кустовой площадки

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Давление в нефтесборном коллекторе* | P1 | Им, Ид |
| 2 | Температура в нефтесборном коллекторе* | Т1 | Им, Ид |
| 3 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1 | У, С |

Примечание: * Для кустов с раздельной прокладкой нефтесборного и измерительного коллектора.

Рис. 17 Объем автоматизации нефтесборного коллектора кустовой площадки

      - ЕМКОСТЬ ДРЕНАЖНАЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ АВАРИЙНОГО СЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ И ДЛЯ СБОРА МАСЛА)

В Таблице 21 и на рисунке 18 приведен объем автоматизации емкостей дренажных (в том числе для аварийного слива нефтепродуктов и для сбора масла).

Таблица 21

Объем автоматизации ёмкостей дренажных (в том числе для аварийного слива нефтепродуктов и для сбора масла)

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 и 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень жидкости | L1 | Им | С |
| 2 | Температура жидкости в емкости* | T1 | - | Ид, С |
| 3 | Загазованность в зоне емкости | A1 | - | С |

Примечание: * Необходимость дистанционного контроля и сигнализации температуры жидкости в емкости дренажной (в том числе для аварийного слива нефтепродуктов и для сбора масла) определяется физико-химическими характеристиками жидкости, наличием или отсутствием обогрева емкости.

Рис. 18 Объем автоматизации емкости дренажной (в том числе для аварийного слива нефтепродуктов и для сбора масла)

  - ОБЪЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Система ППД предназначена для увеличения эффективности разработки нефтяных месторождений путем заводнения нефтяных пластов. Она включает следующие сооружения и объекты: водозаборы, водоподъемы, КНС, ВРБ, нагнетательные скважины, сети водоводов высокого и низкого давления и вспомогательное оборудование.

Водозаборы предназначены для обеспечения технологической жидкостью объектов системы ППД.

Водоподъемы предназначены для подачи технологической жидкости от водозаборов к КНС.

КНС предназначены для создания необходимого напора и закачки воды через нагнетательные скважины в продуктовые пласты.

ВРБ предназначены для распределения и учета закачиваемой воды по нагнетательным скважинам. ВРБ могут устанавливаться как непосредственно на КНС, так и выноситься в любое место сети напорных трубопроводов. Причем технологическая жидкость с ВРБ может закачиваться непосредственно в нагнетательную скважину, либо на следующий ВРБ.

Оснащению средствами автоматизации системы ППД подлежат:

- водозаборная скважина;

- водозаборная станция;

- КНС;

- узлы учёта воды;

- нагнетательные скважины.

    - ВОДОЗАБОРНАЯ СКВАЖИНА

Водозаборная скважина должна быть оборудована средствами автоматики, позволяющими реализовать:

- автоматическое измерение давления на скважине и потребление электроэнергии на электродвигателе насоса;

- автоматический контроль состояния насоса (включен, выключен);

- защиту электродвигателя от перегрузок;

- местное и дистанционное управление оборудованием;

- сигнализацию о загазованности у скважины.

В Таблице 22 и на рисунке 19 приведен объем автоматизации водозаборной скважины.

Таблица 22

Объем автоматизации водозаборной скважины

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ток электродвигателя | I1 | - | С | С |
| 2 | Давление на выкидной линии | P1 | Им, С | Им, Ид, С | Им, Ид, ИНТ, С |
| 3 | Состояние насоса | N1 | С, У | С, У | С, У |
| 4 | Общая авария со станции управления | N2 | С | С | С |
| 5 | Ток по фазе А, В, С | I2 | - | Ид | Ид |
| 6 | Напряжение по фазе А, В, С | E1 | - | Ид | Ид |
| 7 | Мгновенная активная мощность | J1 | - | Ид | Ид |
| 8 | Коэффициент мощности | N3 | - | Ид | Ид |
| 9 | Активная энергия | N4 | Ид | Ид | Ид |
| 10 | Расход перекачиваемой воды | F1 | Ид | Ид | Ид |
| 11 | Температура подшипника | Т1 | - | - | Ид, З |
| 12 | Загазованность в зоне скважин | A1* | С, З | С, З | С, З |
| 13 | Отключение насоса по блокировкам | N5 | С, З | С, З | С, З |

Примечание: * При наличии тяжелых газов. Необходимость и объем защит уточняется в проекте.

Рис. 19 Объем автоматизации водозаборной скважины

    - ВОДОЗАБОРНАЯ СТАНЦИЯ

Водозаборная станция должна быть оснащена средствами автоматики, позволяющими реализовать:

- измерение количеств воды, подаваемых от каждого источника и по станции в целом;

- измерение потребляемой электроэнергии по каждому насосному агрегату и по станции в целом;

- местное измерение давления на приеме и на выкиде насосов;

- защиту основного и вспомогательного оборудования при нарушениях технологического режима;

- местное и дистанционное управление насосами.

В Таблице 23 и на рисунке

Рис. 20 приведен объем автоматизации насосных агрегатов водозаборной станции.

Таблица 23

Объем автоматизации насосных агрегатов водозаборной станции

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ток электродвигателя насоса | I1 | Ид | Ид |
| 2 | Расход воды | FQ1 | Ид | Ид, Ф |
| 3 | Уровень в резервуарах | L2 | Ид, С, З | Ид, С, З, ИНТ |
| 4 | Давление на приеме насоса | P1 | Ид, С, З | Ид, С, З, ИНТ |
| 5 | Давление на выкиде насоса | P2 | Ид, С, З | Ид, С, З, ИНТ |
| 6 | Температура подшипников агрегата | T1 | Ид, С, З | Ид, С, З |
| 7 | Температура гидропяты | T2 | Ид, С, З | Ид, С, З |
| 8 | Уровень в приямке (утечка через сальниковые уплотнения) | L3 | С, З | Ид, С, З |
| 9 | Осевое смещение вала насосного агрегата | Z1 | С, З | С, З |
| 10 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | N1 | У, С | У, С |
| 11 | Вибрация насосного агрегата | S1 | С, З | С, З |
| 12 | Контроль положения защитного кожуха | N3 | С | С |
| 13 | Давление масла в маслолинии | P3 | Ид, С, З | Ид, С, З |
| 14 | Уровень масла в маслобаке | L4 | Ид, С | Ид, С, З |
| 15 | Состояние масляного насоса (включен – отключен) | N4 | С | С, ИНТ |

Рис. 20 Объем автоматизации насосных агрегатов водозаборной станции

    - КУСТОВАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

Площадка КНС состоит из следующих сооружений:

- КНС;

- накопительного резервуара;

- ВРБ ППД;

- дренажной емкости сбора масла;

- емкости подземной дренажной с погружным насосом;

- блок дозированной подачи химреагентов.

      - ОБЪЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ КНС

В Таблице 24 и на рисунке 21 приведен объем автоматизации насосных агрегатов КНС.

Таблица 24

Объем автоматизации насосных агрегатов КНС

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Состояние насоса (вкл.- откл.) | N1 | С | С | С, У |
| 2 | Положение задвижек насоса | N2, N3 | - | С | С, У, ИНТ |
| 3 | Давление на приёме насоса | P1 | С, З | Ид, С, З | Ид, С, З |
| 4 | Давление на выкиде насоса | P2 | Ид | Ид | Ид, С, З |
| 5 | Вибрация насоса и электродвигателя* | S1 | - | С, З | С, З |
| 6 | Температура подшипников насоса и электродвигателя | T1, Т2, Т3, Т4 | Ид, С | Ид, С, З | Ид, С, З |
| 7 | Температура гидропяты | T5 | Ид, С, З | Ид, С, З | Ид, С, З |
| 8 | Осевое смещение вала насоса* | S2 | - | - | С, З |
| 9 | Утечки через сальниковые уплотнения* | L1 | - | С | С, З |
| 10 | Перепад давления на фильтре | PD1 | С | Ид, С, З | Ид, С, З |
| 11 | Давление в приемном коллекторе насосных агрегатов | P3 | С, З | Ид, С, З | Ид, С, З |
| 12 | Температура на приеме насосной установки | T6 | - | - | Ид, С |
| 13 | Общее время работы | NI1 | - |  | Рс |
| 14 | Количество пусков | NI2 | - | - | Рс |
| 15 | Загазованность помещения блока насосных агрегатов** | A1 | - | С | Ид, С, ИНТ, Ф |
| 16 | Контроль положения защитного кожуха | N4 | С, З | С, Ф, З | С, Ф, З |
| 17 | Электрозащита | NI3 | С, З | С, З | С, З |

Примечание:

* Необходимость контроля вибрации насоса и электродвигателя, осевого смещения вала, утечек через уплотнения определяет завод-изготовитель, в зависимости от типа насоса и типа установленных на нем уплотнений.

** Необходимость загазованности помещения блока насосных агрегатов и объем защит уточняется в проекте.

Рис. 21 Объем автоматизации насосных агрегатов КНС

В Таблице 25 и на рисунке 22 приведен объем автоматизации маслосистемы насосных агрегатов КНС.

Таблица 25

Объем автоматизации маслосистемы насосных агрегатов КНС

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП НГД при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Давление масла в маслолинии | P1 | Ид, С, З | Им, Ид, С, З | Им, Ид, С, З |
| 2 | Уровень масла в маслобаке | L1 | С | Им, Ид, С | Им, Ид, С, З |
| 3 | Температура масла в маслобаке | T1 | С | Им, Ид, С | Им, Ид, С |
| 4 | Температура масла после маслоохладителя | Т2 | С | Ид, С | Ид, С |
| 5 | Состояние масляного насоса (включен – отключен) | N1 | С | С | С |
| 6 | Управление вентиляторами | Y1 | - | У | У |
| 7 | Перепад давления на маслофильтре | PD1 | С | Ид, С, З | Ид, С, З |
| 8 | Контроль концентрации воды в масле | A1 | С | С | С |

Рис. 22 Объем автоматизации маслосистемы насосных агрегатов КНС

      - ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Средства автоматики, установленные на ВРБ системы ППД должны обеспечивать возможность реализовать:

- местное и дистанционное измерение количества воды, закачиваемой по каждому из отходящих водоводов;

- местный контроль и дистанционную сигнализацию снижения давления в приемном коллекторе и в каждом из отходящих водоводов.

В Таблице 26 и на рисунках 23 и 24 представляют объем автоматизации ВРБ системы ППД.

Таблица 26

Объём автоматизации ВРБ системы ППД

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление в общем коллекторе | Р5, Р6 | Ид, Им | Ид, Им, ИНТ |
| 2 | Давление на скважины | P1, Р2, Р3, Р4 | Ид, Им, С, Р* | Ид, Им, С, Р*, ИНТ, З** |
| 3 | Расход воды на скважину | F1, F2, F3, F4 | Ид, Ии, С, Ф | Ид, Им, Ии, С, Ф, ИНТ |
| 4 | Положение регулирующей арматуры (степень открытия) | N1, N2 | - | С, У |
| 5 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N3, N4, N5 | - | С, У |
| 6 | Температура в общем коллекторе | Т1, Т3 | - | Ид, Им |
| 7 | Температура воздуха в ВРБ | Т2 | С, У | Ид, С, У, Им |
| 8 | Управление вентилятором | Y1 | У*** | У*** |

Примечание:

* При необходимости проектом в составе ВРБ предусматриваются клапаны, регулирующие для поддержания требуемого значения давления «после себя». При отсутствии необходимости установки клапанов регулирующих, либо при использовании клапанов регулирующих с ручным приводом, контур автоматического регулирования не предусматривается.

** Функция защиты водораспределительного блока реализуется путем управления запорной арматурой при срабатывании сигнализации значения параметра. Выполняется автоматически или по команде оператора - определяется при проектировании. Реализуется при использовании в проекте электроприводной запорной арматуры.

*** Для категории Д по СП 12.13130 применяется местное управление вентилятором.

Рис. 23 Объем автоматизации ВРБ с подачей среды от КНС по одному коллектору

Рис. 24 Объем автоматизации ВРБ с подачей среды от КНС по кольцевой схеме

    - БЛОК НАПОРНОЙ ГРЕБЁНКИ

В Таблице 27 и на рисунке 25 приведен объем автоматизации блока напорной гребенки.

Таблица 27

Объём автоматизации блока напорной гребенки

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Давление в общем коллекторе | Р1 | Им, Ид | Им, Ид | Им, Ид |
| 2 | Давление на скважину | P2.1, P2.л | Им | Им, Ид, С | Им, Ид, С |
| 3 | Расход воды на скважину | FQ1.1, FQ1.л | Ид, Ии, С, Ф | Ид, Ии, С, Ф | Ид, Ии, С, Ф |
| 4 | Температура в общем коллекторе | T1 | Ид, С | Ид, С | Ид, С |
| 5 | Температура в блоке | Т2 | С | С | С |
| 6 | Загазованность в блоке | A1 | С* | С* | С* |
| 7 | Управление вентилятором | Y1 | У* | У* | У* |

Примечание: * для блока категории А по СП 12.13130.

Рис. 25 Объем автоматизации блока напорной гребенки

    - НАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ (ОДИНОЧНЫЕ)

Нагнетательная скважина (одиночная) должна быть оборудована средствами автоматики, позволяющими реализовать:

- автоматическое измерение давления на устье скважины;

- дистанционное измерение расхода воды, закачиваемой в скважину от системы ППД.

В Таблице 28 и на рисунке 26 приведен объем автоматизации нагнетательных скважин (одиночных).

Таблица 28

Объем автоматизации нагнетательных скважин (одиночных)

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Давление на устье скважины**** | P1 | Им | Им, Ид | Им, Ид, ИНТ |
| 2 | Давление перед штуцером скважины | P2 | Им | Им, Ид***** | Им, Ид*****, С*****, ИНТ |
| 3 | Расход воды на скважину | FQ1 | Ид*****, Ф* | Ид*****, Ф | Ид*****, Ф |
| 4 | Загазованность в зоне скважин** | A1*** | С, З | С, З | С, З |

Примечание:

* При обосновании технико-экономической эффективности возможно измерение расхода по месту.

** Сигнализация загазованности в зоне нагнетательных скважин предусматривается, в случае если система ППД выполняется по схеме «из скважины – в скважину».

*** При наличии тяжелых газов. Наличие тяжелых газов уточняется в проекте.

**** Приборы местного измерения давления поставляются в комплекте с фонтанной арматурой.

***** Дистанционное измерение давления перед штуцером скважины, расхода воды на скважину предусматривается в случае отсутствия блока напорной гребенки в технологическом процессе.

Рис. 26 Объем автоматизации нагнетательных скважин (одиночных)

  - ОБЪЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ И ГАЗА

    - ЕМКОСТЬ ПОДЗЕМНАЯ С НАСОСНЫМ АГРЕГАТОМ

В Таблице 29 и на рисунке 27 приведен объем автоматизации емкости подземной с насосным агрегатом.

Таблица 29

Объем автоматизации емкости подземной с насосным агрегатом

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 и 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень жидкости | L1 | С,У | Им, Ид, С, У, З |
| 2 | Температура жидкости в емкости* | T1 | Ид | Ид, С |
| 3 | Насосный агрегат | - | - | - |
| 4 | Загазованность в зоне емкости В-1г у насоса | Q1 | С | С, У, З |
| 5 | Давление на трубопроводе нагнетания насоса | Р1 | Ид | Им, Ид, С, У, З |
| 6 | Состояние насоса (вкл./выкл.) | N1 | С | С |
| 7 | Пуск/останов насоса (по месту/дист) | N2 | У | У |
| 8 | Контроль температуры подшипников насоса | Т2 | Ид | Ид, С, У, З |
| 9 | Контроль утечек торцевого уплотнения | Т3 | Ид | Ид |
| 10 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N3 | С, У | С, У |

Примечание: * Необходимость контроля температуры жидкости в емкости подземной определяется физико-химическими характеристиками жидкости, наличие или отсутствием обогрева емкости.

Рис. 27 Объем автоматизации емкости подземной с насосным агрегатом

    - УСТАНОВКА ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ХИМРЕАГЕНТОВ

В Таблице 30 и на рисунке 28 приведен объем автоматизации УДХ.

Таблица 30

Объем автоматизации УДХ

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП НГД при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Давление реагента | P1 | Ид, С | Им, Ид, С | Им, Ид, С |
| 2 | Перепад давления на фильтре | Р2** | С | С | С |
| 3 | Уровень реагента | L1 | Ид, С, З | Им, Ид, С,З | Им, Ид, С,З |
| 4 | Расход реагента | FQ1 | Ид | Ид, Ии, С, Ф | Ид, Ии, С, Ф |
| 5 | Температура реагента | T1 | Ид, С* | Им, Ид, С* | Им, Ид, С* |
| 6 | Управление ТЭН (вкл./откл.), индикация состояния | N4 | У, З, См | У, З, См | У, З, См |
| 7 | Состояние дозировочного насоса | N1 | С, У | С, У | С, У |
| 8 | Состояние перемешивающего насоса | N2 | С, У | С, У | С, У |
| 9 | Температура в блоке | T2 | С, Р | С, Р | С, Р |
| 10 | Загазованность в блоке | Q1 | С, З, У | С, З, У | С, З, У |
| 11 | Управление вентилятором | Y1 | У, С | У, С | У, С |
| 12 | Контроль несанкционированного доступа | N3** | С, У | С, У | С, У |
| 13 | Пожарная сигнализация | N4** | С,У | С, У | С, У |

Примечание:

* При наличии нагревателя в емкости.

** На рисунке не показаны.

Рис. 28 Объём автоматизации блока дозированной подачи химреагентов

    - НАСОСНАЯ С АГРЕГАТАМИ ПЕРЕКАЧКИ

В насосных, в том числе на мультифазных насосных станциях, на комплексных пунктах (станциях) ППН следует реализовать учетные измерения и/или контроль значений общестанционных параметров, указанных в Таблице 31 и на рисунке 29.

Таблица 31

Учетные измерения и/или контроль значений общестанционных параметров

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Давление на входе технологического объекта | Р7 | Ид, Им, С, З* |
| 2 | Давление на выходе технологического объекта | Р8 | Ид, Им, С, З* |
| 3 | Температура перекачиваемого продукта | Т13 | Ид, С |
| 4 | Загазованность | А1 | Ид, С, З*, Ф |
| 5 | Пожарная сигнализация | TS1 | С, З*, Ф |
| 6 | Управление вентилятором | Y1 | У |
| 7 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N9, N10, N11 | С, У |
| 8 | Контроль несанкционированного входа | N15 | С, Ф |
| 9 | Температура воздуха в помещении насосной | Т14 | Ид, С, У |

Примечание: * Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Выполняется автоматически или по команде оператора - определяется при проектировании.

Основные насосные агрегаты КСП, ДНС, ЦПС и других объектов перекачки должны быть оснащены средствами автоматики, позволяющими реализовать:

- телесигнализацию достижения предельных значений давления на выходе станции и состояния насосов;

- защиту основных и вспомогательных агрегатов и систем;

- местное и дистанционное управление насосами.

В Таблице 32 и на рисунке 29 приведен объем автоматизации основных насосных агрегатов КСП, ДНС и ЦПС.

Таблица 32

Объем автоматизации основных насосных агрегатов КСП, ДНС и ЦПС

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Давление на приёме насоса | P1, Р5 | Ид, Им, С, З* | Ид, Им, С, З* | Ид, Им, С, З*, ИНТ |
| 2 | Давление на нагнетании насоса | P2, Р6 | Ид, Им, С, З* | Ид, Им, С, З* | Ид, Им, С, З*, ИНТ |
| 3 | Температура подшипников насоса и электродвигателя | T1, Т2, Т3, Т4, Т7, Т8, Т9, Т10 | Ид, С, З* | Ид, С, З* | Ид, С, З* |
| 4 | Температура в линии разгрузки гидропяты ** | T5, Т11 | Ид, С, З* | Ид, С, З* | Ид, С, З* |
| 5 | Состояние насоса (вкл.- откл.) | N1, N5 | С | С, У | С, У |
| 6 | Положение задвижек насоса | N2, N3, N6, N7 | С | С, У | С, У, ИНТ |
| 7 | Вибрация насоса и электродвигателя** | S1, S3 | - | С, З* | С, З* |
| 8 | Осевое смещение вала** | S2, S4 | - | С, З* | С, З* |
| 9 | Расход перекачиваемой жидкости *** | FQ1, FQ2 | - | Ид | Ид, Ии, ИНТ |
| 10 | Перепад давления на фильтре | PD1, PD2 | С | Ид, С, З* | Ид, С, З*, ИНТ |
| 11 | Температура на приеме насоса | T6, T12 | - | - | Ид, С, З* |
| 12 | Ток электродвигателя насоса | I1, I2 | - | - | Ид, С, З* |
| 13 | Контроль положения защитного кожуха | N4, N8 | С, З* | С, З* | С, З* |

Примечание:

* Функция защиты насосных агрегатов реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Выполняется автоматически или по команде оператора – определяется при проектировании.

** Необходимость контроля вибрации насоса и электродвигателя, осевого смещения вала, а также температуры в линии разгрузки гидропяты определяется в соответствии с документацией завода-изготовителя, в зависимости от типа насоса.

*** При наличии систем измерений жидкости после насосной с агрегатами перекачки, контроль расхода не требуется.

Рис. 29 Объем автоматизации основных насосных агрегатов КСП, ДНС и ЦПС

    - НАСОСНАЯ ПЕРЕКАЧКИ ВОДЫ И СТОКОВ

В Таблице 33 и на рисунке 30 приведен объем автоматизации насосной перекачки воды и стоков.

Таблица 33

Объем автоматизации насосной перекачки воды и стоков

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ток электродвигателя насоса | I1 | Ид | Ид, С, З |
| 2 | Уровень в резервуарах (текущий/НПУ/ВПУ/ВАУ/НАУ) | L1 | Ид, С, З* | Ид, С, З, ИНТ |
| 3 | Давление на приеме насоса | P1 | Ид, С, З | Ид, С, З |
| 4 | Давление на выкиде насоса | P2 | Ид, С, З | Ид, С, З, ИНТ |
| 5 | Температура подшипников насоса (рабочая/полевая) | T1…Т2 | Ид, С, З | Ид, С, З |
| 6 | Температура подшипников электродвигателя (рабочая/полевая) | T3…Т4 | Ид, С, З | Ид, С, З |
| 7 | Уровень в приямке (утечка через сальниковые уплотнения) | L3 | С, З | Ид, С, З |
| 8 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | N1 | У, С | У, С |
| 9 | Вибрация агрегата | S1 | С, З | С, З |
| 10 | Осевое смещение вала насоса | Z1 | С, З | С, З |
| 11 | Перепад давления на фильтре | PD1 | С | Ид, С |
| 12 | Контроль положения защитного кожуха | N2 | С, З | С, З |
| 13 | Электрозащита | NI1 | С, З | С, З |

Примечание: * Блокировка работы насосного агрегата при ВАУ.

Рис. 30 Объем автоматизации насосной перекачки воды и стоков

    - ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ

      - ОСНОВНОЙ КОНТУР ГПА

В Таблице 34 и на рисунке 31 приведен объем автоматизации основного контура ГПА.

Таблица 34

Объем автоматизации основного контура ГПА

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уровень конденсата в входном сепараторе | L1 | Ид, Им, С, Р |
| 2 | Давление газа перед входным сепаратором | Р1 | Ид, Им, С, Ф |
| 3 | Температура газа перед входным сепаратором | Т1 | Ид, Им, С, Ф |
| 4 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17 | У, С |
| 5 | Температура газа на входе первой ступени после входного сепаратора | Т2 | Ид, Им, С, Ф |
| 6 | Давление газа на входе первой ступени после входного сепаратора | P2 | Ид, Им, С, Ф |
| 7 | Температура газа перед АВО после первой ступени | Т3 | Ид, Им, С, Ф, З |
| 8 | Температура газа перед сепаратором 1ой ступени | Т4 | Ид, Им, Р, С, Ф, З |
| 9 | Давление газа на входе второй ступени компрессора | Р3 | Ид, Им, С, Ф |
| 10 | Температура газа на входе второй ступени компрессора | Т5 | Ид, Им, С, Ф |
| 11 | Уровень конденсата в сепараторе 1ой ступени | L2 | Ид, Им, С, Р |
| 12 | Температура газа перед АВО после второй ступени | Т6 | Ид, Им, С, Ф, З |
| 13 | Температура газа перед сепаратором 2ой ступени | Т7 | Ид, Им, Р, С, Ф, З |
| 14 | Давление газа после сепаратора 2ой ступени | Р4 | Ид, Им, С, Ф |
| 15 | Температура после выходного 2ой ступени | Т8 | Ид, Им, С, Ф |
| 16 | Уровень конденсата в сепараторе 2ой ступени | L3 | Ид, Им, С, Р |
| 17 | Расход компримируемого газа | FQ1 | Ид, Им, С |
| 18 | Перепад давления на АВО | PD1, PD2 | Ид, Им, С |
| 19 | Двойная амплитуда виброперемещений шеек ротора компрессора относительно корпусов подшипниковых узлов | V | Ид, С, З |
| 20 | Осевой сдвиг ротора компрессора | G | Ид, С, З |

Рис. 31 Объем автоматизации основного контура ГПА

Примечание: * Линии, на которых установлены ЗРА (позиции «N2» и «N7») предназначены для дозировки метанола перед АВО с целью исключения гидратообразования после охлаждения.

Объем автоматизации газотурбинного двигателя определяется изготовителем ГТД.

Алгоритмы работы антипомпажных клапанов N11, N14, N16, уставки срабатывания и процент открытия определяются поставщиком компрессорного агрегата на основании расхода компримируемого газа и газодинамических характеристик компрессора.

      - МАСЛОСИСТЕМА ГПА

В Таблице 35 и на рисунке 32 приведен объем автоматизации маслосистемы ГПА.

Таблица 35

Объем автоматизации маслосистемы ГПА

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уровень масла в маслобаке | L1 | Ид, Им, С |
| 2 | Давления масла на нагнетании насосов перед АВО | Р1 | Ид, Им, Р, Ф |
| 3 | Температура масла перед АВО | Т1 | Ид, Им, С, Ф |
| 4 | Температура масла после АВО | Т2 | Ид, Им, Р, С, Ф, З |
| 5 | Перепад давления на фильтре | PD1, PD2 | С |
| 6 | Датчик протока масла | F1 | С, З |
| 7 | Давления масла на нагнетании насосов после АВО перед входом в компрессор | Р2, Р3 | Ид, Им, Ф, С, З |
| 8 | Индикация работы насосов | М1, М2 | У, С, З |
| 9 | Уровень масла в напорном баке | L2 | Ид, Р, С, Ф, З |
| 10 | Температура масла в маслобаке | Т3 | Ид, Им, С, З |
| 11 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1, N2 | У,С |

Рис. 32 Объем автоматизация маслосистемы ГПА

      - СИСТЕМЫ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО И ТОПЛИВНОГО ГАЗА, ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГПА

В Таблице 36 и на рисунке 33 приведен объем автоматизации систем уплотнительного и топливного газа, пневматической системы ГПА.

Таблица 36

Объем автоматизации систем уплотнительного и топливного газа,

пневматической системы ГПА

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Температура топливного газа на входе в систему подачи газа к ГТД | Т1 | Ид, Им, С |
| 2 | Давление топливного газа на входе в систему подачи газа к ГТД | Р1 | Ид, Им, С |
| 3 | Давление в системе автономного пускового топливного газа ГТД | Р2 | Ид, Им, С |
| 4 | Перепад давления на фильтре топливного газа ГТД | dР1 | Ид, Им, С |
| 5 | Расход топливного газа к ГТД | F1 | Ид, Им, С |
| 6 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 | С, У |
| 7 | Температура топливного газа на входе в ГТД | T2 | Ид, Им, С |
| 8 | Давление топливного газа на входе в ГТД | Р3 | Ид, Им, С, З |
| 9 | Температура воздуха в пневмосистеме газокомпрессора | T5 | Ид, Им, С |
| 10 | Расход воздуха в пневмосистеме газокомпрессора | F2 | Ид, Им, С |
| 11 | Температура воздуха в пневмосистеме на входе газокомпрессор | T6 | Ид, Им, С |
| 12 | Давление уплотнительного газа в сбросной линии на свечу | Р7, P8 | С,У |
| 13 | Расход уплотнительного газа в сбросной линии на свечу | F4,3 | Ид, Им, С |
| 14 | Температура уплотнительного газа после теплообменного аппарата | T7 | Ид, Им, С |
| 15 | Перепад давления на фильтрах масла | Dp2 | Ид, Им, С |
| 16 | Перепад давления торцевые уплотнения – газ. | Dp3 | Ид, Им, С, Р, З |
| 17 | Температура уплотнительного газа на входе в газокомпрессор | T8 | Ид, Им, С, Р, З |
| 18 | Загазованность | A1 | Ид, Им, С, З |
| 19 | Контроль концентрации кислорода в приемном коллекторе | A2 | Ид, Им, С, З |
| 20 | Давление уплотнительного газа после теплообменного аппарата | P9 | Ид, Им, С |

Рис. 33 Объем автоматизации систем уплотнительного и топливного газа, пневматической системы ГПА

    - КОМПРЕССОРНЫЙ АГРЕГАТ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

      - КОМПРЕССОР ВИНТОВОЙ

В Таблице 37 и на рисунке 34 приведен объем автоматизации компрессора винтового.

Таблица 37

Объем автоматизации компрессора винтового

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | Класс 1 и 2 | класс 3 |
|  |  |  | 4 | 5 |
| 1 | Температура газа на входе в КА | Т1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 2 | Давление газа на входе в КА | Р1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 3 | Температура газа на выходе из КА | Т2 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 4 | Давление газа на выходе из КА | Р2 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 5 | Уровень во входном сепараторе | L1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 6 | Давление газа в момент пуска | Рпуск | С | С |
| 7 | Перепад давления на фильтре газа | dP1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 8 | Температура статора | T3/2 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 9 | Температура подшипников КА | T3/1 | Ид, Им, С, У | Ид, Им, С, У |
| 10 | Осевой сдвиг ротора | G | С | С |
| 11 | Вибрация компрессора в 2-х точках | V | С | С |
| 12 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1,2 | С, У | С, У |
| 13 | Уровень масла в выходном сепараторе маслоотделителе | L2 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 14 | Уровень конденсата в выходном сепараторе | L3 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 15 | Температура масла в маслобаках системы смазки и системы впрыска | T9 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 16 | Температура газа на выходе | T8 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 17 | Давление газа на выходе | Р9 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 18 | Автоматическое управление ТЭНом, состояние | N4 | С, У | С, У |
| 19 | Температура масла | T5 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 20 | Давление масла | P5 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 21 | Давление масла перед подачей к торцевым уплотнениям и подшипникам | P5/1, P5/2 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 22 | Перепад давления на фильтрах масла | dp4 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 23 | Перепад давления «масло к торцевым уплотнениям - газ» | dp5 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 24 | Уровень масла в маслобаках системы смазки и системы впрыска | L4, L5 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 25 | Температура масла | Т5 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 26 | Температура масла после теплообменника охлаждения масла | T6 | С | С |
| 27 | Температура антифриза после теплообменника охлаждения масла | T7/2 | С | С |
| 28 | Температура антифриза до теплообменника охлаждения масла | T7/1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 29 | Давление масла после маслонасоса | P6 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 30 | Давление антифриза после центробежного насоса антифриза | P7 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 31 | Перепад давления на фильтре | dp6 | С | С |
| 32 | Система впрыска. Давление масла перед компрессором | P6/2 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 33 | Система впрыска. Давление масла перед золотниковым регулятором | P6/1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 34 | Маслонасос. Управление, состояние | N6, A6 | Ид, Им, С, У | Ид, Им, С,У |
| 35 | Давление инертного газа | P8 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 36 | Температура в блок-боксе/здании | Т б.б. | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 37 | Управление, состояние | N1,2 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 38 | Учет моточасов работы КА | Cal | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 39 | Загазованность | A1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 40 | Состояние кожуха полумуфты | А8 | С, З | С, З |
| 41 | Контроль концентрации кислорода в приемном коллекторе при работе на вакууме | А2 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 42 | Давление газа перед фильтром | Р3 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 43 | Давление газа после фильтра | Р4 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |

Рис. 34 Объем автоматизации компрессора винтового

      - КОМПРЕССОР ПОРШНЕВОЙ

В Таблице 38 и на рисунке 35 приведен объем автоматизации компрессора поршневого.

Таблица 38

Объем автоматизации компрессора поршневого

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | Класс 1 и 2 | Класс 3 |
|  |  |  | 4 | 5 |
| 1 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | А1/1…4, N1/1..4 | С, У | С, У |
| 2 | Состояние вентилятора АВО газа | А1/5 | С, У | С, У |
| 3 | Положение жалюзи № 1 АВО газа | А1/6 | С, У | С, У |
| 4 | Температура газа на входе в компрессор | Т1 | Ид, Им, С, З* | Ид, Им, С, З* |
| 5 | Температура в цилиндрах компрессора | Т2/1,Т2/2 | Ид, Им, С, З* | Ид, Им, С, З* |
| 6 | Температура газа на выходе компрессорной установки | Т3 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 7 | Температура воздуха на входе в теплообменник АВО | Т4/1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 8 | Давление газа на входе в компрессор | Р1 | Ид, Им, С, У, З* | Ид, Им, С, У, З* |
| 9 | Давление газа на выходе из компрессора | Р2 | Ид, Им, С, У | Ид, Им, С, У |
| 10 | Уровень конденсата в сепараторе | L1 | С, У, З* | С, У, З* |
| 11 | Состояние клапана сброса дренажа и сепаратора | А2/1…3 | С, У | С, У |
| 12 | Состояние пускового насоса смазки компрессора | А3 | С | С |
| 13 | Состояние предпускового подогревателя масла компрессора | А4 | С | С |
| 14 | Состояние греющего кабеля маслобака лубрикаторного масла | А5 | С | С |
| 15 | Давление масла в системе смазки компрессора | Р3 | Ид, Им, С, З* | Ид, Им, С, З* |
| 16 | Температура масла в системе смазки компрессора | Т5 | Ид, Им, С, З* | Ид, Им, С, З* |
| 17 | Наличие потока масла в системе смазки компрессора точка 1 | F1/1 | Ид, Им, С, З* | Ид, Им, С, З* |
| 18 | Наличие потока масла в системе смазки компрессора точка 2 | F2/1 | Ид, Им, С, З* | Ид, Им, С, З* |
| 19 | Уровень масла в картере компрессора | L2 | Ид, Им, С, З* | Ид, Им, С, З* |
| 20 | Температура подшипников компрессоров | T6 | Ид, Им, С, З* | Ид, Им, С, З* |
| 21 | Температура сальников компрессора | T7 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 22 | Уровень в баке лубрикаторного масла компрессора | L3 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 23 | Уровень в баке масла рамы компрессора | L4 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 24 | Уровень в баке дренажном маслосистемы компрессора | L7 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 25 | Состояние насоса в контуре гликоля системы горячего пуска | A6/1 | С | С |
| 26 | Состояние подогревателя гликоля в составе системы горячего пуска | A6/3 | С | С |
| 27 | Состояние насоса в контуре масла системы горячего пуска включен | A6/2 | С | С |
| 28 | Уровень масла в картере двигателя | L5 | Ид, Им, С, З* | Ид, Им, С, З* |
| 29 | Вибрация корпуса компрессорной установки | G1 | Ид, Им, С, З* | Ид, Им, С, З* |
| 30 | Вибрация основания компрессорной установки | G2 | Ид, Им, С, З* | Ид, Им, С, З* |
| 31 | Состояние обогревателя вентиляторов АВО охлаждающей жидкости | - | С | С |
| 32 | Уровень теплоносителя в расширительном баке системы охлаждения двигателя горячий контур | L6/1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 33 | Уровень теплоносителя в расширительном баке системы охлаждения двигателя холодный контур | L6/2 | Ид, Им, С, З* | Ид, Им, С, З* |
| 34 | Температура наружного воздуха | T8 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 35 | Контроль продувки главного привода компрессорного агрегата | A7/1 | С | С |
| 36 | Давление подпора воздуха в кожухе главного привода КА | A7/2 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 37 | Учет моточасов работы компрессорного агрегата | A7/3 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 38 | Пожар в блок-боксе/здании | A8 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 39 | Загазованность | A1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 40 | Состояние кожуха полумуфты | A9 | С, З* | С, З* |
| 41 | Контроль концентрации кислорода в приемном коллекторе при работе на вакууме | A2 | Ид, Им, С, З* | Ид, Им, С, З* |

Примечание: * Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

Рис. 35 Объем автоматизации компрессора поршневого

    - АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

В Таблице 39 и на рисунке 36 приведен объем автоматизации автоматизированной ГРС.

Таблица 39

Объем автоматизации автоматизированной ГРС

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Давление газа на входе в ГРС (изб) | P1 | Ид, Им, С |
| 2 | Температура газа на входе в ГРС | Т1 | Ид, Им |
| 3 | Перепад давления на фильтре (изб) | PD1, PD2 | Ид, Им, С |
| 4 | Давление газа после расходомера (изб) | P2, P3 | Ид, Им, С |
| 5 | Температура газа после расходомера | Т2, Т3 | Ид, Им |
| 6 | Расход газа | FQ1, FQ2 | Ид, Им, С |
| 7 | Давление газа после редуцирующего устройства (изб) | P4, P5, P6 | Ид, Им, С |
| 8 | Давление в емкости одоранта (изб) | Р8* | Ид, Им |
| 9 | Уровень жидкости в емкости одоранта | L1* | Ид, Им, С |
| 10 | Давление газа на выходе с ГРС (изб) | Р7 | Ид, Им, С |
| 11 | Температура газа на выходе с ГРС | Т4 | Ид, Им |
| 12 | Давление в линии подачи одоранта (изб) | Р7* | Ид, Им, С |
| 13 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1, N2 | У, С |
| 14 | Загазованность в блоке ГРС | A1 | С, З** |

Примечание:

* Необходимость подачи одоранта определяется при проектировании.

** Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании. Функция защиты обеспечивает прекращение поступления газа в случае превышение установленных значений нижнего концентрационного предела распространения по датчику загазованности.

Рис. 36 Объем автоматизации автоматизированной ГРС

    - УСТАНОВКА РЕГЕНЕРАЦИИ ГЛИКОЛЕЙ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ или ПАРОМ

В Таблице 40 и на рисунке 37 приведен объем автоматизации установки регенерации ДЭГ с промежуточным теплоносителем, паром.

Таблица 40

Объем автоматизации установки регенерации

гликолей с промежуточным теплоносителем, паром

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление в колонне (изб.) | P1 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 2 | Уровень жидкости в кубовой части колонны | L1 | Ид, Им, C, Р, З*, | Ид, Им, C, Р, ИНТ,Ф , З* |
| 3 | Температура в верхней части колонны | Т3 | Ид, Им | Ид, Им, С, Ф |
| 4 | Перепад давления между кубовой и верхней частью колонны (изб.) | РD1 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 5 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе входа насыщенного гликоля(изб.) | РD2 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 6 | Давление на трубопроводе входа насыщенного гликоля(изб.) | P2 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 7 | Температура на трубопроводе входа насыщенного гликоля | Т2 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 8 | Температура на трубопроводе выхода регенерированного гликоля | Т1 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 9 | Положение клапана на трубопроводе выхода регенерированного гликоля | N1 | У, С | У, С |
| 10 | Расход теплоносителя на входном трубопроводе | FQ1 | Ид, Им, C, Р, Ф | Ид, Им, C, Р, Ф |
| 11 | Давление после клапана на трубопроводе входа теплоносителя (изб.) | P5 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 12 | Давление в паровой части испарителя (изб.) | P3 | Ид, Им, C, Р, З*, | Ид, Им, C, Р, ИНТ,Ф , З* |
| 13 | Температура в паровой части испарителя (изб.) | Т4 | Ид, Им, C, Р, З*, | Ид, Им, C, Р, ИНТ,Ф , З* |
| 14 | Положение клапана на трубопроводе входа теплоносителя | N2 | У, С | У, С |
| 15 | Уровень жидкости в испарителе | L2 | Ид, Им, C, З*, | Ид, Им, C, Р, ИНТ,Ф , З* |
| 16 | Расход рефлюксной жидкости на орошение | FQ2 | Ид, Им, C, Ф | Ид, Им, C, Ф |
| 17 | Положение клапана на трубопроводе рефлюксной жидкости на орошение | N14 | У, С | У, С |
| 18 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N3, N4, N5, N6, N7, N17 | У, С | У, С |
| 19 | Управление ЗРА противоаварийной защиты** | N8, N9, N10, N11, N12, N13 | У, С | У, С |
| 20 | Загазованность | A1 | C, З* | С, З* |
| 21 | Давление в абсорбере | Р4 | Им | Им |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Необходимость СПАЗ определяется при проектировании.

Рис. 37 Объем автоматизации установки регенерации гликолей с промежуточным теплоносителем или паром

    - УСТАНОВКА ОГНЕВОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ АБСОРБЕНТА

В Таблице 41 и на рисунке 38 приведен объем автоматизации установки огневой регенерации абсорбента.

Таблица 41

Объем автоматизации абсорбционной установки осушки газа

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень жидкости в буферной емкости блока регенерации | L1 | Ид, Им, C, Р, З*, | Ид, Им, C, Р, ИНТ, Ф, З* |
| 2 | Уровень жидкости в испарителе блока регенерации | L2 | Ид, Им, C, Р, З*, | Ид, Им, C, Р, ИНТ, Ф, З* |
| 3 | Давление в испарителе блока регенерации (изб.) | P2 | Ид, Им, C, Р, З*, | Ид, Им, C, Р, ИНТ, Ф, З* |
| 4 | Температура в испарителе блока регенерации | Т3 | Ид, Им, C, Р, З*, | Ид, Им, C, Р, ИНТ, Ф, З* |
| 5 | Температура дымовых газов блока регенерации | Т4 | Ид, Им, C, Р, З*, | Ид, Им, C, Р, З*, |
| 6 | Перепад давления в колонне блока регенерации (изб.) | РD2 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 7 | Температура в верхней части колонны | Т6 | Ид, Им, C, Р, З*, | Ид, Им, C, Р, ИНТ, Ф, З* |
| 8 | Давление на трубопроводе входа насыщенного абсорбера (изб.) | P1 | Ид, Им, C, Ф | Ид, Им, C, Ф |
| 9 | Температура на трубопроводе входа насыщенного абсорбера | Т2 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 10 | Давление до фильтра на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну (изб.) | P3 | Ид, Им | Ид, Им, C, Ф |
| 11 | Температура на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну | Т5 | Ид, Им, Ф | Ид, Им, C, Ф |
| 12 | Давление после фильтра на трубопроводе подачи насыщенного абсорбера в колонну (изб.) | P4 | Ид, Им | Ид, Им, C, Ф |
| 13 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | РD1 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 14 | Давление на трубопроводе выхода паров воды (изб.) | P5 | Ид, Им | Ид, Им, C, Ф |
| 15 | Температура на трубопроводе выхода регенерированного абсорбента | Т1 | Ид, Им, Ф | Ид, Им, C, Ф |
| 16 | Положение клапана на трубопроводе выхода регенерированного абсорбента | N1 | У, С | У, С |
| 17 | Положение клапана на трубопроводе рефлюксной жидкости на орошение | N2 | У, С | У, С |
| 18 | Расход рефлюксной жидкости на орошение | FQ1 | Ид, Им, C, Ф | Ид, Им, C, Ф |
| 19 | Давление на трубопроводе топливного газа (изб.) | P9 | Ид, Им, C, Р, З*, | Ид, Им, C, Р, ИНТ, Ф , З* |
| 20 | Давление после фильтра на трубопроводе топливного газа (изб.) | P8 | Ид, Им | Ид, Им |
| 21 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе топливного газа (изб.) | РD3 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 22 | Расход газа на трубопроводе топливного газа | FQ3 | Ид, Им, Ф | Ид, Им, C, Ф |
| 23 | Давление на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам (изб.) | P6 | Ид, Им, C, Р, З*, | Ид, Им, C, Р, ИНТ, Ф , З* |
| 24 | Расход газа на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам | FQ2 | Ид, Им, Ф | Ид, Им, C, Ф |
| 25 | Положение клапана на трубопроводе топливного газа к запальным горелкам | N4 | У, С | У, С |
| 26 | Давление на трубопроводе топливного газа к основным горелкам (изб.) | P7 | Ид, Им, C, Р, З*, | Ид, Им, C, Р, ИНТ, Ф , З* |
| 27 | Положение клапана на трубопроводе топливного газа к основным горелкам | N3 | У, С | У, С |
| 28 | Расход газа на трубопроводе отдувочного газа | FQ4 | Ид, Им, Ф | Ид, Им, C, Ф |
| 29 | Положение клапана на трубопроводе отдувочного газа | N5 | У, С | У, С |
| 30 | Контроль наличия пламени основной горелки | N7 | У, С, Р, З* | У, С, Р, З* |
| 31 | Контроль наличия пламени запальной горелки | N8 | У, С, Р, З* | У, С, Р, З* |
| 32 | Управление основными горелками | N12 | У, С | У, С |
| 33 | Управление запальными горелками | N11 | У, С | У, С |
| 34 | Управление вентелятором подачи воздуха к горелкам | N9 | У, С, Р, З* | У, С, Р, З* |
| 35 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N6, N10, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N22, N23 | У, С | У, С |
| 36 | СПАЗ** | N9, N13, N14, N15 | У, С | У, С |
| 37 | Загазованность | A1 | C, З* | С, З* |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Необходимость СПАЗ определяется при проектировании.

Рис. 38 Объем автоматизации установки огневой регенерации абсорбента

    - УСТАНОВКА ОСУШКИ ГАЗА

В Таблице 42 и на рисунке 39 приведен объем автоматизации установки осушки газа.

Таблица 42

Объем автоматизации установки осушки газа

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление в средней части колонны (изб.) | P1 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 2 | Температура в средней части колонны | Т1 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 3 | Давление в верхней части колонны (изб.) | P2 | Ид, Им | Ид, Им, С, Ф |
| 4 | Перепад давления между кубовой и средней частью колонны (изб.) | РD1 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 5 | Перепад давления между кубовой и верхней частью колонны (изб.) | РD2 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 6 | Перепад давления между верхней и средней частью колонны (изб.) | РD3 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 7 | Уровень жидкости в кубовой части колонны | L1 | Ид, Им, C, Р, З*, | Ид, Им, C, Р, ИНТ,Ф , З* |
| 8 | Уровень жидкости в средней части колонны | L2 | Ид, Им, C, Р, З*, | Ид, Им, C, Р, ИНТ,Ф , З* |
| 9 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе выхода водометанольной смеси (изб.) | РD4 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 10 | Расход водоменатольной смеси | FQ1 | Ид, Им, C, Р, Ф | Ид, Им, C, Р, Ф |
| 11 | Давление после клапана на трубопроводе выхода водометанольной смеси (изб.) | P3 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 12 | Положение клапана на трубопроводе выхода водометанольной смеси | N1 | У, С | У, С |
| 13 | Перепад давления на фильтре на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | РD5 | Ид, Им, С, Ф | Ид, Им, С, Ф |
| 14 | Расход абсорбента на выходном трубопроводе | FQ2 | Ид, Им, C, Р, Ф | Ид, Им, C, Р, Ф |
| 15 | Давление после клапана на трубопроводе выхода абсорбента (изб.) | P4 | Ид, Им | Ид, Им, С, Ф |
| 16 | Положение клапана на трубопроводе выхода абсорбента | N2 | У, С | У, С |
| 17 | Расход абсорбента на входном трубопроводе | FQ3 | Ид, Им, C, Р, Ф | Ид, Им, C, Р, Ф |
| 18 | Давление перед клапаном на трубопроводе входа абсорбента (изб.) | P5 | Ид, Им | Ид, Им, С, Ф |
| 19 | Давление после клапана на трубопроводе входа абсорбента (изб.) | P6 | Ид, Им | Ид, Им, С, Ф |
| 20 | Положение клапана на трубопроводе входа абсорбента | N3 | У, С | У, С |
| 21 | Расход газа на трубопроводе выхода осушенного газа | FQ4 | Ид, Им, C, Р, Ф | Ид, Им, C, Р, Ф |
| 22 | Давление после клапана на трубопроводе выхода осушенного газа (изб.) | P7 | Ид, Им | Ид, Им, С, Ф |
| 23 | Положение клапана на трубопроводе выхода осушенного газа | N4 | У, С | У, С |
| 24 | Точка росы на трубопроводе выхода осушенного газа (изб.) | A2 | Ид, Ф | Ид, Ф |
| 25 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N5, N6, N7, N8 | У, С | У, С |
| 26 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА СПАЗ** | N9, N10, N11, N12, N13, N14 | У, С | У, С |
| 27 | Загазованность | A1 | C, З* | С, З* |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Необходимость СПАЗ определяется при проектировании.

Рис. 39 Объем автоматизации установки осушки газа

    - БЛОК СЕПАРАТОРОВ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ

В Таблице 43 и на рисунке 40 приведен объем автоматизации блока сепараторов пылеуловителей.

Таблица 43

Объем автоматизации блока сепараторов пылеуловителей

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загазованность в блоке | A1 | Ид, Им, С, У |
| 2 | Давление в аппарате пылеуловителя | P1 | Им |
| 3 | Давление в аппарате пылеуловителя | P2 | Ид, Им, С, У |
| 4 | Датчик перепада давления на входе в аппарат пылеуловителя | P3 | Ид, Им, С |
| 5 | Датчик перепада давления на выходе в аппарат пылеуловителя | P4 | Ид, Им, С |
| 6 | Температура в аппарате ПУ | T1 | Ид, Им, С |
| 7 | Температура в аппарате ПУ | T2 | Им |
| 8 | Уровень конденсата в аппарате ПУ | L1 | Ид, Им, С, У |
| 9 | Уровень конденсата в аппарате ПУ | L2 | Ид, Им, С, У |
| 10 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1, N2 | С, У |

Рис. 40 Объем автоматизации блока сепараторов пылеуловителей

    - УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ С БЛОКОМ ДРОССЕЛИРОВАНИЯ

В Таблице 44 и на рисунке 41 приведен объем автоматизации установки низкотемпературной сепарации с блоком дросселирования.

Таблица 44

Объем автоматизации установки низкотемпературной

сепарации с блоком дросселирования

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загазованность в блоке | A1 | Ид, Им, С, У |
| 2 | Загазованность в блоке | A2 | Ид, Им, С, У |
| 3 | Давление в аппарате НГС | P1 | Ид, Им, С |
| 4 | Давление в выходной линии газа из НГС | P2 | Им |
| 5 | Давление перед клапаном дросселирования | P3 | Ид, Им, С, У |
| 6 | Давление в трубопроводе после клапана дросселирования (противоаварийная защита) | P4/1,2,3 | Ид, Им, С, У |
| 7 | Давление в трубопроводе после клапана дросселирования | Р5/1,2 | Ид, Им, С, У |
| 8 | Температура в аппарате НГС | T1 | Ид, Им |
| 9 | Температура газа перед клапаном дросселирования | T2 | Ид, Им |
| 10 | Температура газа после клапана дросселирования | T3/1…3 | Ид, Им |
| 11 | Уровень конденсата в аппарате НГС | L1 | Ид, Им, С, У |
| 12 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1…N8 | У, С |

Рис. 41 Объем автоматизации установки низкотемпературной сепарации с блоком дросселирования

    - УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КОНДЕНСАЦИИ С ПРОПАНОВОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ

В Таблице 45 и на рисунке 42 приведен объем автоматизации установки низкотемпературной конденсации с ПХУ.

Таблица 45

Объем автоматизации установки низкотемпературной сепарации с ПХУ

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Давление в испарителе (изб.) | P1 | Ид, Им, С, Ф |
| 2 | Уровень жидкости в испарителе | L1 | Ид, Им**, C, Р, ИНТ, Ф, З* |
| 3 | Перепад давления в испарителе (изб.) | РD1 | Ид, Им, С, Ф |
| 4 | Температура на трубопроводе выхода газообразного пропана из испарителя | Т1 | Ид, Им, С, Ф |
| 5 | Температура на трубопроводе входа охлаждаемой среды | Т2 | Ид, Им, С, Ф |
| 6 | Температура на трубопроводе выхода охлаждаемой среды | Т3 | Ид, Им, С, Ф |
| 7 | Положение клапана на трубопроводе входа жидкого пропана в испаритель | N1 | У, С |
| 8 | Температура на трубопроводе входа газообразного пропана в конденсатор | Т5 | Ид, Им, С, Ф |
| 9 | Давление в конденсаторе (изб.) | P3 | Ид, Им, С, Ф |
| 10 | Температура на трубопроводе выхода жидкого пропана из конденсатора | Т6 | Ид, Им, С, Р, ИНТ, Ф |
| 11 | Температура на трубопроводе входа охлаждающей среды в конденсатор | Т7 | Ид, Им, С, Ф |
| 12 | Температура на трубопроводе выхода охлаждающей среды из конденсатора | Т8 | Ид, Им, С, Ф |
| 13 | Положение клапана на трубопроводе выхода охлаждающей среды из конденсатора | N2 | У, С |
| 14 | Перепад давления между входным и выходным трубопроводами пропана (изб.) | РD2 | Ид, Им, С, Ф |
| 15 | Перепад давления между входным и выходным трубопроводами охлаждающей среды (изб.) | РD3 | Ид, Им, С, Ф |
| 16 | Давление в ресивере (изб.) | P2 | Ид, Им, С, Ф |
| 17 | Уровень жидкости в ресивере | L2 | Ид, Им**, C, Ф |
| 18 | Температура в ресивере | Т4 | Ид, Им***, С, Ф |
| 19 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N3, N4, N5, N6, N7 | У, С |
| 20 | Загазованность | A1 | С, З* |
| 21 | Давление в испарителе | Р4 | Им |
| 22 | Давление в ресивере | Р5 | Им |
| 23 | Давление в конденсаторе | Р6 | Им |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Необходимость местного контроля уровня в аппарате определяется конкретными проектными решениями и требованиями ТЗ на конкретный объект проектирования и реализуется в конструкции первичного датчика в виде информационной панели.

*** Необходимость местного контроля температуры определяется конкретными проектными решениями и ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП на конкретный объект проектирования.

Рис. 42 Объем автоматизации установки низкотемпературной конденсации с ПХУ

    - УСТАНОВКА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ С ТУРБОДЕТАНДЕРНЫМ АГРЕГАТОМ

В Таблице 46 и на рисунке 43 приведен объем автоматизации установки низкотемпературной сепарации с ТДА.

Таблица 46

Объем автоматизации установки низкотемпературной сепарации с ТДА

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загазованность в блоке | A1 | Ид, Им, С, У |
| 2 | Давление газа во входной линии детандера | P1 | Ид, Им, С |
| 3 | Давление газа в выходной линии детандера | P2 | Ид, Им, С |
| 4 | Давление газа во входной линии турбины | P3 | Ид, Им, С |
| 5 | Давление газа в выходной линии турбины | P4 | Ид, Им, С |
| 6 | Давление в газосепараторе 2 ступени | P5 | Ид, Им, С, У |
| 7 | Температура газа во входной линии детандера | T1 | Ид, Им, С |
| 8 | Температура газа в выходной линии детандера | T2 | Ид, Им, С |
| 9 | Температура газа во входной линии турбины | T3 | Ид, Им, С |
| 10 | Температура газа в выходной линии турбины | T4 | Ид, Им, С |
| 11 | Расход продукта во входной линии детандера | FQ1 | Ид, Им, С, У |
| 12 | Расход продукта в выходной линии детандера | FQ2 | Ид, Им, С |
| 13 | Расход продукта во входной линии турбины | FQ3 | Ид, Им, С |
| 14 | Расход продукта в выходной линии турбины | FQ4 | Ид, Им, С |
| 15 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1 | У, С |
| 16 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N2 | У, С |

Рис. 43 Объем автоматизации установки низкотемпературной сепарации с ТДА

    - НЕФТЕГАЗОСЕПАРАТОР 1 СТУПЕНИ, 2 СТУПЕНИ

Средства автоматики, установленные на НГС 1, 2 ступени, должны быть достаточны для выполнения следующих задач:

- контроль давления и уровня жидкости в сепараторе;

- сигнализация достижения предельно-допустимых значений давления и уровня;

- защита технологического оборудования и окружающей среды при нарушениях технологического режима;

- автоматическое регулирование уровня жидкости и давления газа.

В Таблице 47 и на рисунке 44 представляют объем автоматизации НГС 1, 2 ступени.

Таблица 47

Объем автоматизации НГС 1, 2 ступени

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление в сепараторе (изб.) | P1 | Ид, Им, С, Р, З* | Ид, Им, С, Р, З*, ИНТ |
| 2 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | L1 | Ид, Им****, C, Р, З*, | Ид, Им****, C, Р, ИНТ,Ф , З* |
| 3 | Аварийный минимальный уровень в сепараторе | L2 | С | С |
| 4 | Аварийный максимальный уровень в сепараторе | L3 | С | С |
| 5 | Температура жидкости в сепараторе | Т1 | Ид, Им***, С | Ид, Им***, С |
| 6 | Положение клапана на трубопроводе выхода жидкости | N1 | У, С | У, ИНТ |
| 7 | Положение клапана на трубопроводе выхода газа** | N2 | У, С | У, ИНТ |
| 8 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости/газа** (изб.) | Р2, P4 | Им | Им |
| 9 | Перепад давления на сетке | Р3 | Ид, С | Ид, С |
| 10 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N3, N4 | У, С | У, С |
| 11 | Загазованность | A1 | C, З* | С, З* |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Место установки клапана: в обвязке аппарата/за его пределами определяется при проектировании.

*** Необходимость местного контроля температуры определяется конкретными проектными решениями и ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП на конкретный объект проектирования.

**** Необходимость местного контроля текущего уровня в сепараторе определяется конкретными проектными решениями и требованиями ТЗ на конкретный объект проектирования, и реализуется в конструкции первичного датчика в виде информационной панели.

Рис. 44 Объем автоматизации НГС 1, 2 ступени

    - ФАКЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР

В Таблице 48 и на рисунке 45 приведен объем автоматизации факельного сепаратора.

Таблица 48

Объем автоматизации факельного сепаратора

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Давление в сепараторе (изб.) | P1 | Ид, Им |
| 2 | Давление на выходе из сепаратора (изб.) | P2 | Им |
| 3 | Уровень жидкости в сепараторе | L1 | Ид, Им*, C |
| 4 | Аварийный минимальный уровень в сепараторе | L2 | C |
| 5 | Аварийный минимальный уровень в сепараторе | L3 | C |
| 6 | Температура жидкости в сепараторе | Т1 | Ид, Им**, С |
| 7 | Загазованность | A1 | С |

Примечание:

* Необходимость местного контроля текущего уровня в сепараторе определяется конкретными проектными решениями и требованиями ТЗ на конкретный объект проектирования, и реализуется в конструкции первичного датчика в виде информационной панели.

** Необходимость местного контроля температуры определяется конкретными проектными решениями и ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП на конкретный объект проектирования.

Рис. 45 Объем автоматизации факельного сепаратора

    - ГАЗОСЕПАРАТОР ПОДГОТОВКИ ГАЗА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

В Таблице 49 и на рисунке 46 приведен объем автоматизации газосепаратора подготовки газа горизонтального.

Таблица 49

Объем автоматизации газосепаратора подготовки газа горизонтального

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление в сепараторе (изб.) | P1 | Ид, Им, С, Р, З* | Ид, Им, С, Р, З*, ИНТ |
| 2 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | L1 | Ид, Им***, C, Р, З*, | Ид, Им***, C, Р, ИНТ, Ф, З* |
| 3 | Аварийный минимальный уровень в сепараторе | L2 | С | С |
| 4 | Аварийный максимальный уровень в сепараторе | L3 | С | С |
| 5 | Температура газа в сепараторе | Т1 | Ид, Им****, С | Ид, Им****, С |
| 6 | Положение клапана на трубопроводе выхода газа** | N1 | С | У, С |
| 7 | Положение клапана на трубопроводе выхода конденсата | N2 | С | У, С |
| 8 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (изб.) | Р2 | Им | Им |
| 9 | Перепад давления на сетке | РD1 | Ид, С | Ид, С |
| 10 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N3, N4 | У, С | У, С |
| 11 | Загазованность | A1 | C, З* | С, З* |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Место установки клапана: в обвязке аппарата/за его пределами определяется при проектировании.

*** Необходимость местного контроля текущего уровня в аппарате определяется конкретными проектными решениями и требованиями ТЗ на конкретный объект проектирования и реализуется в конструкции первичного датчика в виде информационной панели.

**** Необходимость местного контроля температуры определяется конкретными проектными решениями и ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП на конкретный объект проектирования.

Рис. 46 Объем автоматизации газосепаратора подготовки газа горизонтального

    - ГАЗОСЕПАРАТОР ПОДГОТОВКИ ГАЗА ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ НЕФТЯНЫХ ОБЪЕКТОВ

В Таблице 50 и на рисунке 47 приведен объем автоматизации газосепаратора подготовки газа центробежного вертикального для нефтяных объектов.

Таблица 50

Объем автоматизации газосепаратора подготовки газа центробежного вертикального

для нефтяных объектов

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Давление в сепараторе (изб.) | P1 | Ид, Им, С, Р |  | Ид, Им, С, Р, ИНТ |
| 2 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | L1 | Ид, Им**, C, Р, З* |  | Ид, Им**, C, Р, ИНТ,Ф , З* |
| 3 | Аварийный минимальный уровень жидкости в сепараторе | L2 | C |  | C |
| 4 | Аварийный максимальный уровень жидкости в сепараторе | L3 | C |  | C |
| 5 | Температура газа в сепараторе | Т1 | Ид, Им***, С |  | Ид, Им***, С |
| 6 | Положение клапана на трубопроводе выхода конденсата | N3 | У,С |  | У, С |
| 7 | Давление на трубопроводе выхода газа (изб.) | Р2 | Им |  | Им |
| 8 | Перепад давления на сетке | РD1 | Ид, С |  | Ид, С |
| 9 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1, N2 | У, С |  | У, С |
| 10 | Загазованность | A1 | C, З* |  | С, З* |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Необходимость местного контроля текущего уровня в аппарате определяется конкретными проектными решениями и требованиями ТЗ на конкретный объект проектирования и реализуется в конструкции первичного датчика в виде информационной панели.

*** Необходимость местного контроля температуры определяется конкретными проектными решениями и ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП на конкретный объект проектирования.

Рис. 47 Объем автоматизации газосепаратора подготовки газа центробежного вертикального для нефтяных объектов

    - ГАЗОСЕПАРАТОР ПОДГОТОВКИ ГАЗА ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ ГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ

В Таблице 51 и на рисунке 48 приведен объем автоматизации газосепаратора подготовки газа центробежного вертикального для газовых объектов.

Таблица 51

Объем автоматизации газосепаратора подготовки газа

центробежного вертикального для газовых объектов

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление в сепараторе (изб.) | P1 | Ид, Им, С, Р | Ид, Им, С, Р, ИНТ |
| 2 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | L1 | Ид, Им**, C, Р, З* | Ид, Им**, C, Р, ИНТ,Ф , З* |
| 3 | Аварийный уровень жидкости в сепараторе | L2 | C | C |
| 4 | Температура газа в сепараторе | Т1 | Ид, Им***, С | Ид, Им***, С |
| 5 | Положение клапана на трубопроводе выхода конденсата | N2 | У,С | У, С |
| 6 | Давление на трубопроводе выхода конденсата (изб.) | P3 | Ид, С, Р, З* | Ид, С, Р, З*, ИНТ |
| 7 | Положение клапана на трубопроводе выхода конденсата | N1 | У,С | У, С |
| 8 | Давление на трубопроводе сдувки газа (изб.) | Р2 | Им | Им |
| 9 | Перепад давления на сетке | РD1 | Ид, С | Ид, С |
| 10 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N3 | У, С | У, С |
| 11 | Загазованность | A1 | C, З* | С, З* |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Необходимость местного контроля текущего уровня в аппарате определяется конкретными проектными решениями и требованиями ТЗ на конкретный объект проектирования и реализуется в конструкции первичного датчика в виде информационной панели.

*** Необходимость местного контроля температуры определяется конкретными проектными решениями и ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП на конкретный объект проектирования.

Рис. 48 Объем автоматизации газосепаратора подготовки газа центробежного вертикального для газовых объектов

    - НЕФТЕГАЗОСЕПАРАТОР СО СБОРОМ ВОДЫ

В Таблице 52 и на рисунке 49 приведен объем автоматизации НГСВ.

Таблица 52

Объем автоматизации НГСВ

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление в сепараторе (изб.) | P1 | Ид, Им, С, З*, Р** | Ид, Им, С, З*, Р**, ИНТ |
| 2 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (нефть, вода; газ**) (изб.) | Р2 | Им | Им |
| 3 | Температура жидкости в сепараторе | Т1 | Ид, Им***, С | Ид, Им***, С |
| 4 | Уровень (межфазный) раздела фаз «нефть-вода» в отстойном отсеке | L1 | Ид, Им*****, С, Р, З* | Ид, Им*****, Ф, С, Р, ИНТ, З* |
| 5 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | L2 | Ид, Им***** | Ид, Им*****, С |
| 6 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | L4 | С | С |
| 7 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в отстойном отсеке | L5 | С | С |
| 8 | Уровень (текущий) раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | L3 | Ид, Им*****, С, Р, З* | Ид, Им, Ф, С, Р, ИНТ, З* |
| 9 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | L6 | С | С |
| 10 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз «нефть-газ» в нефтяном отсеке | L7 | С | С |
| 11 | Перепад давления на сетке | Р3 | Ид, С | Ид, С |
| 12 | Положение клапанов | N1, N2, N3 | С, У | С, У, ИНТ |
| 13 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N4 | У, С | У, С |
| 14 | Обводненность нефти**** | A2 | Ид | Ид, С |
| 15 | Загазованность | A1 | C, З* | С, З* |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Место установки клапана для автоматического поддержания технологического давления: в обвязке аппарата/за его пределами определяется при проектировании.

*** Необходимость местного контроля температуры определяется конкретными проектными решениями и ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП на конкретный объект проектирования.

**** Необходимость контроля обводнённости нефти в НГСВ определяется конкретными проектными решениями и ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП на конкретный объект проектирования.

***** Необходимость местного контроля межфазного и текущего уровня в сепараторе определяется конкретными проектными решениями и требованиями ТЗ на конкретный объект проектирования, и реализуется в конструкции первичного датчика в виде информационной панели.

Рис. 49 Объем автоматизации НГСВ

    - ОТСТОЙНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ НЕФТЯНОЙ БЕЗ ОТБОРА ГАЗА

В Таблице 53 и на рисунке 50 приведен объем автоматизации ОГН.

Таблица 53

Объем автоматизации ОГН

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень жидкости в отстойнике (текущий) | L1 | Ид, С | Ид, С |
| 2 | Уровень раздела фаз (нефть-вода) | L2 | Ид, Им***, Р, С, З* | Ид, Им***, Р, С, З* |
| 3 | Давление в отстойнике (изб.) | P1 | Ид, Им, Р, С | Ид, Им, Р, С |
| 4 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (изб.) | Р2 | Им | Им |
| 5 | Температура в отстойнике | Т1 | Ид | Ид |
| 6 | Обводненность нефти на выходе из отстойника ** | А2 | - | Ид, С |
| 7 | Положение клапанов | N1, N2 | У, С | С, У, ИНТ |
| 8 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N3, N4 | У, С | У, С |
| 9 | Загазованность | A1 | С, З* | С, З* |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Наличие/отсутствие влагомера в обвязке ОГН определяется проектом.

*** Необходимость местного контроля межфазного уровня в сепараторе определяется конкретными проектными решениями и требованиями ТЗ на конкретный объект проектирования, и реализуется в конструкции первичного датчика в виде информационной панели.

Рис. 50 Объем автоматизации ОГН

    - ОТСТОЙНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОДГОТОВКИ ПОДТОВАРНОЙ ВОДЫ

В Таблице 54 и на рисунке 51 приведен объем автоматизации ОГВ.

Таблица 54

Объем автоматизации ОГВ

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень раздела фаз (нефть-вода) | L1 | Им**, Ид, Р, С, З* | Ид, Им**, Р, С, З* |
| 2 | Аварийный минимальный уровень раздела фаз (нефть-газ) | L2 | С | С |
| 3 | Аварийный максимальный уровень раздела фаз (нефть-газ) | L3 | С | С |
| 4 | Давление в отстойнике (изб.) | P1 | Ид, Им, Р, С | Ид, Р, Им, С |
| 5 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (изб.) | Р2 | Им | Им |
| 6 | Температура в отстойнике | Т1 | С | Ид, С |
| 7 | Положение клапанов | N1 | У, С | С, У, ИНТ |
| 8 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N2 | У, С | У, С |
| 9 | Загазованность | A1 | С, З* | С, З* |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Необходимость местного контроля межфазного уровня в аппарате определяется конкретными проектными решениями и требованиями ТЗ на конкретный объект проектирования и реализуется в конструкции первичного датчика в виде информационной панели.

Рис. 51 Объем автоматизации ОГВ

    - НЕФТЕГАЗОСЕПАРАТОР КОНЦЕВОЙ СЕПАРАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ

В Таблице 55 и на рисунке 52 приведен объем автоматизации НГС КСУ.

Таблица 55

Объем автоматизации НГС КСУ

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Давление в сепараторе (изб.) | P1 | Ид, Им, С, З* |
| 2 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (изб.) | Р2 | Им |
| 3 | Температура жидкости | T1 | Ид, Им** |
| 4 | Уровень жидкости (текущий) в сепараторе | L1 | Ид, Им***, Ф, Р, С, ИНТ, З* |
| 5 | Аварийный минимальный уровень в сепараторе | L2 | C |
| 6 | Аварийный максимальный уровень в сепараторе | L3 | C |
| 7 | Положение клапана на трубопроводе выхода нефти | N1 | У, С, ИНТ |
| 8 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N2, N3, N4 | У, С |
| 9 | Загазованность | A1 | С, З* |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Необходимость местного контроля температуры определяется конкретными проектными решениями и ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП на конкретный объект проектирования.

*** Необходимость местного контроля текущего уровня в аппарате определяется конкретными проектными решениями и требованиями ТЗ на конкретный объект проектирования, и реализуется в конструкции первичного датчика в виде информационной панели.

Рис. 52 Объем автоматизации НГС КСУ

    - НЕФТЕГАЗОСЕПАРАТОР ВХОДНОЙ УЗЛА ГАЗОВОЙ СЕПАРАЦИИ (ПРОБКОУЛОВИТЕЛЬ) ДЛЯ НЕФТЯНЫХ ОБЪЕКТОВ

В Таблице 56 и на рисунке 53 приведен объем автоматизации НГС входного узла газовой сепарации (пробкоуловитель) для нефтяных объектов.

Таблица 56

Объем автоматизации НГС входного узла газовой

сепарации (пробкоуловитель) для нефтяных объектов

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление в сепараторе (изб.) | P1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 2 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | L1 | Ид, Им**, C, Р, З*, | Ид, Им**, C, Р, ИНТ,Ф , З* |
| 3 | Аварийный уровень жидкости в сепараторе | L2 | C | C |
| 4 | Температура газа в сепараторе | Т1 | Ид, Им*** | Ид, Им*** |
| 5 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1, N2, N3 | У, С | У, С |
| 6 | Загазованность | A1 | C, З* | С, З* |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Необходимость местного контроля текущего уровня в аппарате определяется конкретными проектными решениями и требованиями ТЗ на конкретный объект проектирования и реализуется в конструкции первичного датчика в виде информационной панели.

*** Необходимость местного контроля температуры определяется конкретными проектными решениями и ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП на конкретный объект проектирования.

Рис. 53 Объем автоматизации НГС входного узла газовой сепарации (пробкоуловитель) для нефтяных объектов

    - НЕФТЕГАЗОСЕПАРАТОР ВХОДНОЙ УЗЛА ГАЗОВОЙ СЕПАРАЦИИ (ПРОБКОУЛОВИТЕЛЬ) ДЛЯ ГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ

В Таблице 57 и на рисунке 54 приведен объем автоматизации НГС входного узла газовой сепарации (пробкоуловитель) для газовых объектов.

Таблица 57

Объем автоматизации НГС входного узла газовой

сепарации (пробкоуловитель) для газовых объектов

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление в сепараторе (изб.) | P1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 2 | Уровень жидкости в сепараторе (текущий) | L1 | Ид, Им***, C, Р, З* | Ид, Им***, C, Р, ИНТ,Ф, З* |
| 3 | Аварийный уровень жидкости в сепараторе | L2 | C | C |
| 4 | Температура газа в сепараторе | Т1 | Ид, Им** | Ид, Им** |
| 5 | Перепад давления на сетке | PD1 | Ид, С | Ид, С |
| 6 | Давление на линии сдувки (изб.) | P2 | Им | Им |
| 7 | Перепад давления на фильтре | PD2 | Ид, С | Ид, С |
| 8 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1, N2, N3, N4 | У, С | У, С |
| 9 | Положение клапана на трубопроводе выхода конденсата | N5 | У, С | У, С |
| 10 | Загазованность | A1 | C, З* | С, З* |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Необходимость местного контроля температуры определяется конкретными проектными решениями и ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП на конкретный объект проектирования.

*** Необходимость местного контроля текущего уровня в аппарате определяется конкретными проектными решениями и требованиями ТЗ на конкретный объект проектирования и реализуется в конструкции первичного датчика в виде информационной панели.

Рис. 54 Объем автоматизации НГС входного узла газовой сепарации (пробкоуловитель) для газовых объектов

    - ФАКЕЛЬНАЯ СИСТЕМА С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ

В Таблице 58 и на рисунке 55 приведен объем автоматизации факельной системы с блоком управления.

Таблица 58

Объем автоматизации факельной системы с блоком управления

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Давление топливного газа на дежурные горелки (изб.) | P1 | Ид, Им, С |
| 2 | Давление газа в факельном коллекторе (изб.) | P2 | Им |
| 3 | Состояние дежурных горелок | N1 | С, У |
| 4 | Погасание горелок | N2 | С, У |
| 5 | Розжиг горелки | N3 | У |
| 6 | Разряжение у основания факельного ствола | P3 | Ид, С |
| 7 | Загазованность площадки розжига | A1 | C |

Рис. 55 Объем автоматизации факельной системы с блоком управления

    - ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

В Таблице 59 и на рисунке 56 приведен объем автоматизации ГФУ.

Таблица 59

Объем автоматизации ГФУ

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Состояние станции управления | N1 | С, У |
| 2 | Контроль наличия пламени | N2 | С, У |
| 3 | Розжиг горелки | N3 | У |
| 4 | Давление газа на дежурную горелку | P1 | Ид, Им, С |
| 5 | Давление газа до регулирующего устройства | P2 | Им |
| 6 | Давление газа после регулирующего устройства | P3 | Им |
| 7 | Загазованность шкафа управления | A1 | C |

Рис. 56 Объем автоматизации ГФУ

    - ПЕЧЬ ТРУБЧАТАЯ БЛОЧНАЯ (С ОГНЕВЫМ НАГРЕВОМ)

В Таблице 60 и на рисунке 57 приведен объем автоматизации печи трубчатой блочной 
(с огневым напором).

Таблица 60

Объем автоматизации печи трубчатой блочной (с огневым подогревом)

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Температура жидкости на входе в печь | T1 | - | Им, Ид, С |
| 2 | Температура жидкости на выходе из печи | T2 | Им, Ид, С, З* | Им, Ид, Р, С, З* |
| 3 | Температура жидкости в змеевиках** | T3 | Ид, С, З* | Ид, Р, С, З* |
| 4 | Расход жидкости на входе в печь | FQ1 | Ид, С, З* | Ид, Р, С, З* |
| 5 | Давление жидкости на входе в печь | P1 | Им, Ид, С, З* | Им, Ид, С, З* |
| 6 | Давление жидкости на выходе из печи | P2 | Им, Ид, С, З* | Им, Ид, С, З* |
| 7 | Температура топливного газа | Т4 | Им, Ид, С, З* | Им, Ид, С, З* |
| 8 | Расход топливного газа | FQ2 | Ид, С, З* | Ид, С, З* |
| 9 | Давление топливного газа на входе в печь | P3 | Ид, С | Ид, С, З* |
| 10 | Давление топливного газа в топливной линии | P5 | Им, Ид, С, З* | Им, Ид, С, З* |
| 11 | Давление воздуха в общем воздуховоде | P4 | Ид, С, З* | Ид, P, С, З* |
| 12 | Температура дымовых газов*** | T5 | Ид, С, З* | Ид, С, З* |
| 13 | Температура дымовых газов в точке отбора проб | Т6 | Им | Им |
| 14 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА **** | N1, N2, N3, N4 | У, С | У, С |
| 15 | Контроль наличия пламени*** | N5 | У, С, З* | У, С, З* |
| 16 | Загазованность на площадке печи | A1 | С, З* | С, З*, Ф |
| 17 | Загазованность в теплообменной камере | A2 | С, З* | С, З*, Ф |
| 18 | Загазованность в воздуховоде | A3 | С, З* | С, З*, Ф |
| 19 | Содержание кислорода в дымовых газах | A4 | С, З* | С, З*, Ф |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Количество термопреобразователей определяется количеством змеевиков в печи.

*** Количество приборов КИПиА определяется в соответствии с документацией завода-изготовителя разрабатываемых согласно проектных или типовых ОЛ (ТТ) согласно количества камер сгорания печи.

**** Тип и количество арматуры определяется при проектировании.

***** Объем автоматизации системы азототушения определяется конкретными проектными решениями.

Рис. 57 Объем автоматизации печи трубчатой блочной (с огневым подогревом)

    - ПУТЕВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ (С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ)

В Таблице 61 и на рисунке 58 приведен объем автоматизации путевого подогревателя (с промежуточным теплоносителем).

Таблица 61

Объём автоматизации путевого подогревателя (с промежуточным теплоносителем)

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расход подогреваемого продукта | FQ1 | Ид, С, З* | Ид, Р, С, З* |
| 2 | Температура подогреваемого продукта на входе в подогреватель** | Т1 | - | Им, Ид, С |
| 3 | Давление подогреваемого продукта на входе в подогреватель** | Р1 | Им, Ид, С, З* | Им, Ид, С, З* |
| 4 | Температура подогреваемого продукта на выходе из подогревателя** | Т2 | Им, Ид, С, З* | Им, Ид, С, З* |
| 5 | Давление подогреваемого продукта на выходе из подогревателя** | Р2 | Им, Ид, С, З* | Им, Ид, С, З* |
| 6 | Расход топливного газа | FQ2 | Ид, С, З* | Ид, С, З* |
| 7 | Давление топливного газа на входе в подогреватель | Р4 | Им, Ид, С, З* | Им, Ид, С, З* |
| 8 | Температура топливного газа на входе в камеру сгорания подогревателя | T3 | Им, Ид | Им, Ид |
| 9 | Давление топливного газа на входе в камеру сгорания подогревателя | Р3 | Им, Ид, С, З* | Им, Ид, С, З* |
| 10 | Температура дымовых газов*** | T5 | Ид, С, З* | Ид, С, З* |
| 11 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА **** | N1, N2, N3 | У, С | У, С |
| 12 | Температура промежуточного теплоносителя | Т4 | Им, Ид, С, З* | Им, Ид, С, З* |
| 13 | Уровень промежуточного теплоносителя | L1 | Ид, С, З* | Ид, С, З* |
| 14 | Давление воздуха в воздуховоде | P6 | Ид, С, Р, З* | Ид, P, С, З* |
| 15 | Температура воздуха в воздуховоде | Т6 | - | Ид, С |
| 16 | Контроль тяги (разрежения) в камере сгорания | Р5 | Ид, Р, С | Ид, P, С, З* |
| 17 | Контроль наличия пламени*** в камере сгорания | N4 | У, С, З* | У, С, З* |
| 18 | Загазованность на площадке подогревателя | A1 | С, З* | С, З*, Ф |
| 19 | Загазованность в воздуховоде | A2 | С, З* | С, З*, Ф |
| 20 | Содержание кислорода в дымовых газах | A3 | С, З* | С, З*, Ф |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Выполняется автоматически или по команде оператора – определяется при проектировании.

** Количество термопреобразователей определяется количеством змеевиков в подогревателе.

*** Количество приборов КИПиА определяется в соответствии с документацией завода-изготовителя разрабатываемых согласно проектных или типовых ОЛ (ТТ) согласно количества камер сгорания печи.

**** Тип и количество арматуры определяется при проектировании.

Рис. 58 Объем автоматизации путевого подогревателя (с промежуточным теплоносителем)

    - ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ШКАФНОЙ

В Таблице 62 и на рисунке 59 приведен объем автоматизации ГРПШ.

Таблица 62

Объем автоматизации ГРПШ

| № П/п | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Загазованность в ГРПШ | А1 | С, З* | С, З*, Ф |
| 2 | Давление на входе фильтра в ГРПШ | P1 | Им | Им |
| 3 | Давление на выходе фильтра в ГРПШ | P2 | Им | Им |
| 4 | Давление на выходе регулятора давления в ГРПШ | P3 | Им | Им |

Примечание: * Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Выполняется автоматически или по команде оператора – определяется при проектировании.

Рис. 59 Объем автоматизации ГРПШ

    - БЛОК ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВНОГО ГАЗА

В Таблице 63 и на рисунке 60 приведен объем автоматизации БПТГ.

Таблица 63

Объем автоматизации БПТГ

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Давление газа на входе в БПТГ (изб) | P1 | Ид, Им, С, З |
| 2 | Температура газа на входе в БПТГ | Т1 | Ид, Им |
| 3 | Расход газа на входе в БПТГ | FQ1 | Ид, Им |
| 4 | Температура топливного газа после теплообменных аппаратов | Т2 | ИНТ., Ид, Им, С, |
| 5 | Давление топливного газа до редуцирующего устройства (изб) | P2 | Ид, Им, С |
| 6 | Давление топливного газа после редуцирующего устройства (изб) | P3 | ИНТ, Ид, Им, С |
| 7 | Температура топливного газа после редуцирующего устройства | Т3 | Ид, Им, С |
| 8 | Давление топливного газа на входе в узел замера | Р4 | Ид, Им, С |
| 9 | Расход топливного газа в узле замера | FQ2 | Ид, Им |
| 10 | Давление уплотнительного газа до редуцирующего устройства | Р5 | Ид, Им, С |
| 11 | Давление уплотнительного газа после редуцирующего устройства | Р6 | Ид, Им, С |
| 12 | Давление уплотнительного газа на входе в узел замера | Р7 | Ид, Им, С |
| 13 | Расход уплотнительного газа в узле замера | FQ3 | Ид, Им |
| 14 | Температура уплотнительного газа на входе в узел замера | Т4 | Ид, Им |
| 15 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1, N2, N3, N4 | У, С |
| 16 | Загазованность в блоке БПТГ | A1 | С, З |
| 17 | Уровень конденсата в фильтре-сепараторе | L1, L2 | Ид, С |

Примечание: * Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

Рис. 60 Объем автоматизации БПТГ

    - УЗЕЛ ОЧИСТКИ ГАЗА

В Таблице 64 и на рисунке 61 приведен объем автоматизации УОГ.

Таблица 64

Объем автоматизации УОГ

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень жидкости в УОГ | L1 | Им, С | Им, Ид, С |
| 2 | Температура в УОГ | Т1 | Ид, С | Им, Ид, С |
| 3 | Давление на входе УОГ | P1 | Им | Им |
| 4 | Давление на выходе УОГ | P2 | Им | Им, Ид |
| 5 | Давление в УОГ | Р3 | Ид, С | Ид, С |
| 6 | Загазованность на площадке УОГ | A1 | С, З* | С, З*, Ф |

Рис. 61 Объем автоматизации УОГ

    - НЕФТЕГАЗОВОДОРАЗДЕЛИТЕЛЬ С ПРЯМЫМ ПОДОГРЕВОМ

В Таблице 65 и на рисунке 62 приведен объем автоматизации нефтегазоводоразделителя с прямым подогревом.

Таблица 65

Объем автоматизации нефтегазоводоразделителя с прямым подогревом

| № П/П |  | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление в аппарате (изб.) |  | P1 | Ид, Им, С, З*, Р | Ид, Им, С, З*, Р* |
| 2 | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (нефть/вода), газа (изб.) |  | P2 | Им | Им |
| 3 | Температура эмульсии на входе |  | T1 | Ид, Им | Ид, Им, С |
| 4 | Температура эмульсии в секции нагрева |  | T2 | Ид, Им, С, Р, З* | Ид, Им, С, Р, З* |
| 5 | Уровень жидкости (нефти) (текущий) в секции нагрева |  | L1 | Ид, Им, С, Р, З* | Ид, Им, С, Р, З* |
| 6 | Уровень раздела фаз «нефть-вода» (межфазный) в секции отстоя |  | L2 | Ид, Им, С | Ид, Им, С, Р |
| 7 | Уровень жидкости (текущий) в секции отстоя |  | L3 | Ид, Им, С | Ид, Им, С, Р |
|  | Уровень нефти в нефтяном отсеке |  | L4 | Ид, Им, С, Р, З* | Ид, Им, С, Р, З* |
| 10 | Давление топливного газа к запальной горелке |  | P5 | Ид | Ид Им, |
| 11 | Давление топливного газа к основной горелке |  | P6 | Ид | Ид, Им, С |
| 12 | Температура дымовых газов |  | T3 | С, З | Ид, С, З |
| 13 | Разряжение в камере сгорания |  | P7 | С, З | Ид, С, З |
| 14 | Давление в линиях топливного газа |  | P8 | Ид, С, Р, З | Ид, Им, С, Р, З* |
| 15 | Обводненность нефти на выходе из аппарата** |  | A3 | С | Ид, С |
| 16 | Положение клапанов |  | N1, 2, 3, 7 | У, С | У, С |
| 17 | Загазованности в помещении арматурного блока |  | A2 | С, З* | Ид, Им, С, З* |
| 18 | Температура в линии топливного газа |  | Т4 | Ид | Ид, С |
| 19 | Температура воздуха в блоке арматурном |  | Т5 | Ид | Ид, С, Р |
| 20 | Вытяжная вентиляция |  | - | - | Р |
| 21 | Пожар в помещении арматурного блока |  | N6 | С, З* | Ид, Им, С, З* |
| 22 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА |  | N4, N5 | У, С | У, С |
| 23 | Контроль работы горелки (датчик пламени) |  | A1 | У, С | У, С |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Необходимость контроля обводненности нефти на выходе нефтегазоводоразделителя определяется конкретными проектными решениями и требованиями ТЗ на конкретный объект проектирования.

Рис. 62 Объем автоматизации нефтегазоводоразделителя с прямым подогревом

    - ПУТЕВОЙ ТРУБНЫЙ ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ, КОНЦЕВОЙ ДЕЛИТЕЛЬ ФАЗ ТРУБНЫЙ

В Таблице 66 и на рисунке 63 приведен объем автоматизации ПТВО, КДФТ.

Таблица 66

Объем автоматизации ПТВО, КДФТ

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Температура жидкости** | Т1 | Им, Ид, С | Им, Ид, С |
| 2 | Давление (изб.)** | P1 | Им, Ид, С, З* | Им, Ид, С, З*, ИНТ |
| 3 | Давление гидростатическое**,**** | P2 | Им, Ид, С | Им, Ид, С |
| 4 | Уровень (межфазный)** раздела фаз «нефть-вода» | L1 | Ид, С, Р, З* | Ид, Ф, С, Р, ИНТ, З* |
| 5 | Уровень (текущий)** раздела фаз «нефть-газ» | L2 | Ид, С, Р, З* | Ид, Ф, С, Р, ИНТ, З* |
| 6 | Положение клапанов | N1 | У, С | У, С, ИНТ |
| 7 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА *** | N2, N3, N4 | У, С | У, С, ИНТ |
| 8 | Загазованность на площадке | A1 | С, З* | С, З*, Ф |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Количество приборов КИПиА определяется количеством трубных секций в составе КДФТ/ПТВО.

*** Тип, место установки и количество арматуры определяется при проектировании.

**** Необходимость контроля гидростатического давления определяется при проектировании.

Рис. 63 Объем автоматизации ПТВО, КДФТ

    - АППАРАТ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ

В Таблице 67 и на рисунке 64 приведен объем автоматизации АГОВ.

Таблица 67

Объем автоматизации АГОВ

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Температура жидкости в аппарате | Т1 | Им***, Ид, С |
| 2 | Давление в аппарате (изб.) | Р1 | Ид, Им, Р, С, З* |
| 3 | Давление после клапана на трубопроводе выхода воды (изб.) | Р2 | Им |
| 4 | Давление после клапана на трубопроводе выхода газа (изб.) | Р3 | Им |
| 5 | Уровень жидкости «газ – жидкость» (текущий) в аппарате | L2 | Ид, С, Р, З* |
| 6 | Уровень «вода - нефть» (межфазный) в аппарате | L1 | Ид, С, Р,З* |
| 7 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1 | У, С |
| 8 | Положение клапанов ** | N2, N3 | У, С |
| 9 | Загазованность | A1 | C, З* |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Место установки клапана: в обвязке аппарата/за его пределами определяется при проектировании.

*** Необходимость измерения определяется при проектировании.

Рис. 64 Объем автоматизации АГОВ

    - ЭЛЕКТРОДЕГИДРАТОР

В Таблице 68 и на рисунке 65 приведен объем автоматизации электродегидратора.

Таблица 68

Объем автоматизации электродегидратора

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний |  | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Уровень нефти (наличие газовой подушки) | L1 | Ид, С, З*,** | Ид, С, З*,** |
| 2 |  | Уровень раздела фаз (нефть–вода) | L2 | Им, Ид, С, Р, З** | Им,Ид, С, Р, З** |
| 3 |  | Давление в аппарате | P1 | Им, Ид, Р | Им, Ид, С, Р |
| 4 |  | Обводнённость нефти | A2 | Ид***, С*** | Ид, С |
| 5 |  | Давление после клапана на трубопроводе выхода жидкости (нефть, вода) (изб.) | Р2, P3 | Им | Им |
| 6 |  | Положение клапанов | N1, N2 | С, У | С, У, ИНТ |
| 7 |  | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N3, N4 | У, С | У, С |
| 8 |  | Температура в аппарате | T1 | Им****, Ид | Им****, Ид, С |
| 9 |  | Ток трансформатора | I1 | Ид | Ид, С |
| 10 |  | Напряжение трансформатора | E1 | Ид | Ид, С |
| 11 |  | Положение калитки ограждения трансформатора | N5 | С, З* | С, З* |
| 12 |  | Загазованность | A1 | С, З* | С, З* |
| 13 |  | Пожар на площадке электродегидратора | TS1 | С, З* | С, З* |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем обязательного отключения напряжения.

** Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

*** Наличие/отсутствие контроля обводненности на выходе электродегидратора определяется при проектировании.

**** Необходимость контроля температуры по месту определяется при проектировании.

Рис. 65 Объем автоматизации электродегидратора

    - ГИДРОЦИКЛОН

В Таблице 69 и на рисунке 66 приведен объем автоматизации гидроциклона.

Таблица 69

Объем автоматизации гидроциклона

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Перепад давления | Р1 | Ид, Им, С, З* |
| 2 | Загазованность на площадке | A1 | С, З* |

Примечание: * Необходимость определяется при проектировании.

Рис. 66 Объем автоматизации гидроциклона

    - РЕСИВЕР ВОЗДУХА/АЗОТА

В Таблице 70 и на рисунке 67 приведен объем автоматизации ресивера воздуха/азота.

Таблица 70

Объем автоматизации ресивера воздуха/азота

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление в ресивере (изб.) | P1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 2 | Наличие жидкости в ресивере* | L1 | - | С |
| 3 | Давление в ресивере | Р2 | Им | Им |

Примечание: * Необходимость сигнализации наличия жидкости определяется при проектировании.

Рис. 67 Объем автоматизации ресивера воздуха/азота

    - ПЛОЩАДКА АЗОТНОЙ РАМПЫ

В Таблице 71 и на рисунке 68 приведен объем автоматизации площадки азотной рампы.

Таблица 71

Объем автоматизации площадки азотной рампы

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | Класс 1 и 2 | Класс 3 |
|  |  |  | 4 | 5 |
| 1 | Давление азота | Р1 | Им | Ид, Им |

Рис. 68 Объем автоматизации площадки азотной рампы

    - ТРУБНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ

В Таблице 72 и на рисунке 69 приведен объем автоматизации трубного расширителя.

Таблица 72

Объем автоматизации трубного расширителя

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Давление в аппарате (изб.) | P1 | Ид, Им |
| 2 | Температура в аппарате | Т1 | Ид |
| 3 | Давление на выходе из аппарата (изб.) | P2 | Им |
| 4 | Уровень жидкости | L1 | Ид |

Рис. 69 Объем автоматизации трубного расширителя

    - РЕЗЕРВУАР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

      - РЕЗЕРВУАР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ»/«ТОВАРНОЙ НЕФТИ»

В Таблице 73 и на рисунке 70 приведен объем автоматизации резервуара вертикального «технологического»/«товарной нефти».

Таблица 73

Объем автоматизации резервуара вертикального «технологического»/«товарной нефти»

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Максимальный уровень жидкости (мин. кол-во 2 шт.), текущий по п. 6.5.12.3 ГОСТ 31385-2016 | L1.1, L1.2 | С, З* |
| 2 | Уровень жидкости (текущий, мин., макс, раздела фаз (нефть–вода), в том числе для работы системы размыва донных отложений ), межфазный | L2 | Ид, С, З* |
| 3 | Уровень жидкости, текущий | L3 | Ид, С, З** |
| 4 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1, N2, N3, N4, N5 | У, С |
| 5 | Температура в резервуаре | T1 | Ид, Р*** |
| 6 | Давление в резервуаре (изб.) | P1 | Ид, С |
| 7 | Пожар в резервуаре | N7 | С, Ф, З* |
| 8 | Температура теплоносителя**** | Т2 | Ид, Им |
| 9 | Давление теплоносителя на входе**** | Р2 | Ид, Им |
| 10 | Давление теплоносителя на выходе**** | Р4 | Ид, Им |
| 11 | Устройство для размыва донных отложений** | N6 | У, С |
| 12 | Давление на трубопроводе подачи паров нефти от резервуара вертикального (газоуравнительная линия)**** | Р3 | Ид, Р |
| 13 | Загазованность площадки резервуара | A1 | Ид, С, Ф, З* |
| 14 | Давление гидростатическое*** | Р5 | Ид |
| 15 | Давление газовой шапки*** | Р6 | Ид |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, отключении и запрете пуска насосного оборудования (в случае подачи нефти в/из резервуара) и др. при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Функция защиты реализуется путем автоматического отключения системы размыва донных отложений. Необходимость определяется при проектировании.

*** Необходимость определяется при проектировании.

**** При наличии системы водяного обогрева резервуара.

Рис. 70 Объем автоматизации резервуара вертикального «технологического»/«товарной нефти»

      - РЕЗЕРВУАР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ «ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ»

В Таблице 74 и на рисунке 71 приведен объем автоматизации резервуара вертикального «пластовой воды».

Таблица 74

Объем автоматизации резервуара вертикального «пластовой воды»

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уровень жидкости, текущий | L1 | Ид, Им, С, З* |
| 2 | Уровень межфазный «нефть-вода»**** | L2 | ИД, С |
| 3 | Аварийный максимальный уровень жидкости (текущий) | L3 | C |
| 4 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА (в случае наличия эл. привода) | N1, N2, N3, N4 | У, С |
| 5 | Температура воды в резервуаре** | T1 | Ид |
| 6 | Давление в резервуаре (изб.) | P1 | Ид, С |
| 7 | Пожар в резервуаре | N5 | С, З* |
| 8 | Температура теплоносителя*** | Т2 | Ид, Им |
| 9 | Давление теплоносителя на входе*** | Р2 | Ид, Им |
| 10 | Давление теплоносителя на выходе*** | Р3 | Ид, Им |
| 11 | Загазованность площадки резервуара | A1 | С, З* |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой (при наличии электропривода), автоматического отключения и запрета пуска насосов. При срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Необходимость определяется при проектировании.

*** При наличии системы водяного обогрева резервуара.

****Наличие межфазного уровнемера определяется при проектировании.

Рис. 71 Объем автоматизации резервуара вертикального «пластовой воды»

    - РЕЗЕРВУАР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ НАДЗЕМНЫЙ

В Таблице 75 и на рисунке 72 приведен вариант объема автоматизации резервуара горизонтального стального надземного.

Таблица 75

Объем автоматизации резервуара горизонтального стального надземного

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уровень жидкости в резервуаре | L1 | Ид, С |
| 2 | Температура жидкости в резервуаре | Т1 | Им, Ид, С |
| 3 | Давление в резервуаре (изб.) | P1 | Ид, С |
| 4 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА** | N1, N2 | У, С |
| 5 | Загазованность площадки резервуара | A1 | С, З*, Ф |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Необходимость, тип, место установки и количество арматуры определяется при проектировании.

Рис. 72 Объем автоматизации резервуара горизонтального стального надземного

    - ТЕПЛООБМЕННИК

В Таблице 76 и на рисунке 73 приведен вариант объема автоматизации теплообменника.

Таблица 76

Объем автоматизации теплообменника

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Температура продукта на входе | T1 | Ид |
| 2 | Температура теплоносителя на входе | Т2 | Ид |
| 3 | Температура продукта на выходе | Т3 | Ид, С, Р |
| 4 | Температура теплоносителя на выходе | Т4 | Ид |
| 5 | Давление продукта на входе (изб.) | Р1 | Ид, С |
| 6 | Давление теплоносителя на входе (изб.) | Р2 | Ид, Им |
| 7 | Давление продукта на выходе (изб.) | Р3 | Ид, С |
| 8 | Давление теплоносителя на выходе (изб.) | Р4 | Ид, Им |
| 9 | Положение клапана | N1 | У, С |
| 10 | Загазованность на площадке теплообменников | A1 | С, З* |
| 11 | Пожар на площадке теплообменника | TS1 | С, З* |
| 12 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N2, N3 | У, С |

Примечание: * Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

Рис. 73 Объем автоматизации теплообменника

    - РЕЗЕРВУАР ШАРОВОЙ

В Таблице 77 и на рисунке 74 приведен вариант объема автоматизации шарового резервуара.

Таблица 77

Объем автоматизации шарового резервуара

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление в резервуаре (изб.) | P1 | Ид, Им, С, Р, З* | Ид, Им, С, Р, З*, ИНТ, Ф |
| 2 | Уровень жидкости в резервуаре | L1 | Ид, Им, C, З*, | Ид, Им, C, ИНТ,Ф ,З* |
| 3 | Температура в резервуаре | Т1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 4 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1, N2 | У, С | У, С |
| 5 | Положение клапана на трубопроводе сброса на факел | N3 | У, С | У, С |
| 6 | Положение клапана на трубопроводе подачи пара НД к испарителю | N4 | У, С | У, С |
| 7 | Загазованность | A1 | C, З* | С, З* |
| 8 | Положение клапана на трубопроводе инертного газа | N5 | У, С | У, С |
| 9 | Давление в резервуаре | Р2 | Им | Им |

Примечание: * Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

Рис. 74 Объем автоматизации шарового резервуара

    - УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В Таблице 78 и на рисунке 75 приведен объем автоматизации узла подключения.

Таблица 78

Объем автоматизации узла подключения

| № п/п | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление среды | Р1, P2 | ИД, Им, У, С, З* | ИД, Им, У, С, З*, ИНТ |
| 2 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА (степень открытия) | N1, N3 | С, У | С, У, ИНТ |
| 3 | Загазованность | А1 | С, З* | Ид, С, ИНТ, Ф |
| 4 | Пожар** | TS1 | С, З* | С, З*, Ф |
| 5 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА СПАЗ | N3, N4 | С, У | С, У, ИНТ |
| 6 | Температура среды*** | T1, T2 | ИД, Им, У, С, З* | ИД, Им, У, С, З*, ИНТ |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой при срабатывании сигнализации значения параметра. Необходимость и объем защиты определяется при проектировании.

** Необходимость контроля пожара зависит от количества опасного вещества, обращающейся на площадке узла подключения.

*** Необходимость контроля температуры определяется проектом индивидуально. Контроль температуры осуществляется в случае критичности поступления на узел подключения рабочих сред с низкой и высокой температурой.

Рис. 75 Объем автоматизации узла подключения

    - УЗЕЛ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ

В Таблице 79 и на рисунках 76, 77 и 78 приведен объем автоматизации узла регуляторов давления.

Таблица 79

Объем автоматизации узла регуляторов давления

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление среды | Р1 | ИД, Им, Р, С, З* | ИД, Им, Р, С, З*, ИНТ |
| 2 | Положение регулирующей арматуры (степень открытия) | N1 | С, У | С, У, ИНТ |
| 3 | Загазованность** | А1 | С, З* | Ид, С, ИНТ, Ф |

Примечание:

* Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Выполняется автоматически или по команде оператора – определяется при проектировании.

** Необходимость контроля загазованности зависит от типа рабочей среды, обращающейся на площадке, где размещаются регуляторы давления, и определяется проектом.

Рис. 76 Объем автоматизации площадки регуляторов давления

(регулирование давления «до себя»)

Рис. 77 Объем автоматизации площадки регуляторов давления

(регулирование давления «после себя»)

Рис. 78 Объем автоматизации площадки регуляторов давления

(с электроприводной запорной арматурой)

    - УЗЕЛ УЧЕТА АЗОТА

В Таблице 80 и на рисунке 79 приведен объем автоматизации узла учета азота.

Таблица 80

Объем автоматизации узла учета азота

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расход азота (объем.) | FQ1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 2 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1 | У, С | У, С |

Рис. 79 Объем автоматизации узла учета азота

    - УЗЕЛ УЧЕТА КОНДЕНСАТА

В Таблице 81 и на рисунке 80 приведен объем автоматизации узла учета конденсата.

Таблица 81

Объем автоматизации узла учета конденсата

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расход | FQ1, FQ2 | Ид, Ии, Ф | Ид, Ии, Ф |
| 2 | Давление | P1, P2 | Ид, Им | Ид, Им, С |
| 3 | Температура | Т1, T2 | Ид, Им | Ид, Им |
| 4 | Загазованность | A1 | С | С |

Рис. 80 Объем автоматизации узла учета конденсата

    - АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

В Таблице 82 и на рисунке 81 приведен объем автоматизации АВО.

Таблица 82

Объем автоматизации АВО

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Температура на входе в АВО | Т1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 2 | Давление на входе в АВО | P1 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 3 | Температура на выходе в АВО | Т2 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 4 | Давление на выходе в АВО | P2 | Ид, Им, С | Ид, Им, С |
| 5 | Температура в камере охлаждения АВО | Т3* | Ид | Ид |
| 6 | Контроль состояния электродвигателя вентилятора АВО | N1 | У, С | У, С |
| 7 | Вибрация электродвигателя вентилятора АВО | S1 | C,З | C,З |
| 8 | Загазованность | A1 | C | С |

Примечание: * Необходимость контроля температуры в камере охлаждения АВО определяется при проектировании.

Рис. 81 Объем автоматизации АВО

    - СИСТЕМА НАЛИВА ПРОПАН-БУТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ

В Таблице 83 и на рисунке 82 приведен объем автоматизации системы налива ПБТ.

Таблица 83

Объем автоматизации системы налива ПБТ

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перепад давления на фильтре | PD1 | Ид, С | ИНТ, Ид, С, Ф |
| 2 | Расход жидкости | FQ1 | Ид, Им | ИНТ, Ид, Им, , Ф |
| 3 | Давление жидкости на приеме насоса | Р1 | ИНТ, Ид, Им, С, З* | ИНТ, Ид, Им, Ф, С, З* |
| 4 | Перепад давления на насосе | PD2 | Ид, С | ИНТ, Ид, С, Ф |
| 5 | Температура жидкости | T1 | Ид, Им | ИНТ, Ид, Им, Ф |
| 6 | Давление жидкости на нагнетании насоса | Р2 | ИНТ, Ид, Им, С, З* | ИНТ, Ид, Им, Ф, С, З* |
| 7 | Давление в линии подачу ШЛФУ | P3 | ИНТ, Ид, Им, С, З* | ИНТ, Ид, Им, Ф, С, З* |
| 8 | Давление в газоуравнительной линии | Р4 | ИНТ, Ид, Им, С, З* | ИНТ, Ид, Им, Ф, С, З* |
| 9 | Температура в линии подачу ШЛФУ | T2 | Ид, Им | ИНТ, Ид, Им, Ф |
| 10 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | N3 | С, У | С, У |
| 11 | Напряжение электродвигателя | - | ИД | ИД, Ф |
| 12 | Мощность электродвигателя | - | ИД | ИД, Ф |
| 13 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | - | С, З* | С, З*, Ф |
| 14 | Вибрация насосного агрегата | - | С, З* | С, З*, Ф |
| 15 | Осевое смещение вала насоса | - | С, З* | С, З*, Ф |
| 16 | Температура подшипников насоса | - | Ид, С, З* | Ид, С, З*, Ф |
| 17 | Температура подшипников электро-двигателя | - | Ид, С, З* | Ид, С, З*, Ф |
| 18 | Наличие жидкости в корпусе насоса | L1 | С, З* | С, З* |
| 19 | Запрет пуска незаполненного жидкостью агрегата (установка во всасывающем трубопроводе датчика сухого пуска) | Z1 | С, З | С, З |
| 20 | Заземление автоцистерны | Z1 | С, З* | С, З* |
| 21 | Гаражное положение устройства верхнего налива | Z2 | С, З* | С, З* |
| 22 | Датчик гаражного положения переходного трапа | Z3 | С, З* | С, З* |
| 23 | Положение шлагбаума | Z4 | С, З*, Ф | С, З*, Ф |
| 24 | Положение отсечной арматуры (кран шаровой, клапан электромагнитный или др.) | N1, N2 | ИНТ, С, У, | ИНТ, С, У |
| 25 | Загазованность | A1 | С, З* | С, З*, Ф |
| 26 | Пожар | N4 | С, З* | С, З*, Ф |

Примечание: * Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Выполняется автоматически или по команде оператора – определяется при проектировании.

Рис. 82 Объем автоматизации системы налива ПБТ

    - СИСТЕМА ОТПУСКА НЕФТИ

В Таблице 84 и на рисунке 83 приведен объем автоматизации системы отпуска нефти.

Таблица 84

Объем автоматизации системы отпуска нефти

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Давление жидкости на входе в фильтр | Р1 | Им | Им |
| 2 | Давление жидкости на приеме насоса | Р2 | ИНТ, Ид, Им, С, З* | ИНТ, Ид, Им, Ф, С, З* |
| 3 | Давление жидкости на нагнетании насоса | Р3 | ИНТ, Ид, Им, С, З* | ИНТ, Ид, Им, Ф, С, З* |
| 4 | Давление жидкости в фильтре-газоотделителе | Р4 | Ид, Им | ИНТ, Ид, Им, Ф, |
| 5 | Перепад давления на фильтре | PD1 | Ид, С | ИНТ, Ид, С, Ф |
| 6 | Расход, количество жидкости через ПОН | FQ1 | ИНТ, Ид, Ии, Рс, Ф, У, С, З* | Ид, Ии, ИНТ, Ф |
| 7 | Расход жидкости через влагомер | F1 | Ид, Им | ИНТ, Ид, Им, , Ф |
| 8 | Температура жидкости в фильтре-газоотделителе | T1 | Ид, Им | ИНТ, Ид, Им, Ф |
| 9 | Уровень жидкости в фильтре-газоотделителе | L1 | Ид, С | ИНТ, Ид, С |
| 10 | Уровень жидкости в автоцистерне | L2 | ИНТ, Ид, С, Р, З* | ИНТ, Ид, С, Р, З* |
| 11 | Уровень жидкости в резервуаре / расходной емкости | L3 | ИНТ, Ид, С, З* | ИНТ, Ид, С, З* |
| 12 | Обводненность нефти | A1 | ИНТ, Ид, Рс, Ф, С, З* | ИНТ, Ид, Рс, Ф, С, З* |
| 13 | Заземление автоцистерны | Z1 | С, З* | С, З* |
| 14 | Гаражное положение устройства верхнего налива | Z2 | С, З* | С, З* |
| 15 | Датчик гаражного положения переходного трапа | Z3 | С, З* | С, З* |
| 16 | Положение шлагбаума | Z4 | С, З*, Ф | С, З*, Ф |
| 17 | Положение регулирующей арматуры (затвор дисковый, клапан регулирующий или др.) | N1 | ИНТ, С, У, | ИНТ, С, У |
| 18 | Положение отсечной арматуры (кран шаровой, клапан электромагнитный или др.) | N2 | ИНТ, С, У, | ИНТ, С, У |
| 19 | Состояние насоса (вкл. – откл.) | N3 | С, У | С, У |
| 20 | Напряжение электродвигателя | - | ИД | ИД, Ф |
| 21 | Мощность электродвигателя | - | ИД | ИД, Ф |
| 22 | Контроль положения защитного кожуха муфты насоса | - | С, З* | С, З*, Ф |
| 23 | Вибрация насосного агрегата | - | С, З* | С, З*, Ф |
| 24 | Осевое смещение вала насоса | - | С, З* | С, З*, Ф |
| 25 | Температура подшипников насоса | - | Ид, С, З* | Ид, С, З*, Ф |
| 26 | Температура подшипников электро-двигателя | - | Ид, С, З* | Ид, С, З*, Ф |
| 27 | Наличие жидкости в корпусе насоса | L4 | С, З* | С, З* |
| 28 | Загазованность | A2 | С, З* | С, З*, Ф |
| 29 | Общая авария со станции управления | N4 | С, З* | С, З*, Ф |
| 30 | Пожар | N5 | С, З* | С, З*, Ф |

Примечание: * Функция защиты реализуется путем управления запорной арматурой, ЗРА при срабатывании сигнализации значения параметра. Выполняется автоматически или по команде оператора – определяется при проектировании.

Рис. 83 Объем автоматизации системы отпуска нефти

    - РАЗДАТОЧНАЯ ХИМРЕАГЕНТОВ

В Таблице 85 и на рисунке 84 приведен объем автоматизации раздаточной химреагентов.

Таблица 85

Объем автоматизации раздаточной химреагентов

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Перепад давления на фильтре | P1 | Ид, С |
| 2 | Давление реагента в нагнетательной линии | P2 | Ид, С, З |
| 3 | Насосный агрегат | N1 | С, У, З |
| 4 | Температура в блоке | T1 | Ид, Сд |
| 5 | Загазованность в блоке | A1 | Ид, С, З, Ф |
| 6 | Вентиляционный агрегат | Y1 | С, У, З |
| 7 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА * | N4 | С, У, З |

Примечание: * Необходимость наличия электроприводной задвижки определяется привязкой к конкретному проекту. Объем автоматизации рассмотрен для одной технологической линии раздачи реагента. При проектировании раздаточной для подачи нескольких реагентов, на каждый реагент должна предусматриваться отдельная технологическая линия.

Рис. 84 Объем автоматизации раздаточной химреагентов

  - ОБЪЁМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

    - ПРОМЫСЛОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

В Таблице 86 приведен объем автоматизации промысловых трубопроводов.

Таблица 86

Объем автоматизации промысловых трубопроводов

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | класс 1 и 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Давление на отдельных участках | Ид, С | Ид, С, ИНТ |
| 2 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | У, С | У, С, ИНТ |

    - УЗЛЫ ЗАДВИЖЕК ТРУБОПРОВОДА

В Таблице 87 и на рисунке 85 приведен объем автоматизации узла задвижек трубопровода.

Таблица 87

Объем автоматизации узла задвижек трубопровода

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КЛАСС 1 | КЛАСС 2 | КЛАСС 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Давление до задвижки | P1 | Им | Ид, С, З | Ид, С, З, Инт |
| 2 | Давление после задвижки | P2 | Им | Ид, С, З | Ид, С, З, Инт |
| 3 | Положение задвижки | N1 | - | У, С | У, С |
| 4 | Прохождение скребка | G1 | - | С, Ф | С, Ф |

Рис. 85 Объем автоматизации узла задвижек трубопровода

    - КАМЕРЫ ПУСКА И ПРИЕМА ВНУТРИТРУБНЫХ ПОТОЧНЫХ СРЕДСТВ ОЧИСТКИ И ДИАГНОСТИКИ

В Таблице 88 и на рисунке 86 приведен объем автоматизации камер пуска и приема внутритрубных поточных средств очистки и диагностики.

Таблица 88

Объем автоматизации камер пуска и приема внутритрубных

поточных средств очистки и диагностики

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КЛАСС 1 | КЛАСС 2 | КЛАСС 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Давление до камеры | P1 | Им | Ид, С | Ид, С, З, Инт |
| 2 | Давление в камере приёма-пуска | P2 | Им | Ид, С | Ид, С |
| 3 | Давление после камеры | P3 | Им | Ид, С | Ид, С, З, Инт |
| 4 | Положение, состояние и управление электроприводной ЗРА | N1,2,3 | - | У, С | С, У |
| 5 | Прохождение скребка | G1 | Им (переносными акустико-эмиссионными датчиками) | С, Ф | С, Ф |
| 6 | Загазованность на площадке | A1 | Им (переносным анализатором) | С, З, Ф | С, З, Ф |
| 7 | Температура перекачиваемой среды | T1 | Им | Ид | Ид |

Рис. 86 Объем автоматизации камер пуска и приема внутритрубных поточных средств очистки и диагностики

  - ОБЪЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

- БЛОК ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ

Блок пожарных гидрантов должен быть оборудован средствами автоматики, позволяющими реализовать:

- измерение давления в коллекторе противопожарного водопровода;

- измерение температуры воды в коллекторе противопожарного водопровода;

- дистанционное включение/отключения насоса насосной станции пожаротушения;

- дистанционное измерение температуры воздуха в блоке пожарных гидрантов.

В Таблице 89 и на рисунке 87 приведен объем автоматизации.

Таблица 89

Объем автоматизации блок пожарных гидрантов

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Давление в общем коллекторе | P1 | Им | Ид, С | Им, Ид, С |
| 2 | Температура среды (вода) | Т1 | Им | Ид, С | Им, Ид, С |

Рис. 87 Объем автоматизации блока пожарных гидрантов (количество подключений уточняется при проектировании)

- РЕЗЕРВУАР ПРОТИВОПОЖАРНОГО ЗАПАСА ВОДЫ (РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ)

Резервуар противопожарного запаса воды (резервуар для хранения пенообразователя) должен быть оборудован средствами автоматики, позволяющими реализовать:

- контроль текущих уровней в резервуаре;

- измерение температуры воды в резервуаре;

- автоматическое отключение и блокировку включения электронагревателей (при наличии) при достижении минимального уровня.

В Таблице 90 и на рисунке 88 приведен объем автоматизации резервуар противопожарного запаса воды (резервуар для хранения пенообразователя).

Таблица 90

Объем автоматизации резервуара противопожарного запаса воды

(резервуара для хранения пенообразователя)

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уровень воды (мин./авар./макс.) | L1 | Им, Ид, С | Им, Ид, С | Им, Ид, С |
| 2 | Уровень воды (мин.)* | L2 | - | - | Ид, С |
| 3 | Температура среды (вода) | Т1 | Им, Ид, С | Им, Ид, С | Им, Ид, С |
| 4 | Электронагреватель* | N1 | У, З | У, З | У, З |

Примечание: * Данный параметр применим только для резервуаров противопожарного запаса воды.

Рис. 88 Объем автоматизации резервуара противопожарного запаса воды 
(резервуара для хранения пенообразователя)

- БЛОК КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОКОВ

Блок канализационной насосной станции хозяйственно-бытовых стоков должен быть оборудован средствами автоматики, позволяющими реализовать:

- измерение давления в напорном трубопроводе на выходе;

- измерение температуры стоков в напорном коллекторе;

- местное и дистанционное управление насосами;

- попеременное включение насосов;

- АВР насосов (АВР выключение работающего насоса и запуск насоса, находящегося в резерве);

- сигнализация при аварийном уровне на АРМ оператора;

- дистанционное измерение температуры воздуха в блоке канализационной насосной станции хозяйственно-бытовых стоков.

В Таблице 91 и на рисунке 89 приведен объем автоматизации блока канализационной насосной станции хозяйственно-бытовых стоков.

Таблица 91

Объем автоматизации блока канализационной

насосной станции хозяйственно-бытовых стоков

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | Обозначение прибора | Функции АСУ ТП при классе автоматизации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | класс 1 | класс 2 | класс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Давление в напорном коллекторе | P1 | Им, Ид | Им, Ид, С | Им, Ид, С |
| 2 | Температура среды в напорном коллекторе | Т1 | Им, Ид | Им, Ид, С | Им, Ид, С |
| 3 | Состояние насоса (вкл./откл.) | N1 | У, С | У, С | У, С |
| 4 | Режим работы насоса (контроль моточасов) | N2 | - | Ид | Ид, У |
| 5 | Сигнализация состояния , управление электроприводной ЗРА, системы взмучивания осадка (вкл/откл.)* | N3 | У, С | У, С | У, С |
| 6 | Температура воздуха в помещении | Т2 | С | Ид, С | Ид, С |
| 7 | Температура среды в приемном резервуаре | Т3 | Им, Ид | Им, Ид, С | Им, Ид, С |
| 8 | Уровень жидкости в приемном резервуаре | L1 | С | С | Ид, С |
| 9 | Количество перекачиваемых сточных вод | N4 | - | Ид | Ид |

Примечание: * В случае их наличия.

Рис. 89 Объем автоматизации блока канализационной насосной станции хозяйственно-бытовых стоков

- ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ

  - ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ В ЦЕЛОМ

АСУ ТП должна соответствовать требованиям ГОСТ 24.104, ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП, а также требованиям ЛНД.

Основные цели АСУ ТП:

- обеспечение надежной и безаварийной работы производства;

- стабилизация эксплуатационных показателей технологического оборудования и режимных параметров технологического процесса;

- увеличение выхода и повышение качества конечной продукции;

- предотвращение аварийных ситуаций;

- автоматическая и автоматизированная диагностика оборудования.

    - ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ АСУ ТП

АСУ ТП на ТО ОГ должна строиться по принципу иерархического распределенного управления, т.е. в виде многоуровневой, территориально и функционально распределенной системы управления, состоящей из подсистем, согласованно управляющих всей совокупностью производственных процессов добычи, переработки и транспорта нефти и газа.

Нулевой уровень в архитектуре АСУ ТП реализует функции получения и первичного преобразования информации о протекании технологических процессов и об оперативном состоянии оборудования. В аппаратном плане этот уровень представлен такими устройствами, как датчики, приводы арматуры, исполнительные механизмы, УСО и другие КИПиА (включая средства автоматики, встроенные в технологическое оборудование).

Первый уровень архитектуры АСУ ТП реализует функции регулирования, противоаварийной защиты и блокировок. В аппаратном плане этот уровень представлен ПЛК и панелями АРМ оператора.

Второй уровень в архитектуре АСУ ТП реализует функции оперативного (диспетчерского) контроля и управления ТО ОГ. Основу таких АСУ ТП составляют развитые комплексы программно-технических средств вычислительной техники, предназначенные для накопления, хранения, обработки (обобщения) и представления значительных массивов информации.

Различия между уровнями должны определяться составом выполняемых прикладных функций и техническими и/или программными средствами, применяемыми для реализации соответствующих функциональных задач.

Совокупности технических и программных средств, установленных на отдельных ТО ОГ и реализующих функции нулевого, первого и второго уровней, образуют АСУ ТП соответствующего технологического процесса.

На рисунке 90 представлена структурная схема АСУ ТП.

Рис. 90 Структура АСУ ТП

Как видно из рисунка 90, АСУ ТП должны отвечать требованиям информационной интеграции (внешней и внутренней). В АСУ ТП должны быть реализованы стандартные информационные интерфейсы для обеспечения необходимого взаимодействия между ее компонентами (внутренняя совместимость) и интерфейсы обмена данными с внешними для АСУ ТП системами (внешняя совместимость).

АСУ ТП должна быть масштабируемой, т.е. по мере строительства и ввода в эксплуатацию ТО ОГ обладать свойствами, позволяющими осуществлять наращивание и интеграцию ее функциональных, информационных, организационных и инфраструктурных ресурсов.

ПТК АСУ ТП должен обеспечивать выполнение всех функций с заданной периодичностью и точно в назначенный срок.

АСУ ТП в необходимых объемах должна автоматизировано выполнять:

- сбор, обработку и анализ информации (сигналы и данные) о состоянии объекта управления;

- выработку и передачу управляющих сигналов, а также контроль их выполнения;

- обмен данными с взаимосвязанными автоматизированными системами.

Должна быть обеспечена возможность полного исключения на использование станции оператора в качестве ПК для непроизводственных целей.

Для удобства восприятия информации и выработки соответствующих стереотипов у оператора АСУ ТП, вся технологическая информация должна быть организована иерархически, воспроизводя организационную структуру ОГ в естественной для оперативно-диспетчерского персонала форме:

- производство/цех;

- отделение;

- технологический узел;

- контур (параметр).

АСУ ТП должна иметь возможность оперативного конфигурирования прикладного ПО.

АСУ ТП должна иметь гибкую структуру, обеспечивать модификацию алгоритмов решения задач и наборов, участвующих в них переменных, конфигурирование схем регулирования и управления.

Работа РСУ не должна влиять на работу противоаварийной защиты, как в нормальном режиме работы, так и в случае нарушения своей работоспособности.

В АСУ ТП должны иметься аппаратные и аппаратно-программные средства диагностики сетей, станций, блоков и модулей.

    - ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

Используемые в АСУ ТП программно-технические средства должны быть рассчитаны на непрерывную и круглосуточную работу без постоянного присутствия эксплуатационного персонала АСУ ТП.

Требования по надежности должны формироваться исходя из того, что РСУ является многофункциональной, многоканальной восстанавливаемой АСУ ТП. Для определения требований к надежности АСУ ТП согласно ГОСТ 24.701 должны использоваться следующие показатели:

- надежность реализации функций системы;

- опасность возникновения в системе аварийных ситуаций.

Описание надежности АСУ ТП по функциям должны осуществляться:

- по отдельным составляющим надежности - единичными показателями;

- по нескольким составляющим надежности совместно – комплексным показателям надежности.

В качестве единичных показателей безотказности должны использоваться:

- средняя наработка системы на отказ в выполнении i-й функции – MTBFi; или вероятность безотказного выполнения системой i-й функции в течение 1000 часов 
(1-PFDi);

- среднее время восстановления выполнения системой i-й функции – MTTRi.

Требования к показателям надежности АСУ ТП, а также к показателям надежности ЛСУ, САУ, входящих в комплект поставки оборудования, приведены в Таблице 92.

Показатели надежности АСУ ТП нормируются для следующих групп функций:

- 1 – автоматического регулирования, блокировок, представления информации о непосредственно измеряемых и вычисляемых параметрах (используемых в контурах автоматического управления);

- 2 – измерения, индикации и регистрации параметров (как непосредственно измеряемых, так и вычисляемых, но не используемых в контурах автоматического управления);

- 3 – вычисления, не связанные с функциями предыдущих групп.

Для каждой группы функций должно быть определено конкретное содержание понятия «отказ» и критерии по каждому виду отказов.

Таблица 92

Требования к показателям надежности АСУ ТП

| Группа | MTBFi (часы) | 1-PFDi | MTTRi (часы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 20000 | 0,95 | 2 |
| 2 | 10000* | 0,90 | 4 |
| 3 | 1250** | 0,45 | 8 |

Примечание:

* Для САУ (ЛСУ), входящих в комплект поставки оборудования, значение должно быть не менее 15000 часов.

** Для САУ (ЛСУ), входящих в комплект поставки оборудования, значение должно быть не менее 1500 часов.

В качестве комплексных показателей надежности должны использоваться:

- средняя наработка системы в целом на MTBF; или вероятность безотказной работы системы в течение 1000 часов (1-PFD);

- коэффициент готовности системы.

В соответствии с ГОСТ 24.701 в состав комплекса работ по обеспечению надежности АСУ ТП следует включать работы, направленные на решение следующих задач:

- определение состава (номенклатуры) показателей надежности функций АСУ ТП;

- установление требований к необходимым значениям показателей надежности функций;

- получение проектных (расчетных) оценок уровня надежности АСУ ТП;

- принятие и реализация решений о применении в АСУ ТП специальных мер повышения надежности (при необходимости);

- получение экспериментальных оценок показателей надежности АСУ ТП (при необходимости).

Конкретный состав указанного комплекса работ, выполняемых при создании (реконструкции) любой АСУ ТП, следует установить в соответствующих ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП.

Среднее время наработки на отказ ПТК АСУ ТП, а также ПТК ЛСУ, САУ, входящих в комплект поставки оборудования, должно составлять не менее 40000 часов.

Коэффициент готовности АСУ ТП должен быть не менее 0,98.

Средний, полный срок службы АСУ ТП должен составлять не менее 10 лет.

Периодичность остановок АСУ ТП для проведения различных видов регламентных работ и технического обслуживания должно составлять не чаще 1 раза в год.

В случае использования резервирования для обеспечения требуемых показателей надежности должны использоваться следующие типы резервирования:

- нагруженный резерв ПЛК, сервера, рабочие станции АРМ совмещенные с серверами данных («безударный» переход функциональности с отказавшего компонента на резервный);

- облегченный резерв. Оборудование передачи данных с протоколами, гарантирующими доставку данных;

- ненагруженный резерв. Рабочие станции АРМ вспомогательного назначения.

Надежность сохранения информации в АСУ ТП должна обеспечиваться применением аппаратно-программных методов организации БД с использованием документирования проводимых обращений к БД и транзакций с использованием стандартных средств архивации. Все процессы обмена информацией должны обладать возможностью буферизировать данные в случае обрыва канала связи и автоматически передавать накопленные данные при восстановлении связи.

Для обеспечения характеристик надежности, требуемого срока эксплуатации и обеспечения малого времени восстановления АСУ ТП, должен быть предусмотрен ЗИП, достаточный для эксплуатации системы в течение не менее 3 лет, объемом не менее 10 %, но не менее 1 шт. для каждого типа изделия, включая ЗИП на период ПНР. Условия хранения ЗИП должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52931.

    - ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Все технические средства должны соответствовать требованиям Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасность и опасных производственных объектов».

Электрические и/или электронные технические средства АСУ ТП и порядок их применения должны соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ПУЭ и правилам техники безопасности электрических цепей по ГОСТ 12.2.007.0, а средства вычислительной техники – требованиям по безопасности, установленным ГОСТ 25861.

В составе АСУ ТП технические средства, устанавливаемые непосредственно на технологических установках, по защищенности от воздействия окружающей среды должны иметь взрывозащищённое исполнение, соответствующее категории взрывоопасности ТО ОГ и применяемым на производстве рабочим средам.

Технические средства должны быть установлены так, чтобы обеспечивалась безопасность при их монтаже, наладке, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

АСУ ТП должна иметь средства защиты от операторских ошибок работников, исключающие аварии объектовых инженерных подсистем.

Технические средства должны обеспечивать защиту работников от поражения электрическим током в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030, СНиП 12-03.

Входящие в состав АСУ ТП компоненты не должны оказывать вредного воздействия на здоровье человека.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

Информационная безопасность АСУ ТП должна обеспечиваться такими техническими, программными и организационными мерами и решениями, которые полностью исключают или эффективно ограничивают возможности как самопроизвольного, так и умышленного искажения сигналов и данных в системе. Для обеспечения подобных решений следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 50739, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033-1, Положения Компании «Информационная безопасность. Автоматизированные системы управления технологическими процессами» № П3-11 Р-0012 в соответствии с присвоенной категорией значимости для АСУ ТП, отнесенной к значимым объектам критической информационной инфраструктуры согласно Федеральному закону от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», или в соответствии с классом защищенности, присвоенным согласно Требованиям к обеспечению защиты в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, предоставляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденным приказом ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31. Должна использоваться концепция работы с системой только зарегистрированных пользователей, исключающая возможность несанкционированного доступа.

АСУ ТП должна автоматически вести журнал учета пользователей, записи в котором должны содержать полную информацию о работе и действиях пользователей АСУ ТП. Эти данные должны быть защищены от возможного вмешательства и изменения после их регистрации. Срок хранения результатов документирования не должен быть меньше 6 месяцев.

С целью обеспечения защиты процесса управления от неквалифицированного вмешательства, доступ на изменение заданий регуляторам, ручной ввод данных и директив должен контролироваться системой. Доступ к процедурам ПО, реализующим функции изменения конфигурации в базах данных, должен осуществляться через систему паролей, запрашиваемых в диалоговом режиме.

Должна использоваться регистрация пользователей по идентификатору и паролю и ведение протоколов регистрации пользователей и их действий.

При использовании паролей в качестве метода аутентификации работников должны выполняться следующие требования:

- длина пароля должна быть не менее 8 символов и состоять из цифр, букв и специальных символов;

- при использовании работниками паролей для доступа к различным компонентам АСУ ТП пароли не должны дублироваться;

- смена паролей должна осуществляться через регулярные интервалы времени, но не более 6 месяцев. Повторное использование паролей должно быть запрещено. После истечения срока действия пароля работник должен получать уведомление об этом, с требованием осуществить смену пароля;

- парольный ввод в компонентах АСУ ТП должен осуществляться без отображения истинных символов в поле ввода, с двойным подтверждением при смене пароля, со сбросом поля ввода после каждой проверки введенного пароля;

- хранение и передача по сети паролей доступа в АСУ ТП должно осуществляться в защищенном виде.

При превышении 5 неуспешных попыток доступа к компоненту АСУ ТП, учётная запись пользователя должна блокироваться. Разблокирование учетной записи осуществляется администратором АСУ ТП. Блокирование учетной записи должно фиксироваться как инцидент ИБ и подлежит разбирательству в соответствии с требованиями к управлению инцидентами ИБ.

Пароли, которые обеспечивают доступ к учетным записям с полномочиями администратора АСУ ТП, в том числе системным и создаваемым по умолчанию, а также пароли доступа к настройкам контроллеров и КИПиА, должны храниться раздельно в запечатанных конвертах в сейфе, в целях обеспечения экстренного доступа к АСУ ТП с необходимыми правами. Все факты вскрытия конвертов должны документироваться с указанием причин.

Пароли, создаваемые по умолчанию, в том числе к системным и служебным учетным записям, а также служебные коды доступа к контроллерам и КИПиА должны быть изменены после инсталяции системы и/или монтажа оборудования перед запуском АСУ ТП в эксплуатацию.

Работники должны быть проинструктированы, что пароли и коды доступа являются конфиденциальной информацией и не должны разглашаться и передаваться кому-либо. На работников должна быть возложена персональная ответственность за сохранение в тайне паролей, кодов доступа, а также за безопасность аппаратных идентификаторов и ключей.

Учитывая критичность автоматизируемых процессов и тяжесть возможных последствий при умышленном или непреднамеренном вмешательстве в работу комплексов АСУ ТП, требования к классу используемых средств межсетевого экранирования устанавливаются исходя из класса защищенности АСУ ТП:

- В АСУ ТП класса защищенности К1:

- МЭ не ниже 3 класса в случае взаимодействия АСУ ТП с информационно-телекоммуникационными сетями международного информационного обмена и не ниже 4 класса в случае отсутствия такого взаимодействия.

- В АСУ ТП класса защищенности К2:

- МЭ не ниже 3 класса в случае взаимодействия АСУ ТП с информационно-телекоммуникационными сетями международного информационного обмена и не ниже 4 класса в случае отсутствия такого взаимодействия.

- В АСУ ТП класса защищенности К3 применяются:

- МЭ не ниже 4 класса.

При подключении АСУ ТП к существующим сетям передачи данных обеспечить выполнение Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, предоставляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденных приказом ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 и Положения Компании «Информационная безопасность. Автоматизированные системы управления технологическими процессами» № П3-11 Р-0012.

При подключении сетей АСУ ТП  в единую корпоративную телекоммуникационную систему должны дополнительно использоваться средства МЭ, удовлетворяющие требованиям действующего Положения Компании «Требования к защите локальных вычислительных сетей Компании, подключаемых в единую корпоративную телекоммуникационную систему ПАО «НК «Роснефть» П3-11.01 Р-0123.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ОТ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Технические средства АСУ ТП должны быть устойчивы к атмосферным воздействиям (температура, влажность и т.д.).

Все оборудование АСУ ТП должно обеспечивать степень защиты по ГОСТ 14254:

- не ниже IP65 для компонентов, имеющих электропитание, устанавливаемых вне помещений;

- не ниже IP54 для компонентов, не имеющих электропитание, устанавливаемых вне помещений;

- не ниже IP20 – внутри помещений.

Если оборудование не обеспечивает требуемой степени защиты, оно должно устанавливаться в шкафы, корпуса, пульты для выполнения этих условий.

Для оборудования, располагаемого непосредственно у технологических аппаратов, должны быть обеспечены условия взрывопожаробезопасности.

Должна предусматриваться защита технических средств от внешних электрических и магнитных полей, а также помех по цепям питания.

Для обеспечения работоспособности в условиях эксплуатации оборудование АСУ ТП должно соответствовать требованиям устойчивости к импульсному магнитному полю по ГОСТ 30336, степень жесткости 4.

Оборудование АСУ ТП должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.4.44.

Для защиты от помех оборудования АСУ ТП следует использовать следующие способы:

- соблюдение условий совместной прокладки силовых проводок и информационных линий (Таблица 105 настоящего Положения);

- рациональное конструирование соединительных линий (экранирование, заземление);

- гальваническая развязка входных и выходных цепей;

- установка помехозащитных устройств, при необходимости;

- организация функционального заземления (подраздел 6.6.3. настоящего Положения).

    - ТРЕБОВАНИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

Технические и программные решения, принимаемые по АСУ ТП, должны быть максимально унифицированы и совместимы в рамках разрабатываемой системы.

Технические СИ должны иметь сертификаты утверждения типа СИ и сертификаты соответствия.

СИ во взрывозащищенном исполнении должны иметь сертификаты соответствия требованиям государственных стандартов РФ, разрешения на применение во взрывоопасных зонах.

Программно-технические средства, входящие в комплект поставки ПТК должны иметь сертификаты соответствия, выданные органами Госстандарта РФ, а также в установленных случаях другими лицензирующими органами РФ.

Средства автоматизации должны быть выполнены на базе открытых стандартов. В аппаратуре интерфейсных связей должны применяться программируемые модули с конфигурируемыми портами ввода/вывода для реализации физических протоколов связей.

При выборе аппаратных компонентов АСУ ТП (датчиков, контроллеров, модулей ввода-вывода, средств питания и защиты и т.д.) необходимо исходить из соображений наименьшего количества их номенклатуры.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ), ВЫПОЛНЯЕМЫМ АСУ ТП

Основные задачи АСУ ТП:

- предупреждение аварийных ситуаций путем контроля параметров процессов, обеспечивающих функционирование объектов, и определения отклонений их текущих значений от нормативных;

- непрерывность сбора, передачи и обработки информации о значениях параметров процессов, обеспечивающих функционирование объектов;

- формирование и передачу формализованной оперативной информации о состоянии технологических систем и изменении состояния инженерно-технических конструкций объектов в дежурные и диспетчерские службы объекта;

- автоматизированное оповещение о произошедшей аварии, чрезвычайной ситуации и необходимых действиях по эвакуации;

- автоматизированное оповещение соответствующих работников, отвечающих за безопасность объектов;

- документирование и регистрацию аварийных ситуаций, а также регистрацию действий операторов объекта.

В соответствии с ГОСТ 24.104 АСУ ТП должна обеспечивать:

- автоматизированный сбор и первичную обработку технологической информации;

- автоматический контроль состояния технологического процесса, предупредительную сигнализацию при выходе технологических показателей за установленные границы;

- управление технологическим процессом в реальном масштабе времени;

- представление информации в удобном для восприятия и анализа виде на цветных графических операторских станциях в виде графиков, мнемосхем, гистограмм, таблиц и т.п.;

- автоматическую обработку, регистрацию и хранение поступающей производственной информации, вычисление усредненных, интегральных и удельных показателей;

- автоматическое формирование отчетов по утвержденной форме за определенный период времени, и вывод их на печать по расписанию и по требованию;

- получение информации от СПАЗ, сигнализацию и регистрацию срабатывания СПАЗ;

- получение информации от системы обнаружения пожара, останова и блокировки оборудования системы, сигнализацию и регистрацию срабатывания системы обнаружения пожара;

- контроль над работоспособным состоянием технических средств АСУ ТП, включая входные и выходные цепи полевого оборудования;

- подготовку исходных данных для расчёта материальных и энергетических балансов по производству, расчетов расходных норм по сырью, реагентам, энергетике;

- автоматизированную передачу данных в общезаводскую сеть и единую («корпоративную») сеть предприятия;

- защиту БД и ПО от несанкционированного доступа;

- диагностику и выдачу сообщений по отказам всех элементов комплекса технических средств с точностью до модуля.

Применение малолюдных технологий должно обеспечивать автоматизированную работу объекта в штатном режиме в течение максимально возможного срока (с учетом особенностей технических средств и технологического процесса), а также обеспечивать безопасное автоматическое или возможность дистанционного отключения объекта в аварийной ситуации. Присутствие эксплуатационного персонала АСУ ТП необходимо для выполнения планового технического обслуживания и ремонта.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ) НУЛЕВОГО УРОВНЯ АСУ ТП

На нулевом уровне АСУ ТП, устанавливаемых для контроля и управления ТО ОГ, должны быть реализованы следующие функции:

- сбор, первичная обработка информации о состоянии объекта управления;

- передача необходимых данных на вход вышестоящего уровня АСУ ТП;

- приемка командных и настроечных сигналов от вышестоящего уровня;

- передача данных самодиагностики устройств (для интеллектуальных устройств, поддерживающих технологии HART, Modbus, Profibus, Foundation Fieldbus и т.п.).

Количество и виды измеряемых (контролируемых) переменных, а также число управляемых исполнительных устройств должны соответствовать объему автоматизации для объектов данного вида, определенному в разделе 5 настоящего Положения.

Нулевой уровень АСУ ТП одиночных и кустовых добывающих скважин и прискважинного оборудования должен обеспечивать возможность выполнения следующих функций:

- контроль состояния оборудования механизированных скважин, включая контроль параметров работы ЭЦН, ШГН, газлифтных скважин;

- измерение дебитов нефтяных и газовых скважин;

- управление подачей реагента в скважину и прекращение его подачи при возможных аварийных ситуациях;

- управление замерными установками;

- автоматическое отключение технологического оборудования при аварийных отклонениях параметров;

- автоматический контроль состояния воздушной среды на объекте с выводом результатов такого контроля на диспетчерский пункт;

- дистанционная конфигурация и диагностика КИПиА.

На нулевом уровне АСУ ТП установок сбора и подготовки нефти и газа следует предусмотреть:

- автоматическое отключение отдельного оборудования, технологической линии, установки при аварийных отклонениях параметров;

- автоматический ввод резервного насоса при выходе из строя рабочего (насосные внутренней и внешней перекачки и т.д.);

- самозапуск основных насосов при кратковременных перерывах в электроснабжении (насосные внутренней и внешней перекачки и т.д.);

- возможность дистанционной аварийной остановки технологического оборудования или всей установки с пульта дежурного оператора и перевод технологических сред на факельную линию или аварийную емкость;

- автоматическое регулирование давления среды в технологическом оборудовании;

- уровня жидкости в сепарационных аппаратах, отстойниках с воздействием на выход воды, нефти;

- автоматический контроль состояния воздушной среды на объекте с выводом результатов такого контроля на диспетчерский пункт;

- возможность дистанционной конфигурации и диагностики КИПиА.

На нулевом уровне АСУ ТП объектов ППД следует предусмотреть:

- контроль параметров работы нагнетательных скважин, включая измерение количества закачанной воды в пласт;

- автоматическое отключение отдельного оборудования, насосных агрегатов при аварийных отклонениях параметров;

- возможность дистанционной аварийной остановки технологического оборудования или всей установки с пульта дежурного оператора АСУ ТП;

- возможность дистанционной конфигурации и диагностики КИПиА.

Для эффективного снижения возможности возникновения и последствий основного вида отказов АСУ ТП по причине нарушения питания, энергопитание КИПиА нулевого уровня АСУ ТП на площадочных объекта должно осуществляться через ИБП, обеспечивающие время задержки отключения питания не менее 1 часа.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ) ПЕРВОГО УРОВНЯ АСУ ТП

Основными требованиями, предъявляемыми к построению первого уровня АСУ ТП и определяющими его функциональные возможности, являются:

- получение и обработка информации с нулевого уровня АСУ ТП;

- выработка управляющих воздействий в целях выполнения функций автоматического регулирования и противоаварийной защиты;

- передача управляющих воздействий (командных и настроечных сигналов) на нулевой уровень АСУ ТП и контроль их исполнения;

- использование резервированных контроллеров для реализации наиболее ответственных (или всех) функций;

- обмен данными со вторым уровнем АСУ ТП;

- получение данных от СПАЗ (при ее наличии) и регистрация ее срабатывания;

- локальное и дистанционное конфигурирование и диагностика оборудования.

Выбор конкретного варианта структуры первого уровня АСУ ТП, распределение функциональных задач по её узлам и выбор типа (протокола) сети передачи данных проводится при проектировании определённой системы с учетом принятого класса системы, состава ТО ОГ и требований к объемам их автоматизации.

Подсистемы первого уровня АСУ ТП, применяемые для управления кустовыми площадками нефтегазодобывающих скважин, должны выполнять следующие функции:

- контроль состояния кустового технологического оборудования;

- реализация заданных режимов добычи (извлечения) нефти;

- контроль и поддержание заданных параметров работы ЭЦН и ШГН (число оборотов или качаний и т.п.);

- получение и пересылка на второй уровень АСУ ТП данных о параметрах, характеризующих режимы нагрузки приводов (динамограммы, ваттметрограммы и др.);

- управление режимами работы ИУ (постанов заданной скважины на измерение, проведение измерений, снятие скважины с измерения);

- выполнение расчётных функций в станции управления ИУ;

- ввод в СОИ ИУ условно-постоянных параметров скважин;

- отображение и архивирование измеренных и расчётных параметров измеряемой среды;

- передачу информации, собранной со скважин, на уровень нефтепромысла;

- реализация технологических защит и блокировок;

- контроль и тестирование (диагностика) исправности средств автоматики куста.

Первый уровень АСУ ТП, применяемый на КНС, должен выполнять следующие функции:

- поддержание заданных технологических режимов эксплуатации оборудования станции и подключенных к ней трубопроводов;

- дистанционное (ручное и автоматическое) управление технологическими процессами;

- управление процессом закачки заданного количества воды, необходимого для ППД;

- реализацию технологических и противоаварийных защит и блокировок (выполняется с помощью СПАЗ);

- управление конфигурацией (переключениями) потоков;

- контроль состояния оборудования;

- измерение переменных процесса.

Первый уровень АСУ ТП, применяемый на вспомогательные объектах жизнеобеспечения, объектах химизации должен выполнять следующие функции:

- автоматический контроль, поддержание и регулирование режимов работы оборудования;

- сигнализацию и блокировку основных технологических параметров;

- автоматический сбор и передачу информации на АРМ или панель оператора при их наличии о состоянии оборудования, ходе и результатах технологического процесса;

- вычисление расчетных параметров;

- управление исполнительными устройствами по разработанным алгоритмам в соответствии с нормами технологического процесса;

- осуществлять выдачу сигналов состояния в вышестоящую систему АСУ ТП.

На первом уровне АСУ ТП, применяемого на объектах сбора, подготовки и перекачки нефти и газа, относящегося к минимальному и базовому уровням автоматизации, должны выполняться следующие функции:

- реализация технологических защит;

- дистанционное (ручное и автоматическое) управление технологическими процессами;

- контроль состояния оборудования;

- измерение переменных процесса;

- управление процессами разделения нефти, воды и газа, включая операции слива нефти и воды после отстоя путем воздействия на насосы откачки с учётом накопленных объемов жидкостей;

- управление отборами газа высокого и низкого давления.

Системы, относящиеся к перспективному классу, дополнительно должны включать следующие функции:

- контроль и диагностику состояния инженерных (трубопроводных) сетей с помощью балансных моделей;

- многоконтурное управление процессом отделение пластовой воды от нефти;

- управление конфигурацией (переключениями) потоков;

- оперативный контроль энергопотребления и энергосберегающее регулирование работы технологического оборудования.

Для эффективного снижения возможности возникновения и последствий основного вида отказов систем по причине нарушения питания, энергопитание контроллеров первого уровня АСУ ТП должно осуществляться через ИБП, обеспечивающие время задержки отключения питания не менее 1 часа.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ) ВТОРОГО УРОВНЯ АСУ ТП

Второй уровень АСУ ТП ТО ОГ должен обеспечивать автоматизированный контроль и управление группой взаимосвязанных ТО ОГ. Основной задачей создания и функционирования второго уровня АСУ ТП является обеспечение взаимодействия нулевого и первого уровней АСУ ТП с системами производственно-технологического управления. Тем самым создаётся интегрированная система диспетчерского контроля (мониторинга), учета и управления нефтедобывающим ОГ.

Для второго уровня АСУ ТП должна быть обеспечена связь с системами автоматизации нулевого и первого уровня при помощи стандартных информационно-вычислительных сетей путём создания интегрированной АСУ ТП, имеющей выход в АСДУ через WEB-сервер и/или другие интерфейсы.

Общее функциональное назначение второго уровня АСУ ТП – реализация быстрого и удобного доступа диспетчера и других удаленных пользователей к необходимой им информации, генерируемой в локальных системах автоматизации промысловых объектов или на нулевом и первом уровне АСУ ТП. Такая информация должна передаваться на АРМ пользователей и использоваться ими для выработки соответствующих управленческих решений и рекомендаций.

Второй уровень АСУ ТП должен обеспечивать типовые функции:

- регулярного круглосуточного контроля (мониторинга) состояния основных технологических агрегатов и установок;

- опроса с требуемой периодичностью и фиксацией в архиве значений главных технологических параметров управляемых объектов и их предельных значений, системных уставок, корректируемых диспетчером, сигналов неисправностей с их временной привязкой;

- приема и передачи сигналов о возникновении таких ситуаций или событий, требующих в дальнейшем вмешательства работников более высокого уровня управления;

- обработки информации, поступающей с ТО или с первого уровня АСУ ТП, включая её проверку на достоверность, взаимную увязку и т.п.;

- визуализации информации, полученной извне или сгенерированной внутри АСУ ТП, включая ее сигнализацию, цифровую индикацию и документирование;

- обмен информацией (прием, передача данных) со смежными системами АСУ ТП, с системами АСДУ, с информационными системами, используемыми на объекте, а также с информационными системами, используемыми в периметре ОГ, либо ПАО «НК «Роснефть»;

- координации функционирования взаимосвязанных ТО ОГ (аппаратов, установок); управления потоками и режимами работы оборудования на объекте с учётом приоритетов соответствующих задач и сигналов;

- настройки (дистанционного изменения) параметров функционирования оборудования;

- формирования дистанционных управляющих воздействий, определяющих режимы работы ТО ОГ, энергообеспечения;

- ведения архивов данных о ходе процессов, изменениях параметров, событиях и действиях работников; формирования на базе этих архивов и выдачу по установленным формам технологических и иных журналов, отчетов, сводок за заданные периоды времени;

- подготовки и отправки необходимой информации в системы следующего, более высокого уровня, в том числе в системы сбора, обработки и анализа всего комплекса нефтепромысловой информации;

- учёта наработки технологического и энергетического оборудования;

- контроля энергопотребления на всех ТО ОГ, охватываемых данной АСУ ТП;

- предоставления доступа работникам (с учетом их должностных обязанностей и соответствующих прав доступа) к информации, собираемой и/или хранимой в АСУ ТП, исполнения их запросов в диалоговом режиме.

При выполнении на втором уровне АСУ ТП функций, связанных с безопасностью (например, функции оперативной обработки информации об аварийных ситуациях), показатели быстродействия системы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к аналогичным функциям первого уровня АСУ ТП.

Информационные и вспомогательные функции второго уровня АСУ ТП должны выполняться с помощью программных средств обработки данных, построенных на стандартных языках высокого уровня.

Функции и функциональные операции, связанные с визуализацией информации должны выполняться на втором уровне АСУ ТП посредством АРМ.

Пользователю АРМ информация должна выводиться на экран монитора в виде цветных мнемосхем с цифровой индикацией значений основных технологических параметров, а также в виде графиков и таблиц; должна быть обеспечена световая и звуковая сигнализация, требующая мгновенной реакции пользователя.

  - ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Математическое обеспечение системы должно представлять собой совокупность математических методов, моделей алгоритмов для решения задач реализации функций управления в АСУ ТП. Математическое обеспечение АСУ ТП должно разрабатываться исходя из требований, предъявляемых к системам управления ТО ОГ, работающим в режиме реального времени:

- работа с большим количеством параметров АСУ ТП;

- высокая производительность обслуживания потоков сигналов;

- малое время реакции АСУ ТП;

- высокая надежность функционирования АСУ ТП;

- недопустимость потери, искажения и необоснованного дублирования циркулирующей информации.

При разработке математического обеспечения АСУ ТП необходимо составить алгоритмы функционального и специального назначения. К функциональным алгоритмам относятся задачи обработки информации технологическими контроллерами. К специальным алгоритмам относятся задачи, реализуемые с использованием стандартных модулей библиотеки программ контроллера, а также задачи, ориентированные на выполнение математических вычислений на уровне SCADA.

Математическое обеспечение контроллеров должно обеспечивать выполнение следующих функций первичной обработки аналоговых сигналов:

- расчет действительных значений;

- фильтрацию сигналов;

- сравнение с уставками (технологические границы);

- формирование дискретных сигналов нарушений;

- формирование массива текущих значений параметров;

- математическое обеспечение контроллеров, кроме функций по обработке текущей информации, должно производить выполнение управляющих и противоаварийных функций, в состав которых входят:

- регулирование технологических параметров;

- программно-логическое управление;

- противоаварийная защита.

Математическое обеспечение АСУ ТП должно обеспечить выполнение основных функций хранения и представления информации. Для этого необходимо предусмотреть:

- разработку общего алгоритма функционирования АСУ ТП;

- разработку алгоритмов сбора и первичной обработки аналоговой информации;

- разработку алгоритмов усреднения;

- разработку алгоритмов управления технологическим процессом;

- разработку алгоритма технологического контроля;

- разработку алгоритма отображения информации оператору АСУ ТП;

- разработку алгоритма ведения истории параметров и архивации состояния;

- разработку алгоритма опроса контроллера.

  - ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Регулирование и программно-логическое управление должны включать в себя проверку входного сигнала на достоверность, формирование управляющего воздействия, и выдачу управляющего воздействия на исполнительный механизм с частотой до одного раза в секунду. В случае наличия высокочастотных шумов в составе возмущения требуется применение фильтрации входного сигнала.

Для функции управления могут использоваться:

- двухпозиционные регуляторы;

- трехпозиционные регуляторы;

- П-, ПИ-, ПИД-законов регулирования аналогового и импульсного типов.

В каждом контуре должна быть предусмотрена возможность дистанционного («ручного») управления со станций технолога-оператора, а также безударный переход с режима ручного управления на автоматическое управление, и наоборот.

Алгоритм регулирования должен быть разработан так, чтобы отказ любого элемента технических средств, входящих в состав контура регулирования, не приводил к изменению положения или состояния исполнительных механизмов.

Для приложений, требующих высокой точности регулирования технологических параметров (1 – 15 %), математическое обеспечение контроллеров должно использовать ПИД-регуляторы или регуляторы на нечеткой логике.

Для приложений, допускающих большую погрешность регулирования, возможно применение двух- или трех- позиционных регуляторов.

  - СПОСОБЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ АСУ ТП

Поведение АСУ ТП характеризуется структурными и временными отношениями, а так же состоянием элементов системы и системы в целом.

Для описания структурных отношений в поведении системы математическое обеспечение должно содержать схемы:

- взаимодействия подсистем, технологических блоков и агрегатов;

- данных;

- размещения ПО;

- работы АСУ ТП;

- ресурсов АСУ ТП.

Для описания временных отношений математическое обеспечение должно содержать схемы:

- программ;

- взаимодействия программ.

Схемы должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.701.

Изменение состояния АСУ ТП и ее частей в ответ на внешние и внутренние события должны быть описаны диаграммой состояний в терминах теории конечных автоматов.

  - МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НГД В АСУ ТП

Построение модели должно состоять из следующих основных этапов:

- выделение объекта моделирования;

- выбор вида модели и способа ее разработки;

- разработку модели, включая ее идентификацию.

К построению модели приступают при условии, что известна цель управления. При этом необходимо считать, что конечной задачей является разработка алгоритма автоматического управления.

Вид модели систем АСУ ТП и способ ее разработки выбирают в соответствии со схемой, на основании априорной информации об объекте моделирования и целях использования модели.

При разработке моделей должны использоваться: информация о составе и характеристиках ТО ОГ, технологических режимах эксплуатации, а также информация о физико-химическом составе добываемой продукции, технологические расчеты и модели, выполненные на стадии проектирования.

Модель должна быть справедливой для всего расчетного интервала времени, на котором решается задача управления. Модель должна охватывать все входные переменные (управляющие и возмущающие воздействия), а также выходные управляемые величины.

Также должны выполняться следующие требования к системе моделирования:

- данные моделирования должны передаваться и храниться в БД АСУ ТП;

- должна быть реализована возможность взаимодействия АСУ ТП с подсистемой моделирования через БД посредством интерфейсов ODBC / OLE DB / ADO.NET;

- должна быть предусмотрена возможность адаптации модели по фактическим данным эксплуатации, на основе которых оптимизируют параметры работы системы.

Настройка и перенастройка параметров регуляторов в контурах автоматического/полуавтоматического управления может осуществляться с применением расчетных данных моделирования технологических процессов, протекающих на объекте.

Настройка параметров регуляторов с применением моделей должна осуществляться инженерами АСУ ТП. Не допускается применение моделей для автоматической настройки параметров регуляторов в процессе реализации управления, а также для автоматического управления технологическими процессами.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ИО представляет собой совокупность входных, выходных сигналов и данных, которая должна быть достаточной для выполнения всех автоматизированных функций комплекса. Кроме того, ИО должно содержать основные решения по архивации информации и организации ЧМИ.

ИО должно быть достаточным по объему и содержанию для оперативной и достоверной оценки состояния технологического оборудования, режимов его работы, оценки и функционирования АСУ ТП, распознаванию отказов.

Совокупность информационных массивов в структуре каждой БД должна содержать данные, достаточные для описания объекта, события или процесса, входящих в сферу контроля и управления со стороны данного компонента сети вычислительных средств.

Каждый информационный массив должен представлять собой набор атрибутов данных, необходимых для реализации одной или нескольких задач.

ИО должно включать:

- систему классификации и кодирования информации;

- информационные массивы, включая входную аналоговую и дискретную информацию, результаты расчета и наиболее важные промежуточные результаты, справочную информацию;

- описание процедуры сбора и передачи информации, включая временные нормы;

- систему организации БДРВ и архивных данных (протокол событий и историческая БД);

- формы выходных документов (отчетные листы, ведомости);

- требования к организации ЧМИ, включая способы отображения информации на экране, диалоговые процедуры выдачи управляющих команд и пакет проектов мнемосхем.

ИО должно обладать достаточностью для последующей разработки ПО, в то же время, не ограничивая программистов в поиске оптимальных программных решений.

Описание аналоговых сигналов должно определять:

- источник/назначение входного/выходного сигнала (тип датчика, канал подключения);

- правила контроля на достоверность;

- параметры обработки сигнала (преобразование в технические единицы, интегрирование, дифференцирование);

- правила генерации сообщений (аварийных, предупредительных);

- участие параметра в графике хода процесса (тренды);

- участие параметра в генерации отчетов, в формировании истории параметров с указанием временных характеристик архивирования в БД системы.

Описание дискретных сигналов должно определять:

- источник/назначение входного/выходного сигнала (тип датчика, канал подключения);

- правила контроля на достоверность;

- правила генерации сообщений (аварийных, предупредительных);

- участие параметра в графике хода процесса (тренды);

- участие параметра в генерации отчетов, в формировании истории параметров с указанием временных характеристик архивирования в БД системы.

АСУ ТП должна обеспечить протоколирование событий в ходе технологического процесса. Информация, отображающаяся в протоколе событий, должна включать в себя текст сообщения, время и дату возникновения сообщения, признак и время квитирования (подтверждения получения обслуживающим работником сообщения).

Необходимо предусмотреть протоколирование действий оператора АСУ ТП по изменению задания, режима работы контуров управления, выдаче дискретных управляющих воздействий (пуск, останов, открытие, закрытие) и запись протокола на носители ПК.

  - СТРУКТУРА И СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДАННЫХ В АСУ ТП

Структура хранения и распространения данных в АСУ ТП должна обеспечивать:

- быстродействие соответствующее временным характеристикам контролируемых технологических процессов;

- требования к точности значений данных и временной привязки;

- требования к надежности хранения;

- требования к продолжительности хранения.

Структура хранения данных должна состоять из следующих основных областей:

- область временного хранения данных: данные с устройств сбора и обработки, данные управления. Охватывает нулевой и первый уровни иерархии структуры АСУ ТП;

- область постоянного хранения данных: архивные данные, данные, определяющие функционирование системы (настройки преобразования, управления, сигнализации). Охватывает второй уровень иерархии структуры АСУ ТП;

- область данных представления: данные, управляющие видом мнемосхем, сгенерированные отчеты, текстовые сообщения. Охватывает второй уровень иерархии структуры АСУ ТП.

Хранение данных осуществляется на компонентах АСУ ТП, которые делятся на три типа:

- компонент сбора, обработки и управления: интеллектуальные датчики, ПЛК;

- компонент хранения данных: серверы БД;

- компонент формирования и визуализации: АРМ операторов АСУ ТП, программные пакеты генерации отчетов и анализа.

Данные архивного уровня хранятся на накопителе на жестких магнитных дисках сервера. Глубина хранения параметров с частотой обновления 1 раз/с – 1 месяц, с обновлением по изменению (для дискретных сигналов – по изменению параметра, для непрерывных сигналов – по отклонению от текущего значения ± 5 %) – 12 месяцев. Глубина хранения архивов аварийных сообщений и действий оператора АСУ ТП – не менее 12 месяцев. Глубина хранения архивов баз сводок и отчетов – не менее 60 месяцев.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ УСТРОЙСТВ АСУ ТП В СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Для обеспечения информационной безопасности при доступе к информации устройства АСУ ТП через сеть общего доступа должен использоваться комплекс программно-технических средств реализующий СЗИ НСД, условно состоящей из следующих трех подсистем:

- управление доступом;

- регистрация и учет;

- обеспечения целостности.

Доступ пользователя к информации АСУ ТП в сети общего пользования разрешается только после его регистрации, для чего ему присваиваются уникальные имя и пароль. При этом на стороне технологической сети АСУ ТП должны быть реализованы меры защиты информации. Меры защиты выбираются на основании Приложения 2 Требований к обеспечению защиты в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, предоставляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденных приказом ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31, в соответствии с установленными классом защищенности, с учетом данных Модели угроз безопасности и описания угроз безопасности, связанных с наличием сетевого взаимодействия со смежными сетями.

Уровень значимости и класс защищенности АСУ ТП определяются в соответствии с Приложением 1 Требований к обеспечению защиты в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, предоставляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденных приказом ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31. Права доступа конкретного пользователя АСУ ТП, группы пользователей АСУ ТП или всех пользователей к информации АСУ ТП в тегах, а также при конфигурировании доступа к настройкам каждого тега определяются для каждого тега и разделяются следующим образом:

- только чтение;

- только запись;

- чтение/запись;

- нет доступа.

Права доступа конкретного пользователя АСУ ТП или группы пользователей АСУ ТП должны определяться для каждого отчета, мнемосхемы, конфигурационной БД, приложения.

Все изменения в настройках доступа к АСУ ТП, а также любые другие действия над АСУ ТП должны автоматически регистрироваться в журнале состояния системы.

В случае отнесения АСУ ТП к значимым объектам критической информационной инфраструктуры согласно Федеральному закону от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» меры защиты выбираются в соответствии с присвоенной категорией значимости согласно Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утвержденным приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБМЕНУ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ АСУ ТП

Информационный обмен между компонентами АСУ ТП должен быть реализован следующим образом:

Рис. 91 Информационный обмен между компонентами АСУ ТП

  - ИНФОРМАЦИОННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ СО СМЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ

Информационная совместимость АСУ ТП и смежных систем обеспечивается применением стандартных протоколов обмена данными:

- Ethernet/IP;

- Foundation Fieldbus;

- Profibus DP/PA;

- Modbus (TCP, RTU, ASCII);

- ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

  - ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЕВОМУ УРОВНЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДОМЕННЫМИ СЛУЖБАМИ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ».

Специфика протекания процессов в АСУ ТП НГД, в частности обеспечение безопасности, исключает применение сетевых доменов MS Windows в ЛВС, в случае если это не противоречит рекомендациям производителя решений для АСУ ТП, по следующим основаниям:

- отсутствие целесообразности использования функционала сетевого домена, связанное с небольшими масштабами инфраструктуры сети АСУ ТП НГД;

- противоречие требованиям нормативных и методических документов ФСТЭК по организации максимально возможной изоляции сегмента АСУ ТП НГД от смежных сегментов и сетей;

- снижение уровня изоляции и эшелонированной защиты АСУ ТП НГД;

- навыки администраторов домена не позволяют корректно оценивать безопасность функционирования АСУ ТП НГД;

- обновление версий ОС, сигнатур антивирусных средств и т.п. должны подвергаться тщательному тестированию для каждого отдельно взятого АРМ, Сервера и АСО, что не подразумевает централизованного управления (основной функции домена) и применения групповых правил (политик) во избежание отказов, перебоев в работе и выходе из строя;

- получение контроля над инфраструктурой 2-го уровня АСУ ТП НГД в случае атаки на сетевой домен.

В других случаях создание единой доменной службы вычислительной сети АСУ ТП должно обеспечиваться аппаратными и программными средствами контроллера домена. В контроллере домена должна предусматриваться возможность регистрации доменных учетных записей пользователей АРМ с разграничением прав доступа. Сетевой уровень взаимодействия АРМ с доменными службами необходимо осуществлять с использованием сетевого протокола IP.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ С MES И ERP СИСТЕМАМИ

Одной из важных задач АСУ ТП является предоставление производственно-технологической информации на уровень управления ОГ. Для реализации этой задачи АСУ ТП должна обеспечить:

- доступ к технологической информации, хранимой в АСУ ТП, для информационных систем и бизнес-приложений, функционирующих на уровне ОГ;

- выполнение анализа технологических данных, расчетов определенной сложности над технологическими данными в соответствии с требованиями ОГ;

- формирование и предоставление отчетности о производстве в АСДУ в соответствии с требованиями ОГ за произвольный период времени (текущая, часовая, суточная, недельная и т.д.).

Разработка АСУ ТП должна быть ориентирована на создание единой информационной системы сбора, передачи, обработки и хранения разнородной информации. При этом должна быть организована интеграция АСУ ТП с рядом смежных систем.

Для успешной интеграции АСУ ТП с MES и ERP ее разработка должна быть направлена на создание единой ИС сбора, передачи, обработки и хранения разнородной информации. Взаимодействие должно осуществляться на основе стандартных (не специализированных) интерфейсов связи (по протоколам OPC, OLEDB, ODBC, DDE). Организацию информационного обмена между компонентами системы необходимо осуществлять на основании требований, обусловленных характером использования систем.

Минимальный перечень технологических параметров для передачи в ИС «ОДС» КИС «ТИС Добыча» (id:103.301.000.000) приведен в Таблицах 93-101.

Таблица 93

Перечень технологических параметров

по РВС для передачи в ИС «ОДС» КИС «ТИС Добыча»

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | единица измерения | периодичность измерения | абсолютная погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Верхний уровень жидкости | мм | 1 раз в 2 часа | ± 3 мм |
| 2 | Уровень раздела сред «нефть-вода» | мм | 1 раз в 2 часа | Не более ± 15 мм* |
| 3 | Температура нефти (средняя) | °С | 1 раз в 2 часа | ± 1 °С |

Примечание: * Максимальная допустимая погрешность СИ межфазного уровня раздела фаз «нефть-вода», определенная свидетельством об утверждении типа СИ.

Таблица 94

Перечень технологических параметров

по СИКН (с массовым расходомером) для передачи

в ИС «ОДС» КИС «ТИС Добыча»

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | единица измерения | периодичность измерения | абсолютная погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем нефти | м3 | 1 раз в 2 часа (суммарное значение за 2 часа) | В соответствии с РМГ 100 |
| 2 | Содержание воды (объемное) | % | 1 раз в 2 часа (среднее значение за 2 часа) |  |
| 3 | Давление в измерительной линии или на выходе СИКН | МПа | 1 раз в 2 часа (среднее значение за 2 часа) |  |
| 4 | Температура нефти при измерении расхода | °С | 1 раз в 2 часа (среднее значение за 2 часа) |  |
| 5 | Плотность нефти | кг/м3 | 1 раз в 2 часа по показаниям поточного плотномера (среднее значение за 2 часа) |  |
| 6 | Масса балласта | т | 1 раз в сутки по результатам расчета СОИ (суммарное значение за сутки) |  |
| 7 | Масса нефти нетто | т | 1 раз в сутки по результатам расчета СОИ (суммарное значение за сутки) |  |

Таблица 95

Перечень технологических параметров

по СИКН (с объемным расходомером) для передачи

в ИС «ОДС» КИС «ТИС Добыча»

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | единица измерения | периодичность измерения | абсолютная погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем нефти | м3 | 1 раз в 2 часа (суммарное значение за 2 часа) | В соответствии с РМГ 100 |
| 2 | Содержание воды (объемное) | % | 1 раз в 2 часа (среднее значение за 2 часа) |  |
| 3 | Давление в измерительной линии или на выходе СИКН | МПа | 1 раз в 2 часа (среднее значение за 2 часа) |  |
| 4 | Температура нефти при измерении расхода | С | 1 раз в 2 часа (среднее значение за 2 часа) |  |
| 5 | Плотность нефти | кг/м3 | 1 раз в 2 часа по показаниям поточного плотномера (среднее значение за 2 часа) |  |
| 6 | Масса балласта | т | 1 раз в сутки по результатам расчета СОИ (суммарное значение за сутки) |  |
| 7 | Масса нефти нетто | т | 1 раз в сутки по результатам расчета СОИ (суммарное значение за сутки) |  |

Таблица 96

Перечень технологических параметров

по СИКНС (с массовым расходомером и СОИ) для передачи

в ИС «ОДС» КИС «ТИС Добыча»

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | единица измерения | периодичность измерения | абсолютная погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Масса нефти брутто | т | 1 раз в 2 часа (суммарное значение за 2 часа) | В соответствии с ГОСТ Р 8.615 |
| 2 | Плотность нефти | кг/м3 | Заносится в СОИ и «ТИС Добыча» не реже одного раза в месяц по результатам испытаний ХАЛ ОГ (периодичность определения плотности нефти определяется в соответствии с порядком, установленном ОГ) |  |
| 3 | Давление в измерительной линии или на выходе СИКНС | МПа | 1 раз в 2 часа (среднее значение за 2 часа) |  |
| 4 | Температура нефти при измерении расхода | °С | 1 раз в 2 часа (среднее значение за 2 часа) |  |
| 5 | Содержание воды (массовое/объемное) | % | 1 раз в 2 часа (среднее значение за 2 часа, при наличии поточного влагомера) или заносится в СОИ и расчетный модуль КИС «ТИС Добыча» 1 раз в сутки по результатам испытаний ХАЛ ОГ |  |
| 6 | Масса балласта | т | 1 раз в сутки по результатам расчета СОИ (суммарное значение за сутки) |  |
| 7 | Масса нефти нетто | т | 1 раз в сутки по результатам расчета СОИ (суммарное значение за сутки) |  |

Таблица 97

Перечень технологических параметров

по СИКНС (с объемным расходомером и СОИ) для передачи

в ИС «ОДС» КИС «ТИС Добыча»

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | единица измерения | периодичность измерения | абсолютная погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем нефти брутто | м3 | 1 раз в 2 часа (суммарное значение за 2 часа) | В соответствии с ГОСТ Р 8.615 |
| 2 | Содержание воды (массовое/объемное) | % об. | 1 раз в 2 часа (среднее значение за 2 часа при наличии влагомера) или заносится в СОИ и расчетный модуль КИС «ТИС Добыча» 1 раз в сутки по результатам испытаний ХАЛ ОГ |  |
| 3 | Давление в измерительной линии или на выходе СИКНС | МПа | 1 раз в 2 часа (среднее значение за 2 часа) |  |
| 4 | Температура нефти при измерении расхода | °С | 1 раз в 2 часа (среднее значение за 2 часа) |  |
| 5 | Плотность нефти | кг/м3 | Заносится в расчетный модуль КИС «ТИС Добыча» не реже одного раза в месяц по результатам испытаний ХАЛ ОГ(периодичность определения плотности нефти определяется в соответствии с порядком, установленном в ОГ) |  |
| 6 | Масса балласта | т | 1 раз в сутки по результатам расчета СОИ (суммарное значение за сутки) |  |
| 7 | Масса нефти нетто | т | 1 раз в сутки по результатам расчета СОИ (суммарное значение за сутки) |  |

Таблица 98

Перечень технологических параметров

по СИКНС (оснащенная массовым расходомером без СОИ)

для передачи в ИС «ОДС» КИС «ТИС Добыча»

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | единица измерения | периодичность измерения | абсолютная погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Масса нефти брутто | т | 1 раз в 2 часа (суммарное значение за 2 часа) | В соответствии с ГОСТ Р 8.615 |
| 2 | Содержание воды (объемное) | % об. | 1 раз в 2 часа (среднее значение за 2 часа при наличии влагомера) или заносится в СОИ и расчетный модуль КИС «ТИС Добыча» 1 раз в сутки по результатам испытаний ХАЛ ОГ |  |
| 3 | Плотность нефти | кг/м3 | Заносится в расчетный модуль КИС «ТИС Добыча» не реже одного раза в месяц по результатам испытаний ХАЛ ОГ(периодичность определения плотности нефти определяется в соответствии с порядком, установленном в ОГ) |  |
| 4 | Давление жидкости в измерительной линии или на выходе СИКНС | МПа | 1 раз в 2 часа (мгновенное значение на момент опроса СТМ) |  |
| 5 | Температура жидкости при измерении расхода | °С | 1 раз в 2 часа (мгновенное значение на момент опроса СТМ) |  |

Таблица 99

Перечень технологических параметров

по СИКНС (оснащенная объемным расходомером без СОИ)

для передачи в ИС «ОДС» КИС «ТИС Добыча»

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | единица измерения | периодичность измерения | абсолютная погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объем нефти брутто | м3 | 1 раз в 2 часа (суммарное значение за 2 часа) | В соответствии с ГОСТ Р 8.615 |
| 2 | Содержание воды (объемное) | % об. | 1 раз в 2 часа (среднее значение за 2 часа при наличии влагомера) или заносится в СОИ и расчетный модуль КИС «ТИС Добыча» 1 раз в сутки по результатам испытаний ХАЛ ОГ |  |
| 3 | Плотность нефти | кг/м3 | Заносится в расчетный модуль КИС «ТИС Добыча» не реже одного раза в месяц по результатам испытаний ХАЛ ОГ(периодичность определения плотности нефти определяется в соответствии с порядком, установленном в ОГ) |  |
| 4 | Давление жидкости в измерительной линии или на выходе СИКНС | МПа | 1 раз в 2 часа (мгновенное значение на момент опроса СТМ) |  |
| 5 | Температура жидкости при измерении расхода | °С | 1 раз в 2 часа (мгновенное значение на момент опроса СТМ) |  |

Таблица 100

Перечень технологических параметров по ИУ оснащенных СОИ,

для передачи в ИС «ОДС» КИС «ТИС Добыча»

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | единица измерения | периодичность измерения | абсолютная погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дебит жидкости | м3/сут. | по графику (по расчету СОИ за период измерений дебита скважины) | В соответствии с ГОСТ Р 8.615 |
| 2 | Масса нефти | т/сут. | По графику (данные по расчету СОИ за период измерений дебита жидкости) | - |
| 3 | Давление жидкости | МПа | При измерении дебита жидкости (при измерении расхода жидкости) | 0,5 %* |
| 4 | Температура жидкости (в измерительной линии) | °С | При измерении дебита жидкости (при измерении расхода жидкости) | ±1 °С |
| 5 | Содержание воды (объемное) | % об. | По графику (среднее значение за время проведения измерений дебита при наличии поточного влагомера) или заносится в СОИ и КИС «ТИС Добыча» по результатам испытаний ХАЛ ОГ | - |
| 6 | Плотность нефти | кг/м3 | Заносится в СОИ и КИС «ТИС Добыча» по результатам испытаний ХАЛ ОГ (периодичность определения плотности нефти определяется в соответствии с порядком, установленном в ОГ) | - |

Примечание: * Максимальная допустимая приведенная погрешность СИ давления, определенная свидетельством об утверждении типа СИ.

Таблица 101

Перечень технологических параметров по ИУ без СОИ,

для передачи в ИС «ОДС» КИС «ТИС Добыча»

| № П/П | Наименование технологических параметров и состояний | единица измерения | периодичность измерения | абсолютная погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дебит жидкости | м3/ч | по графику (рассчитывается в СТМ или расчетном модуле КИС «ТИС Добыча» по результатам измерений дебита к времени проведения измерений) | В соответствии с ГОСТ Р 8.615 (или по индивидуальным методикам измерений) |
| 2 | Давление жидкости | МПа | При измерении дебита жидкости (при измерении расхода жидкости) | 0,5 %* |
| 3 | Температура жидкости (в измерительной линии) | °С | При измерении дебита жидкости | ±1 °С |
| 4 | Содержание воды (объемное) | % об. | По графику (среднее значение за время проведения измерений дебита при наличии поточного влагомера) или заносится в расчетный модуль СТМ или КИС «ТИС Добыча» по результатам испытаний ХАЛ ОГ | - |
| 5 | Плотность нефти | кг/м3 | Заносится в расчетный модуль КИС «ТИС Добыча» по результатам испытаний ХАЛ ОГ(периодичность определения плотности нефти определяется в соответствии с порядком, установленном в ОГ) | - |

Примечание: * Максимальная допустимая приведенная погрешность СИ давления, определенная свидетельством об утверждении типа СИ.

  - СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ И КОДИРОВАНИЯ

Всем элементам системы классификации и кодирования должен присваиваться уникальный код.

  - РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ

СУБД уровня АСУ ТП должна отвечать требованиям:

- обеспечивать требуемую производительность работы всей АСУ ТП;

- обеспечивать резервирование серверов и данных;

- в качестве СУБД на уровне АСУ ТП должна быть использована промышленная СУБД, поддерживающая драйверы доступа к информации ODBC, OLEDB;

- работать в режиме, близком к режиму реального времени (иметь гарантированное время отклика);

- обеспечивать высокую скорость обработки данных;

- поддерживать ведение транзакций, а также сохранение записей об успешных изменениях данных в БД;

- иметь реляционную схему БД;

- поддерживать ANSI SQL;

- обеспечивать возможность ведения распределенных БД;

- предоставлять доступ из используемых операционных сред QNX, MS Windows и других промышленных операционных систем (ODBC);

- обеспечивать интеграцию с СУБД второго уровня;

- обеспечивать возможность возвращения к предшествующему непротиворечивому состоянию БД.

СУБД уровня АСУ ТП должна предусматривать средства резервного копирования и восстановления БД системы на внешние носители информации (магнитная лента, внешние жесткие диски и/или магнитооптические устройства), обеспечивающие сохранность и восстановление технологической информации в случае программных или аппаратных сбоев, стихийных бедствий и т.п. Средства резервного копирования и восстановления должны обеспечивать реализацию разностного резервного копирования с отдельным резервным копированием журналов транзакций. Минимальная частота полного резервного копирования БД – 1 раз в сутки. Минимальная частота разностного резервного копирования БД – 3 раза в сутки. Минимальная частота резервного копирования журнала транзакций БД – 3 раза в сутки.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ

Для представления данных оператору АСУ ТП должны использоваться:

- ЧМИ;

- устройства печати отчетов и сводок.

      - ТРЕБОВАНИЯ К ЧМИ

К изображению на мнемосхемах, как к средству ЧМИ в промышленных условиях, предъявляются следующие требования:

- ЧМИ АСУ ТП должен обеспечить отображение ТО ОГ на графических экранах с актуализацией на них фактических параметров и сигналов, поступающих из I уровня управления АСУ ТП и показателей, расчет которых выполняется программными средствами АСУ ТП;

- ЧМИ должен обеспечить немедленное отображение предупредительных и аварийных сигналов вне зависимости от инициированной в этот момент программы и отображения на экране, а также наличие функций квитирования этих сигналов, в том числе, при поступлении серии сигналов;

- ЧМИ должен обеспечить поддержку диалога для выполнения функций телеуправления с отображением ответной информации, поступающей от управляемого объекта;

- ЧМИ должен обеспечить поддержку диалога для задания или изменения уставок, а также нормативно-справочной информации;

- ЧМИ должен обеспечить протоколирование информации, идентифицирующей конкретного пользователя АСУ ТП, при инициализации и окончании сеанса работы с АСУ ТП;

- ЧМИ должен обеспечить протоколирование всех ответственных действий оператора АСУ ТП с указанием даты и времени события;

- в АСУ ТП должна быть предусмотрена возможность визуальной индикации ошибочных действий пользователя (попытка воздействия на заблокированный или деактивированный элемент управления, например – команды на открытие закрытой задвижки или задвижки заблокированной от ручного управления) или ввода неверных значений;

- вся текстовая информация, содержащаяся на мнемосхемах и таблицах, а также меню и все служебные сообщения должны выводиться на русском языке. Ввод текстовой информации в диалоговом режиме с клавиатуры осуществляется также на русском языке с возможностью перехода (при необходимости) на латинский регистр и обратно;

- навигация по мнемосхемам должна осуществляться по принципу «от общего к частному» – от основной мнемосхемы, которая содержит схематические обозначения всех подобъектов, к мнемосхемам этих подобъектов;

- вызов форм должен осуществляться при помощи системы вложенных меню.

Конкретизация требований к отображению информации на экране, выдаче команд управления, а также разработка проектов мнемосхем производится на стадии разработки ИО.

- ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНТЕРФЕЙСА ОПЕРАТОРА АСУ ТП

Интерфейс оператора АСУ ТП должен быть реализован на АРМ оператора АСУ ТП.

Интерфейс оператора АСУ ТП может быть:

- информационного типа;

- информационно-управляющего типа.

Информационный тип интерфейса оператора АСУ ТП должен нести информацию о состоянии контролируемого объекта.

Информационно-управляющий тип интерфейса оператора АСУ ТП должен нести информацию о состоянии контролируемого объекта и позволять дистанционно управлять состоянием контролируемого объекта.

Конкретный тип ЧМИ определяется должностными функциями оператора.

Интерфейс должен обеспечивать информационную поддержку операторов при реализации функций:

- отображения параметров и состояния технологического оборудования;

- дистанционного управления;

- выдачи тревожных сообщений;

- квитирования сигналов;

- маскирования сигналов;

- гипертекстового (или другого способа) просмотра ЭД;

- навигации по информационной модели объекта контроля и управления.

Должны быть обеспечены следующие принципы построения интерфейса оператора:

- возможность совместного представления мультимедийной (текстовой, графической, звуковой) информации на экране АРМ от каждой из функций;

- возможность отображения информации на экране АРМ в многооконном виде;

- возможность обращения оператора АСУ ТП к каждой из функций посредством манипулятора (например, манипулятора типа «мышь»);

- возможность функционирования на любом АРМ для различных режимов работы (информационный и управление);

- реализация всех типов интерфейса оператора АСУ ТП с помощью одинаковой структуры экрана, что обеспечивает быструю и удобную ориентацию в поле монитора всех категорий пользователей;

- безопасность при управлении оборудованием и изменении технологических параметров должна быть обеспечена авторизацией пользователей и определением уровня доступа для каждого пользователя АСУ ТП таким образом, что уровень доступа пользователя определяет перечень функций управления и изменения, которые пользователю АСУ ТП разрешено выполнять;

- исключение выдачи ошибочных команд управления, для чего оператору АСУ ТП необходимо обеспечить выполнение трех действий для передачи управляющего воздействия:

- во-первых, выбор на видеокадре управляемого объекта, после чего должен активизироваться ключ управления;

- во-вторых, должен быть обеспечен выбор на ключе управления объектом необходимой команды управления;

- в-третьих, должно быть обеспечено подтверждение правильности выбранной команды;

- использование для всех типов интерфейсов единых способов представления информации на видеокадрах: ключи управления различными типами оборудования, параметры, сигнализация, элементы мнемосхем, цветовая кодировка, графики, таблицы, гистограммы, справка, размеры символов и т.д.;

- представление информации на АРМ в соответствие с её выводом на панелях щитов (цветовые кодировки, элементы мнемосхем, сигнализации и т.д.);

- реализация системы сигнализации (включая звуковую), которая должна информировать оператора АСУ ТП о выходе технологических параметров за регламентные границы, нарушении условий безопасной эксплуатации; о завершении/начале исполнения команд управления, изменении состояния КИП;

- вызов специальных видеокадров, необходимых для контроля за «предельными параметрами состояния и условиями безопасной эксплуатации» во всех состояниях объекта контроля и управления;

- реализация обратной связи на все действия оператора АСУ ТП путем изменения цвета или яркости выбранной клавиши, «утапливания» выбранной кнопки.

В качестве основного языка сообщений необходимо использовать русский. В сообщениях могут использоваться технологические термины из словаря предметной области системы. При недостатке места для вывода информации допускается использовать сокращения, смысл которых должен быть оговорен ЭД на систему.

Иностранные слова использовать не допускается.

- СТРУКТУРА ЭКРАНА ИНТЕРФЕЙСА ОПЕРАТОРА АСУ ТП

Интерфейс оператора АСУ ТП вне зависимости от типа и вида выводимой информации должен быть организован в виде окна, состоящего из следующих основных областей:

- область главного меню;

- область видеокадра;

- область технологической сигнализации (информационных, предупредительных и аварийных сообщений);

- статусная строка;

- рабочая область для вывода текстов, справок.

Разделение областей экрана должно обеспечить выполнение основных функций, реализуемых интерфейсом АРМ.

Главное меню должно располагаться в верхней части экрана и содержать кнопки для вызова основных функций контроля и управления интерфейсом АРМ:

- вызов меню графиков, гистограмм, трендов;

- вызов меню видеокадров;

- вызов меню отчетов;

- вызов меню журналов;

- вызов меню таблиц;

- вызов справки.

Статусная информация должна находиться под областью видеокадра. В правой части статусной строки должно быть выделено постоянное поле для индикации даты и времени (часы/минуты/секунды).

Область видеокадра должна занимать основную часть экрана и служить для представления вызываемых видеокадров (мнемосхем, графиков, журналов, таблиц и т.п.).

Все мнемосхемы (в рамках информационной модели объекта контроля и управления) должны быть связаны между собой переходами для обеспечения оператора средствами навигации по информационной модели.

Возможность вызова фрагментов мнемосхемы должна достигаться несколькими путями:

- прямой: выбор левой клавишей манипулятора (например, типа «мышь») соответствующих кнопок в окне групповой сигнализации;

- последовательный (иерархический): вызов фрагментов информационной модели объекта контроля и управления (мнемосхем) по гиперссылкам, в качестве которых должны выступать узлы, агрегаты и конструктивные элементы;

- поточный: переход на соседний фрагмент путём нажатия на зону перехода на вызванном фрагменте.

Вывод справочной информации должен осуществляться в рабочей области экрана или в дополнительном окне. При переходе на другую мнемосхему должна выводиться соответствующая инструкция. Вся инструкция должна представлять собой набор гипертекстовых документов, связанных ссылками.

- ПРОЕКТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРФЕЙСОВ ОПЕРАТОРА АСУ ТП

Проектные требования к реализации интерфейсов оператора АСУ ТП должны способствовать обеспечению реализации эффективного, производительного интерфейса АРМ операторов АСУ ТП.

Меню

Меню – форма организации функций интерфейса. Порядок опций в меню должен быть организован таким образом, чтобы часто используемые функции находились в верхней части меню. Если одинаковые функции отображаются во многих меню, порядок их расположения должен быть единообразным.

Предпочтительно использование ниспадающих меню. При возможности ввода команд через сенсорный экран область выбора должна быть четко отмечена прямоугольником, контуром или графическим символом, указывающим место, где оператор должен прикоснуться к экрану.

Функциональные клавиши

Вызов одинаковых функций, располагающихся на нескольких экранах, должен осуществляться при помощи одной и той же функциональной клавиши. В случае применения различных клавиатур необходимо попытаться использовать общие для всех клавиатур клавиши.

По возможности все функциональные клавиши, доступные при работе с определенным экраном, должны отображаться с краткими описаниями (Например: F1=Справка, F2=Выход). Как минимум, должны отображаться все определения клавиш, не являющихся общими для всех экранов.

Заголовки

Заголовок видеокадра должен описывать выполняемую им функцию. Заголовок должен быть выделен (подчеркнут, выделен цветом, жирным шрифтом или шрифтом двойной высоты). На каждом видеокадре заголовок должен располагаться в одном и том же месте с использованием одинакового стиля.

Названия полей данных

Названия полей данных должны быть расположены на одной строке с областью ввода данных и слева от нее. Вместе с тем, если на одном видеокадре осуществляется ввод нескольких записей, то можно использовать заголовок столбца. Названия полей должны представлять собой описательные имена с понятным для пользователя смыслом. Следует избегать использования компьютерных жаргонизмов.

Названия полей данных и любые используемые сокращения должны быть едиными для всех видеокадров.

Допускается при позиционировании курсора на названии поля появление подсказок, где отображается полное название поля, и если есть необходимость, его семантика.

Выход из видеокадра

На каждом видеокадре для пользователя должна быть предусмотрена возможность прекращения задачи и штатного выхода. Эта функция обычно реализуется при помощи клавиши выхода или выбора унифицированного определяемого в масштабах всей системы пункта. При прекращении задачи должен осуществляться возврат к видеокадру запроса.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСУ ОПЕРАТОРА АСУ ТП ПО ОТОБРАЖЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ

Для информационной поддержки операторов АСУ ТП по оценке состояния объекта контроля и управления параметры работы оборудования должны отображаться в реальном масштабе времени в виде:

- мнемосхем;

- гистограмм;

- оперативных и архивных графиков (трендов);

- оперативных отчетов;

- таблиц.

Мнемосхемы

Основной подход к решению проблемы выбора количества мнемосхем и информации, отображаемой на каждой из них, должен быть основан на принципах нисходящего проектирования, т.е. для каждой информационной модели объекта контроля и управления должна разрабатываться опорная мнемосхема. Выбор количества мнемосхем и информации, отображаемой на каждой из них, должен определяться информационной моделью объекта контроля и управления и утверждается ТЗ на АСУ ТП.

Сложные технологические узлы и агрегаты, представленные на мнемосхеме в виде одного элемента, должны быть раскрыты – расшифрованы в виде соответствующих мнемосхем. Для этого должен быть разработан набор расшифровывающих мнемосхем, где информация по сложному узлу или агрегату объекта должна быть представлена более подробно. Допускается использование нескольких ярусов расшифровки. Расшифровка может производиться по топологическому принципу (т.е. по отдельным агрегатам и их частям) и по функциональному принципу (электрические, механические схемы, и т.д.).

При отображении на мнемосхемах информации о состоянии объекта контроля и управления и параметрах работы оборудования должны использоваться следующие цвета:

- зеленый – агрегат включен, задвижка открыта, нормальное значение параметра;

- желтый – агрегат отключен, задвижка закрыта, предупредительная сигнализация;

- оранжевый – в горячем резерве;

- коричневый – в ремонте (маскируемый параметр);

- синий – готов к работе;

- красный – неисправен, отключен по аварии, аварийная сигнализация;

- розовый – имитация параметра;

- серый – промежуточное положение.

Детальные мнемосхемы должны отображать состояния элементов, узлов и агрегатов объекта контроля и управления. Обобщенные мнемосхемы должны отображать состояния самого объекта контроля и управления.

Для создания мнемосхем необходимо использовать библиотеку унифицированных мнемосимволов объектов автоматизации.

Для изображения изменения состояния объекта контроля и управления и параметров работы оборудования следует использовать изменение цвета соответствующих мнемосимволов.

Требуемые видеокадры вызываются на экраны мониторов по запросам оператора АСУ ТП.

При возникновении неисправностей и отклонений параметров к соответствующей мнемосхеме должно быть привлечено внимание оператора АСУ ТП.

Тренды

Интерфейс оператора АСУ ТП должен предоставлять возможность просмотра информации о состоянии технологического процесса в виде трендов реального времени и архивных трендов.

На трендах реального времени должна отображаться информация за текущие сутки.

На исторических (архивных) трендах должна отображаться информация за прошедший временной период, длительность которого определяется частным ТЗ для конкретной системы.

При этом у оператора должны быть предусмотрены средства, позволяющие:

- осуществлять выбор диапазона границ отображения графиков для оси параметра и для оси времени;

- осуществлять выбор параметров для отображения (не менее трех).

Гистограммы

Гистограммы параметров АСУ ТП должны отображаться на экране монитора АРМ оператора в соответствии со списком, определённым ТЗ на конкретную систему. На гистограммах должны быть отображены численные значения параметров и их уставки. Недостоверные параметры отображаются специальными символами или цветом.

Справочная информация

Справочная информация должна отображаться по вызову оператора и выводиться на специально выделенное место на экране монитора (рабочая область), либо в дополнительное окно, наложенное на отображаемую мнемосхему.

Должна быть предусмотрена возможность получения справочной информации по аналоговым и дискретным параметрам, объектам контроля и управления, а также другой информации, указанной в ТЗ на АСУ ТП.

По аналоговым параметрам на запрос оператора должна выдаваться следующая справочная информация: идентификатор, наименование, диапазон измерения, единицы измерения, уставки.

По дискретным параметрам на запрос оператора должна выдаваться следующая справочная информация: идентификатор, наименование, уставки.

По требованию оператора справочная информация должна выводиться на печать.

Таблицы

Интерфейс оператора АСУ ТП должен предоставлять возможность просмотра информации о состоянии технологического процесса в виде таблиц текущих значений параметров, результатов расчётов или другой информации, определённой ТЗ на систему. Форма таблиц должна определяться на этапе проектирования конкретной АСУ ТП и может содержать название параметра, идентификатор, текущее значение, уставки.

- ЗАЩИТА ДАННЫХ В ИНТЕРФЕЙСЕ ОПЕРАТОРА АСУ ТП

Во избежание возможности несанкционированного доступа к управлению системой через операторский интерфейс, время активации управляющих элементов санкционированного доступа должно составлять не более 5 минут. Единственным исключением должны являться технологические АРМ операторов АСУ ТП, размещаемые в местах с физическим ограничением доступа. Это необходимо во избежание отсрочки выполнения или блокирования срочных ответных действий оператора АСУ ТП в связи с прохождением процедуры авторизации.

Для авторизации по паролю необходимо использовать пароль, содержащий не менее 8 символов и состоящий и цифр, букв и специальных символов.

При авторизации с использованием карт (магнитных, smart и т.д.) – активация управляющих элементов санкционированного доступа должна осуществляться, пока вставлена карта.

      - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Технологическая сигнализация предназначена для извещения работников о возникновении нарушений в технологическом процессе, изменениях в составе работающего оборудования и обнаруженных неисправностях. Вся технологическая сигнализация автоматически должна выводиться на экраны мониторов АРМ и сигнальное печатающее устройство.

Технологическая сигнализация должна подразделяться на предупредительную и аварийную:

- предупредительная сигнализация при отклонении за установленные пределы технологических параметров;

- предупредительная сигнализация при изменении состояния подсистем автоматического управления;

- предупредительная сигнализация при обнаруженных неисправностях различных устройств;

- аварийная сигнализация при аварийных отклонениях технологических параметров;

- аварийная сигнализация при срабатывании технологических защит, противоаварийной автоматики.

Кроме индивидуальной сигнализации должна быть предусмотрена групповая сигнализация.

Любой вид сигнализации должен вызывать включение соответствующего звукового сигнала, изменение цвета изображения или появление изображения соответствующего вида и цвета. Предупредительные и аварийные световые и звуковые сигналы должны различаться.

Предупредительные и аварийные сообщения для привлечения внимания должны выделяться цветом и мигающим эффектом. В случае использования мигающих эффектов частота мерцания не должна превышать 1 раз в секунду. В случае, использования цветового выделения следует применять:

- красный цвет для отображения сообщений об ошибках;

- желтый цвет для отображения предупреждающих сообщений;

- зеленый цвет для отображения нормального функционирования всех систем;

- белый цвет для отображения информационных и подтверждающих сообщений.

- ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ СИГНАЛА

В отношении активных аварийных и предупредительных сигналов необходимо обеспечить подтверждение их получения обслуживающими работниками. В отношении сигналов, которые ранее были активными, но затем были деактивированы, также требуется обеспечить подтверждение получения изменения их состояния. Такое подтверждение должно быть реализовано кнопкой «квитирование». После подтверждения технологической сигнализации кнопкой «квитирование» звуковой сигнал снимается, а мигающий световой сигнал должен загореться ровным светом с сохранением соответствующего цвета. Окончательный световой сигнал должен сниматься автоматически только после устранения неисправности (аварии).

- ДИСПЕТЧЕР СООБЩЕНИЙ

Аварийные и предупредительные сообщения, формируемые информационно-управляющими системами, должны отсылаться диспетчеру сообщений. Диспетчер должен осуществлять запись сообщений в хронологическом порядке и предоставлять оператору АСУ ТП возможность просмотра всех сообщений за временной период, определённый в ТЗ на АСУ ТП. Сообщение должно содержать:

- метку времени возникновения события с точностью до миллисекунд;

- идентификатор параметра;

- сокращённое наименование сообщения;

- признак квитирования сообщения;

- дополнительную информацию (например, значение уставки).

Должна быть обеспечена возможность фильтрации сообщений при их выводе на монитор (по типу сообщений или по определённому оборудованию).

- ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Информационные сообщения должны использоваться для уведомления пользователя о том, что произошло событие, на которое пользователь АСУ ТП должен обратить внимание.

- ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Предупредительное сообщение должно отображаться для тех состояний, для которых система обнаруживает возможную проблему, не нарушающую рабочее функционирование системы. Такие сообщения должны четко отличаться от информационных сообщений и от сообщений об ошибках. Это может быть реализовано путем введения в начало сообщения слова «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: (WARNING:)» и/или отображением текста сообщения желтым цветом.

- СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Сообщения об ошибках должны отображаться, когда система обнаруживает проблему, нарушающую её рабочее функционирование. Такие сообщения должны четко отличаться от информационных и предупредительных сообщений. Это может быть реализовано путем введения в начало сообщения слова «ОШИБКА» и/или отображением текста сообщения красным цветом.

- ГРУППОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Групповая сигнализация отражает принцип деления ТО ОГ на отдельные участки.

Групповая сигнализация должна размещаться на экране интерфейса оператора в виде табло, заполненного поименованными кнопками. Каждая из кнопок несет соответственно информацию о состоянии участка, представленного конкретной мнемосхемой. В случае изменения состояния участка – появления нарушений в работе или неисправностей - поименованная кнопка должна выдавать мигающее сообщение для обеспечения работников соответствующей информацией.

Данное табло должно позволять оператору осуществлять контроль технологических участков, состояние которых представлено на мнемосхемах. Возникновение любого индивидуального сигнала, относящегося к конкретному технологическому узлу должно автоматически формировать соответствующий ему групповой сигнал. Снятие групповых сигналов осуществляется квитированием.

      - РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЕРЕЧНИ И ФОРМЫ ОТЧЕТОВ

Протоколирование информации должно производиться в виде отчётов. Отчет должен представлять собой документ, отражающий производственные показатели и генерироваться автоматически по событию, по требованию.

Отчеты должны выводиться на монитор АРМ оператора АСУ ТП и распечатываться на принтере, а также сохраняться на жёстком диске ПК для последующей распечатки или просмотра.

В общем случае перечень отчетов для АСУ ТП должен быть определен в ТЗ на конкретную АСУ ТП. Форматы автоматических отчётов должны разрабатываться при проектировании АСУ ТП.

- ОТЧЕТЫ «ПО ТРЕБОВАНИЮ»

Отчеты «по требованию» должны формироваться по запросу оператора.

- ОТЧЁТЫ «ПО СОБЫТИЮ»

Автоматически составляемые отчеты «по событию» должны формироваться без необходимости участия работника. Время формирования таких отчетов может быть приурочено к производственным сменам или к эксплуатационным потребностям: один час, одна смена, одни сутки.

  - МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ДАННЫХ ОТ РАЗРУШЕНИЙ ПРИ АВАРИЯХ И СБОЯХ В ЭЛЕКТРОПИТАНИИ СИСТЕМЫ

Для защиты от потери (искажений) данных при авариях и сбоях электропитания все носители данных (ПЛК, серверы БД) должны быть обеспечены гарантированным электропитанием посредством оснащения ИБП, обеспечивающими стабилизированное питание и безударный переход на аккумуляторное питание. Время работы при питании от аккумуляторных батарей должно быть не менее 1 часа.

Конфигурационные данные контроллеров (коэффициенты преобразования, уставки регулирования и сигнализации) должны быть сохранены на гарантированных и независимых от электропитания системы носителях (энергонезависимые носители, независимые БД) для предотвращения их потери при более деятельных сбоях электропитания.

  - КОНТРОЛЬ, ОБНОВЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ

Системой должен осуществляться контроль достоверности входных данных. Решение о не достоверности принимается на основе следующих событий:

- выход значения за границы диапазона измерения;

- неисправность устройств преобразования и передачи;

- неисправность интеллектуального датчика;

- неисправность канала передачи.

В случае уточнения или модернизации технологии производства может возникнуть необходимость обновления следующих данных:

- данные преобразования и иных расчетных функций;

- данные регулирования;

- данные управления и сигнализации.

Система должна обеспечить защиту и допускать только авторизованное обновление значений данных этого типа.

Конфигурационные данные контроллеров (коэффициенты преобразования, уставки регулирования и сигнализации) после аварий и сбоев восстанавливаются с носителя, примененного согласно п.6.4.10. настоящего Положения.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АСУ ТП

    - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Программные средства АСУ ТП должны отвечать следующим требованиям:

- функциональная полнота;

- надежность (включая восстанавливаемость);

- модифицируемость;

- масштабируемость;

- модульность построения;

- удобство применения.

Программные средства АСУ ТП должны быть достаточными для реализации совместно с техническими средствами необходимого набора функций системы, начиная от сбора и отображения технологической информации до контроля и автоматизированного управления производством в реальном масштабе времени. Перечень функций АСУ ТП и требования к ним должны устанавливаться ТЗ на систему и техническим проектом АСУ ТП, утверждённым Заказчиком. Программные средства АСУ ТП должны обеспечивать точность, своевременность и достоверность предоставления информации.

Программные средства АСУ ТП должны обеспечивать возможность создания автоматизированных систем, открытых для модернизации и развития.

ПО должно быть построено таким образом, чтобы отсутствие отдельных данных не сказывалось на выполнении функций АСУ ТП, при реализации которых эти данные не используются.

ПО АСУ ТП объектов автоматизации базового и перспективного классов должно иметь средства диагностики технических средств, средства реконфигурации, средства контроля достоверности входной информации с выдачей соответствующих предупредительных сигналов и сообщений, а также автоматическим выводом из работы сигналов от неисправных датчиков, используемых в контурах управления.

Программные средства АСУ ТП должны обеспечивать проверку систем загазованности и технологических защит оборудования без его остановки. В рамках разработки ПО должна быть создана методика проверки систем загазованности и технологических защит оборудования без его остановки.

АСУ ТП должна быть реализована в виде совокупности совместно функционирующих подсистем, взаимодействие между которыми должно происходить через распределенную БД (для объектов автоматизации базового и перспективного классов).

ПО объектов автоматизации базового и перспективного классов совместно с техническими средствами АСУ ТП должно обеспечивать автоматическую синхронизацию всех процессов. Для этого все подсистемы, входящие в АСУ ТП, должны быть привязаны к единой временной шкале.

Программные средства АСУ ТП должны включать системное и прикладное ПО на отдельном электронном носителе с инструкцией по восстановлению.

Системное ПО должно поставляться комплектно с аппаратными средствами автоматизированных систем или приобретаться как законченный продукт у специализированных фирм (Разработчиков и Поставщиков программных продуктов). Прикладное ПО должно разрабатываться по ТЗ Заказчика для конкретной автоматизированной системы с учетом ее специфики.

Системное ПО (в том числе разработанное за рубежом) должно быть обеспечено всеми необходимыми услугами по технической поддержке, оказываемыми предприятиями (организациями, фирмами) действующими на территории РФ, включая услуги по обучению Заказчика, консалтингу, гарантийному и постгарантийному обслуживанию, предоставлению русскоязычной документации.

Пригодность системного ПО и его применение в составе АСУ ТП должны подтверждаться сертификатами, свидетельствами, протоколами испытаний.

Прикладное ПО перед применением в АСУ ТП должно пройти отладку, испытания и приемку, проводимую в условиях максимально приближенных к условиям применения на объектах.

Готовность прикладного ПО к промышленной эксплуатации должна подтверждаться результатами испытаний, проведенными по программе и методике, согласованной со специалистами ОГ Компании.

Должны быть предусмотрены меры по недопущению внесения изменений в системное ПО без привлечения Разработчика или системного администратора соответствующего структурного подразделения Заказчика.

Должна быть предусмотрена возможность задания паролей и установление границ санкционированного доступа при внесении изменений в прикладное ПО АСУ ТП.

Должны быть предусмотрены меры для обеспечения информационной безопасности с использованием следующих средств:

- средства обнаружения атак и вторжений;

- средства идентификации и аутентификации (как работников, так и устройств);

- средства мониторинга состояния вычислительных средств и событий информационной безопасности;

- средства контроля целостности исполнительных модулей программных продуктов и данных;

- средства контроля использования внешних носителей информации.

Эксплуатационная программная документация, поставляемая со всеми средствами ПО, должна быть оформлена по единым правилам в соответствии с ГОСТ 34.201 и содержать все сведения, необходимые для обеспечения эксплуатации этих средств.

Архитектура программных средств подсистем АСУ ТП в соответствии с принципом иерархического построения автоматизированных систем в общем случае должна представлять собой модель до трёх уровней, с чётким распределением функций между каждым из уровней:

- ПО интеллектуальных датчиков (для объектов автоматизации перспективного класса);

- ПО технологических контроллеров;

- ПО уровня диспетчерского контроля и управления.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ НУЛЕВОГО УРОВНЯ АСУ ТП

ПО интеллектуальных датчиков подсистем АСУ ТП для объектов автоматизации перспективного класса должно включать:

- инструментальные средства конфигурирования интеллектуальных датчиков;

- средства реализации алгоритмов функционирования (при необходимости);

- средства поддержки интерфейсов и протоколов промышленных сетей;

- средства самодиагностики датчика (калибровка, тестирование);

- средства для обеспечения метрологической поверки.

Программные средства интеллектуальных датчиков должны обеспечивать:

- проведение первичной обработки измерительной информации;

- передачу текущих значений измеряемой величины в заданных единицах измерения на следующий уровень АСУ ТП;

- реализацию алгоритмов управления, автоматического регулирования (при необходимости);

- надёжность измерения благодаря встроенной функции самодиагностики;

- удалённое и локальное конфигурирование;

- интерфейс с СТОиР.

ПО интеллектуальных датчиков должно преобразовывать измеряемый сигнал в унифицированный аналоговый сигнал и в цифровой сигнал в положении протокола HART или поддерживать протоколы в соответствии с требованиями подраздела 6.6.5.7. настоящего Положения в части обмена между уровнями 0 и 1.

Удалённое и локальное конфигурирование должно предусматривать настройку интеллектуального датчика на объект:

- установку нуля;

- выбор диапазона измерения;

- выбор единиц измерения;

- настройку времени усреднения выходного сигнала (демпфирование) для фильтрации входного сигнала.

Алгоритмы функционирования интеллектуальных датчиков должны разрабатываться с учетом фактических данных, характеризующих объект автоматизации в заданных условиях эксплуатации.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРВОГО УРОВНЯ АСУ ТП

      - СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Состав системного ПО ПЛК должен определяться спецификой автоматизированной системы и классом рациональной автоматизации объекта НГД, и включать системное ПО и ПО инструментальных средств разработки прикладных программ, а именно:

- операционная система реального времени;

- драйверы модулей ввода/вывода и коммуникационных модулей;

- средства диагностики модулей ввода/вывода и коммуникационных модулей;

- средства поддержки интерфейсов и протоколов промышленных сетей;

- инструментальные средства для разработки, отладки и загрузки (в том числе и удаленной) прикладных программ в контроллер;

- службу единого времени (для объектов автоматизации базового и перспективного классов);

- программные средства для обеспечения функционирования технических средств по схемам с горячим резервированием контроллеров, модулей ввода /вывода и средств коммуникации в случае повышенных требований к надежности функционирования системы (для объектов автоматизации базового и перспективного классов);

- средства для хранения данных в памяти контроллера на период временного отсутствия связи со вторым уровнем системы (для объектов автоматизации базового и перспективного классов).

В качестве главного компонента системного ПО ПЛК должна использоваться высокопроизводительная операционная система реального времени, которая должна обеспечивать:

- поддержку многозадачного режима;

- модульность;

- определенное ТЗ время реакции системы на поступивший запрос или сигнал о событии;

- многоуровневую, основанную на приоритетах, обработку прерываний.

Драйверы модулей ввода/вывода и коммуникационных модулей могут быть встроены в ядро операционной системы контроллеров или поставляться в виде отдельной библиотеки.

В программных средствах контроллера для обеспечения передачи оперативных данных на второй уровень АСУ ТП должна быть реализована поддержка коммуникационных протоколов в соответствии с требованиями подраздела 6.6.5. настоящего Положения.

Требования к объему данных, архивируемых в памяти контроллера в случае временного отсутствия связи со вторым уровнем системы, определяются нормативным временем восстановления работоспособности коммуникаций. После восстановления связи вся накопленная информация должна передаваться в штатный архив второго уровня.

Системное ПО контроллеров АСУ ТП должно предусматривать средства синхронизации и привязки контролируемых параметров к единой общесистемной шкале времени. Метка времени (с минимальной задержкой от момента возникновения событий) должна присваиваться событиям и использоваться без коррекции на всех уровнях АСУ ТП.

Инструментальные средства контроллеров предназначены для разработки прикладного ПО интеллектуальных контроллеров.

      - ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Прикладное ПО ПЛК, работающее в реальном времени, должно разрабатываться для конкретной автоматизированной системы с учетом ее специфики с использованием:

- стандартных языков программирования ПЛК;

- современных графических языков программирования.

Инструментальные средства разработки прикладных программ должны обеспечивать функции местного и дистанционного программирования.

В соответствии с ГОСТ Р МЭК 61131-3 инструментальные средства разработки прикладных программ должны поддерживать следующие языки программирования контроллеров:

- язык последовательных функциональных схем (Sequential Function Chart - SFC), описывающий логику программы на уровне чередующихся процедурных шагов и транзакций (условных переходов);

- язык релейных диаграмм или релейной логики (Ladder Diagram - LD);

- язык функциональных блок-диаграмм (Functional Block Diagram - FBD);

- язык структурированного текста (Structured Text - ST) - текстовый высокоуровневый язык общего назначения;

- язык инструкций (Instruction List - IL)- текстовый язык низкого уровня.

Программный код должен содержать комментарии с достаточной степенью детализации заложенных алгоритмов или сопровождаться отдельным текстовым документом с их подробным описанием.

Прикладное ПО должно быть совместимо с системным ПО контроллеров и должно обеспечивать:

- приём и обработку сигналов от первичных измерительных преобразователей;

- оценку достоверности входной информации;

- организацию автоматического управления исполнительными устройствами (для объектов автоматизации базового и перспективного классов);

- реализацию алгоритмов технологических защит и блокировок (для объектов автоматизации базового и перспективного классов).

Для реализации программ управления должна быть предусмотрена библиотека стандартных алгоритмических функций, например:

- управление приводами, механизмами и другими объектами;

- защиты, блокировки, АВР;

- алгоритмические, логические преобразования;

- П-, ПИ-, ПИД-законов регулирования аналогового и импульсного типов.

Для оценки достоверности входной информации должны применяться:

- диагностирование наличия питающего напряжения и проверка исправности всех технических средств, входящих в канал прохождения информации (первичного преобразователя, соединительных линий, модулей ввода/вывода и т.д.);

- проверка значения сигнала (находится в пределах допустимого диапазона);

- проверка скорости изменения сигнала;

- специальные алгоритмы контроля обрыва и короткого замыкания во внешних цепях первичного преобразователя.

Выявление недостоверной информации должно вызывать формирование предупредительного сигнала. Управляющие воздействия, связанные с данной информацией, должны блокироваться.

Должна предусматриваться возможность сохранения исходных прикладных программ на электронных носителях и дальнейшая загрузка (при необходимости) через интерфейсные каналы в память контроллера.

Должна предусматриваться возможность изменения или коррекции прикладных программ в процессе работы в составе АСУ ТП работниками ПАО «НК «Роснефть» без привлечения Разработчика.

Прикладное ПО, загружаемое в память специализированного ПЛК заводом-изготовителем, выполняющее управление ходом определенного технологического процесса и не предоставляющее возможностей для последующей модификации со стороны пользователя, должно предусматривать возможности интеграции в систему АСУ ТП, предоставляя доступ к регистрам чтения/записи, подробное описание и назначение которых должно быть приведено в КД Поставщика соответствующего оборудования.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВТОРОГО УРОВНЯ АСУ ТП

- СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Системное ПО уровня диспетчерского контроля и управления должно включать системное ПО АРМ:

- операционную систему;

- программные средства коммуникации;

- программы-приложения;

- программные средства обеспечения информационной безопасности;

- инструментальные средства разработки (корректировки) и диагностики прикладного ПО (для АРМ программиста – системного администратора).

Системное ПО серверов БД (для объектов автоматизации базового и перспективного классов) должно включать:

- операционную систему;

- программные средства коммуникации;

- программные средства обеспечения информационной безопасности;

- СУБД.

- ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

В качестве операционной системы необходимо использовать систему, обеспечивающую надёжную работу, отсутствие системных сбоев, доступ к сетевым ресурсам.

Операционные системы уровня диспетчерского контроля и управления должны удовлетворять следующим требованиям:

- поддержка многозадачного режима;

- высокая производительность;

- надёжность, высокая степень устойчивости;

- поддержка протоколов обмена информации по используемым сетям;

- высокое качество видео;

- поддержка нескольких дисплеев;

- вывод звука;

- возможность конфигурирования под конкретные условия использования.

- ПРОГРАММЫ-ПРИЛОЖЕНИЯ

В качестве программ-приложений в системах, где это предусмотрено ТЗ на АСУ ТП, могут использоваться офисные программные продукты (например, Word, Excel и т.д.).

- ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Программные средства обеспечения информационной безопасности АСУ ТП должны защищать её от непроизвольного или умышленного искажения и/или перехвата сигналов и данных системы и предотвращать неблагоприятные последствия, вызванные:

- несанкционированными действиями работников;

- проникновением вредоносных программ (вирусов);

- использованием АРМ в качестве ПК для непроизводственных целей.

- ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ

Инструментальные пакеты для разработки прикладного ПО должны включать в себя полный набор средств, необходимых для создания пользовательских интерфейсов и реализации алгоритмов уровня оперативно-диспетчерского контроля и управления.

Инструментальные пакеты должны:

- иметь гибкий инструментарий разработки решений по представлению производственных данных в составе ЧМИ;

- обладать свойством масштабируемости;

- поддерживать протоколы передачи технологических параметров, определенные в подразделе 6.6.5. настоящего Положения;

- иметь средства программной реализации алгоритмов управления: встроенные языки сценариев, универсальные языки программирования высокого уровня (например, С, С++, Visual Basic, Java);

- поддерживать технологии COM/DCOM, ActiveX, .NET, CORBA, Java RMI, применяемые для создания распределённых систем;

- иметь открытый прикладной программный интерфейс API с доступом к функциям и данным;

- иметь стандартные промышленные сетевые интерфейсы и средства настройки на каналы связи с контроллерами;

- поддерживать клиент-серверную архитектуру;

- иметь встроенный комплекс средств доступа к реляционным БД ODBC / OLE DB / ADO.NET;

- предоставлять русскоязычный интерфейс разработчика и пользователя АСУ ТП;

- иметь средства для обучения и проверки знаний пользователей (при необходимости).

- СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ

СУБД должны обеспечивать поддержку функционирования следующих задач:

- надёжное хранение данных реального времени с длительностью хранения и частотой записи параметров, определенными на этапе формирования требований к системе;

- контроль целостности информации в БД;

- сжатие поступающих данных перед их записью в архив;

- индивидуальная настройка записи для каждого параметра;

- добавление, удаление, переименование и конфигурация параметров в режиме «on-line» без потери данных;

- обеспечение доступа клиентским приложениям к технологическим данным;

- защита информации от несанкционированного доступа;

- возможность резервного копирования и быстрого восстановления информации;

- разграничение прав пользователей;

- администрирование БД;

- легкость интеграции с широким спектром ПО и стандартными СУБД;

- репликация БД, ведение которых осуществляется на разных уровнях системы.

Регламентация доступа к БД должна представлять собой реализацию задачи обеспечения доступа к БД по паролям.

Санкционированный доступ к БД должен определять права пользователей АСУ ТП на использование информации, что предотвращает повреждение, удаление файлов БД и/или информационных массивов. Полным доступом к информации и управлению правами доступа пользователей АСУ ТП должен обладать только системный администратор АСУ ТП.

Разграничение прав пользователей АСУ ТП должно предполагать:

- настройку АРМ клиента на БД;

- закрепление за клиентским приложением прав доступа к информации (просмотр, добавление, редактирование, удаление);

- закрепление за клиентскими приложениями для работы определенного набора данных (таблиц) БД.

Необходимо осуществлять протоколирование изменений хранимой информации с регистрацией даты изменений и пользователя системы, вносившего изменения.

Формирование и использование информации в БД должно обеспечиваться выполнением основных функций, предоставляемых СУБД по вводу, модификации, просмотру текстовой, числовой, графической информации, в том числе такие стандартные средства, как сортировка информации, отбор ее с использованием фильтров.

- ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Прикладное ПО АРМ операторов АСУ ТП должно разрабатываться на основе современных SCADA-систем и реализовать в АСУ ТП отображение информации на экранах мониторов ПК (видеокадры, табличные формы) для выполнения технологического мониторинга, команд управления с пульта оператора-технолога, формирование архивной информации, формирование трендов по измеряемым параметрам, файлов журнала событий и системного журнала.

Формы и способы отображения информации на экранах мониторов АРМ должны обеспечивать получение оператором АСУ ТП всей необходимой информации о текущем состоянии технологического процесса и оборудования в виде, удобном для контроля и управления в соответствии с подразделом 6.4.9. настоящего Положения.

Используемая SCADA-система, в дополнение к требованиям пункта 6.5.4.1.4. настоящего Положения должна:

- иметь сертифицированные высокопроизводительные интерфейсы передачи технологических параметров, соответствующие спецификациям OPC: DA – обязательно, HDA, A&E, Security – опционально;

- иметь средства интегрирования с MES- и ERP-решениями (WEB-технология, GSM-технология и т.д.).

Прикладное ПО АРМ должно обеспечить выполнение следующих основных функций:

- прием информации о состоянии технологического процесса от промышленной аппаратуры первого уровня;

- контроль достоверности, обработка принятой информации и управление технологическим процессом на основе заданных алгоритмов;

- регистрация событий, связанных с контролируемым технологическим процессом и действиями работника, ответственного за эксплуатацию и обслуживание системы;

- ведение архива данных и событий и предоставление доступа к нему;

- графическое представление хода технологического процесса в удобной для восприятия оператором форме (мнемосхемы, графики, отчёты и т. д.);

- навигация по информационной модели объекта контроля и управления;

- диалог с оператором АСУ ТП: прием команд оператора АСУ ТП и передача их в адрес контроллеров первого уровня (дистанционное управление);

- отслеживание предаварийных событий, связанных с контролируемым технологическим процессом и функционированием программно-аппаратных средств АСУ ТП, и выдача предупредительных или аварийных сигналов;

- генерация оперативных и ретроспективных сводок и отчетных документов;

- обмен информацией с автоматизированными системами управления;

- обмен информацией со стандартными БД;

- санкционированный доступ к ресурсам системы, обеспечивающим управление технологическим процессом (группы пользователей, пароли, уровни доступа);

- диагностика функционирования элементов системы.

Точность при записи данных в архив должна быть достаточна для их последующего использования в расчётах и воспроизводства характера технологического процесса.

Для оценки достоверности входной информации должны применяться:

- диагностирование наличия питающего напряжения контроллера;

- проверка исправности каналов передачи данных;

- проверка значения сигнала (находится в пределах допустимого диапазона);

- проверка скорости изменения сигнала.

Источниками данных в системах диспетчерского контроля и управления должны быть:

- драйверы связи с контроллерами. Должна быть обеспечена высокая надежность драйверов связи. Драйверы должны иметь средства защиты и восстановления данных при сбоях, автоматически уведомлять оператора АСУ ТП и систему об утере связи, при необходимости, подавать сигнал тревоги;

- реляционные БД. Системы диспетчерского контроля и управления должны поддерживать протоколы, независимые от типа БД, благодаря чему в качестве источника данных может выступать большинство популярных СУБД: Access, Oracle, MS SQL Server и т.д.;

- приложения, содержащие стандартные интерфейсы обмена данными, что дает возможность использовать в качестве источника данных даже некоторые стандартные офисные приложения, например Microsoft Excel.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АСУ ТП

    - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ

Все технические средства автоматизации ТО ОГ должны удовлетворять требованиям функциональной достаточности, т.е. способности реализовать с заданными показателями качества функции, соответствующие их назначению и определенные в ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП.

Все средства автоматики и вычислительной техники, применяемые в АСУ ТП, должны удовлетворять требованию устойчивости функционирования, то есть они должны быть способны работать в режиме непрерывного круглосуточного функционирования (или в ином режиме, заданном в ТЗ на АСУ ТП), при соблюдении установленного регламента обслуживания, без отказов, сбоев или иных неисправностей, вызванных воздействиями окружающей среды при окружающих условиях, реально существующих или искусственно поддерживаемых в зонах их размещения.

Технические средства АСУ ТП должны отвечать требованиям электромагнитной совместимости, установленным ГОСТ 29073, и быть способны работать при влиянии существующих внешних электрических и магнитных полей, а также помех по цепям питания.

Технические средства, применяемые в АСУ ТП нефтедобычи и нефтеподготовки, должны быть рассчитаны на эксплуатацию в качестве ремонтопригодных восстанавливаемых изделий. С этой целью технические средства должны комплектоваться полным набором ЭД, установленным ГОСТ 2.601 и ГОСТ 27300, включая техническое описание, методики проверки, диагностики и ремонта.

Однотипные технические средства должны быть взаимозаменяемыми, т.е. любое функционально законченное техническое изделие должно допускать его замену изделием того же типа без каких-либо конструктивных изменений или регулировок в других компонентах оборудования системы (кроме случаев, специально оговоренных в технической документации на изделие).

Порядок и процедуры обслуживания средств контроля и автоматизации различных типов в процессе их функционирования должны соответствовать требованиям, приведенным в ЭД на изделия данного типа.

Все электрические и/или электронные технические средства должны устойчиво работать при питании от промышленных сетей переменного тока с напряжением 220 / 380 В и при колебаниях этого напряжения в диапазоне +10 % ÷ – 15 %.

Технические средства должны удовлетворять требованию информационной совместимости, то есть согласованности физических и информационных характеристик выходных сигналов и/или данных одних устройств (источников) с характеристиками входов других устройств (приемников). Для этого технические средства должны иметь стандартные информационные интерфейсы, т.е. стандартные параметры сигналов входа/выхода, и поддерживать стандартные протоколы приема/передачи цифровых данных.

Характеристики входных/выходных сигналов основных групп технических средств должны соответствовать требованиям, приведенным в Таблице 102102.

Таблица 102

Входные / выходные сигналы в АСУ ТП

| № П/П | Виды и носители сигналов и данных | Параметры сигналов/протоколов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выходные сигналы датчиков (преобразователей) и входные сигналы ПЛК: |  |
| 1.1 | Унифицированные аналоговые сигналы постоянного тока | По ГОСТ Р 52931 |
| 1.2 | Сигналы от термопар | По ГОСТ Р 8.585 |
| 1.3 | Сигналы от термометров сопротивления | По ГОСТ Р 8.585 |
| 1.4 | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» | По ГОСТ Р 52931 |
| 1.5 | Дискретные сигналы постоянного / переменного тока | По ГОСТ Р 52931 |
| 1.6 | Частотно-импульсные сигналы | 0 – 10000 Гц |
| 1.7 | Цифровые сигналы | по IEC 61158 |
| 2 | Выходные сигналы управляющих контроллеров и входные сигналы исполнительных устройств: |  |
| 2.1 | Унифицированные аналоговые сигналы постоянного тока | По ГОСТ Р 52931 |
| 2.2 | Дискретные сигналы типа «сухой контакт» | По ГОСТ Р 52931 |
| 2.3 | Дискретные сигналы постоянного / переменного тока | По ГОСТ Р 52931 |
| 2.4 | Цифровые сигналы | по IEC 61158 |

Все технические средства автоматизации технологических процессов НГД должны соответствовать требованиям Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Электрические и/или электронные технические средства АСУ ТП и порядок их применения на нефтепромыслах должны соответствовать требованиям гл. 7.3 ПУЭ издание 7 и правилам техники безопасности электрических цепей по ГОСТ 12.2.007.0, а средства вычислительной техники ГОСТ 25861. При этом в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» все электрические технические средства автоматизации должны иметь сертификат электробезопасности по системе ГОСТ Р или эквивалентный ему документ.

На аппаратуре, находящейся под напряжением выше безопасного, должны быть предусмотрены запрещающие знаки и надписи, выполненные красным цветом в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026. Все составные части аппаратуры, находящиеся под напряжением, должны быть защищены от случайных соприкосновений работников во время её эксплуатации.

Для обеспечения тепловой безопасности температура поверхностей аппаратуры, с которыми возможно соприкосновение работников в процессе технического обслуживания, не должна превышать плюс 55 С.

Технические средства, применяемые для выполнения ответственных функций, должны быть приспособлены для их использования в схемах «горячего» и/или «холодного» резервирования с автоматическим переключением на резервное устройство (канал).

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на нефтепромыслах, как опасных производственных объектах, допускаются к применению только такие средства автоматизации, в том числе – иностранного производства, в технической документации которых указан их ресурс (установленный срок эксплуатации). После достижения установленного срока, дальнейшая эксплуатация технического устройства без проведения работ по продлению срока безопасной эксплуатации не допускается. Установленный срок безопасной эксплуатации технических средств, применяемых в системах автоматизации ТО ОГ, должен составлять не менее 10 лет.

Все электрические и электронные средства систем автоматизации, размещаемые во взрывоопасных зонах, должны применяться только во взрывозащищенном исполнении и иметь уровень взрывозащиты, отвечающий требованиям, предъявляемым ГОСТ 30852.0 и ГОСТ 30852.13.

В шкафах контроллеров должны предусматриваться резервные каналы ввода-вывода, клеммы, ввода в объеме не менее 15 % от используемых (но не менее одного) для подключения дополнительных сигналов с датчиков при модернизации или расширении АСУ ТП. Резервные каналы должны быть предусмотрены для каждого используемого типа сигналов ввода-вывода.

Помимо расширения АСУ ТП посредством резервных каналов ввода-вывода, должна предусматриваться возможность расширения путем установки и подключения дополнительного оборудования (контроллеров, модулей ввода-вывода, нормирующих преобразователей, барьеров искрозащиты и других аппаратных компонентов т.д.). Под дополнительное оборудование во всех шкафах, панелях, шасси контроллеров должно быть учтено свободное место не менее 15 % от общего пространства, предусмотренного для монтажа оборудования, для обеспечения возможности расширения (подключения сигналов) АСУ ТП в объеме до 20 % по аналоговым и 30 % по дискретным каналам ввода-вывода, от используемых. Для шкафов ЛСУ блочного оборудования, возможность расширения предусматривать в объеме не более 10 % по аналоговым каналам и не более 
10 % по дискретным каналам ввода-вывода, от используемых.

С учетом последующего расширения в шкафах необходимо отведение 20 % свободного пространства относительно многожильных кабелей, распределительных коробок и т.д.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ НУЛЕВОГО УРОВНЯ АСУ ТП (ПОЛЕВАЯ АВТОМАТИКА)

      - ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ

К техническим средствам нулевого уровня АСУ ТП относятся:

- датчики (первичные измерительные преобразователи) аналоговых технологических переменных;

- позиционные датчики дискретных (логических) сигналов, включая конечные выключатели;

- счетчики;

- нормирующие преобразователи;

- вторичные приборы;

- исполнительные устройства.

Технические средства полевой автоматики, должны обладать показателями точности функционирования не хуже типовых значений приведенных в Таблице 103.

Таблица 103

Типовые предельные значения показателей

точности технических средств полевой автоматики

| Группы технических средств полевой автоматики | Основная приведенная погрешность измерения (преобразования), % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Датчики давления | Приведенная погрешность ± 0,5 % |
| Датчики температуры | Абсолютная погрешность ± 1,0 °С |
| Датчики расхода (технологические) | Относительная погрешность ± 1,0 % |
| Датчики уровня | Абсолютная погрешность ± 5,0 мм |
| Счетчики оперативного учета жидкости | Относительная погрешность ± 2,5 % |
| Счетчики оперативного учета газа | Относительная погрешность ± 5,0 % |
| Влагомеры | Абсолютная погрешность ± 2,5 % |
| Плотномеры | Абсолютная погрешность ± 0,0001 г/см3 |
| Массовые расходомеры | Относительная погрешность ± 0,25 % |
| Газоанализаторы | Абсолютная погрешность ± 5 % НКПР (в диапазоне от 0 до 50% НКПР). Относительная погрешность ± 10 % НКПР (в диапазоне свыше 50 до 100% НКПР). |

Требования по надежности технических средств полевой автоматики определяются надежностью выполнения функции, в реализации которой используется техническое средство (подраздел 6.1.2. настоящего Положения).

Дополнительные погрешности измерительных каналов АСУ ТП при изменении температуры окружающей среды во всем диапазоне рабочих температур и отклонении напряжения питания в допустимых пределах не должны превышать половины их основной погрешности.

Технические средства полевой автоматики, располагаемые на открытых производственных площадках или в помещениях с нерегулируемыми окружающими условиями, должны устойчиво функционировать при воздействиях климатических факторов, изменяющихся в пределах, установленных IEC 60654–1 для классов D3 и C2 (или для групп Д3 и С2 по 
ГОСТ Р 52931). Если устойчивая работоспособность изделий не обеспечивается, в применяемых климатических условиях, то они должны размещаться в обогреваемых боксах (будках, шкафах, чехлах).

Технические средства автоматизации, размещаемые в боксах, не должны выходить из строя под влиянием временного (до 1 часа) воздействия температуры (абсолютной минимальной /абсолютной максимальной) окружающего воздуха района строительства, так как при аварийных ситуациях или общем отключении питания они могут оказаться при температуре внешней среды. Абсолютную минимальную/ абсолютную максимальную температуру принять в соответствии с СП 131.13330. В необходимых случаях для оборудования, устанавливаемого вне помещений и обогреваемых боксов, должны предусматриваться конструктивные меры защиты от атмосферных осадков.

Технические средства полевой автоматики, устанавливаемые вне помещения, должны иметь категорию размещения 1, 2 по ГОСТ 15150.

Технические средства полевой автоматики, должны иметь пыле- и влагозащищенные корпуса. По степени конструктивной защищенности от внешних механических воздействий устройства, устанавливаемые вне помещений, должны иметь исполнение не ниже, чем IP 65 по ГОСТ 14254, а устройства, устанавливаемые внутри помещений – не ниже чем IP 54 по ГОСТ 14254.

Все электрические и электронные средства полевых систем автоматизации, размещаемые во взрывоопасных зонах, должны применяться только во взрывозащищенном исполнении. Для датчиков с электрическим выходным сигналом следует преимущественно использовать вид взрывозащиты – «искробезопасная электрическая цепь», для датчиков с дискретным выходом типа «сухой» контакт – вид взрывозащиты – «взрывонепроницаемая оболочка». Средства защиты должны иметь свидетельство о взрывозащищенности.

Электрические и пневматические исполнительные механизмы, применяемые на ТО ОГ, должны отвечать ТТ, установленным в ГОСТ 7192 и ГОСТ 9887.

Пожаробезопасность аппаратуры должна обеспечиваться применением в аппаратуре защитных устройств электрических цепей от токов перегрузки и коротких замыканий, применением трудногорючих или негорючих материалов, веществ и покрытий с контролем сопротивления изоляции.

Короткие замыкания в аппаратуре, линиях связи и цепях питания источников информации и исполнительных органов не должны приводить к иным последствиям, кроме отключения поврежденных линий связи и аппаратуры.

Для определения причин возможных отказов и их предотвращения следует в максимальной степени использовать датчики и исполнительные механизмы, обладающие встроенными средствами диагностики, и передающие результаты внутренних диагностических тестов в систему управления по цифровым протоколам (например, HART, Wireless HART, Modbus, Profibus или Foundation Fieldbus). Датчики и исполнительные механизмы должны комплектоваться интерфейсным модулем DTM (Device Type Manager) в соответствии со спецификацией FDT (Field Device Tool).

В случаях технической невозможности или экономической нецелесообразности подведения кабельных линий связи к датчикам (например, кусты газовых скважин, отдельно стоящие резервуары и т.п.), допускается использование беспроводных датчиков КИПиА при условии, что датчики не будут использоваться:

- в СПАЗ;

- на узлах коммерческого учета;

- при быстроменяющихся технологических процессах;

- в замкнутых контурах управления.

Требования к беспроводным КИПиА:

- использование модуля питания с длительным сроком службы (не менее 1 года при частоте измерения и передачи информации не реже одного раза в 10 секунд);

- использование искробезопасного модуля питания (при расположении беспроводного прибора во взрывоопасной зоне);

- возможность диагностики модуля питания.

Технические средства полевой автоматики, установленные непосредственно на скважинах, для которых характерна работа в условиях труднодоступности и неохраняемости объектов добычи, а также нестабильность напряжения, низкая надежность сети питания и возможные перерывы электроснабжения, должны удовлетворять следующим дополнительным требованиям:

- возможности автономной работы устройств, их повышенной надежности и наличия стабильной связи;

- необходимости блокировки дверей в помещениях, где размещаются технические средства, автоматической сигнализации несанкционированного доступа;

- специальных мер и средств обеспечения бесперебойности и стабилизации питания наиболее важных устройств, в связи с возможными перерывами электроснабжения целесообразно применение таких полевых устройств, которые, будучи в исправном состоянии, допускали автоматический самозапуск.

Все технические средства полевой автоматики (датчики, преобразователи, вторичные приборы и др.), применяемые в АСУ ТП для реализации функций измерения с нормированными метрологическими характеристиками, должны иметь сертификаты Федерального Агентства по техническому Регулированию и Метрологии об их признании в качестве СИ и о занесении в Государственный реестр СИ.

С целью поддержания необходимой точности функционирования АСУ ТП ЭД на датчики, измерительные преобразователи, вторичные приборы и другие СИ должны предусматривать проведение регулярных метрологических поверок и/или калибровок, выполняемых в соответствии с требованиями, установленными приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 года N 1815 «Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

      - ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ПРИБОРОВ

Приборы и средства автоматизации, устанавливаемые на открытых площадках должны иметь эксплуатационные характеристики, позволяющие эксплуатировать их при расчетных температурах окружающего воздуха без дополнительного обогрева. Применение приборов, требующих обогрева, допустимо только в обоснованных случаях.

Монтаж приборов АСУ ТП на трубопроводах, на технологическом и инженерном оборудовании должен выполняться с помощью закладных и защитных конструкций, которые должны обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию, позволять осуществлять ремонт технологических и инженерных систем, без их остановки, а также ремонт системы автоматизации без остановки обслуживаемого ими оборудования. Только в обоснованных случаях (особенности параметров протекания технологических процессов, конструкции средств автоматизации или оборудования и т.д.) допускается применять конструкции, не обеспечивающие безостановочную работу оборудования при его обслуживании.

Закладные конструкции должны обладать механической прочностью и плотностью соединений и присоединений, должны быть устойчивыми к воздействиям климатических и механических факторов окружающей среды.

Закладные и защитные конструкции необходимо выбирать с учетом параметров технологического процесса (максимально возможного давления, при максимально возможных температурах среды), температуры окружающей среды и воздействия массы устанавливаемого прибора. В целях повышения надежности монтажа закладных конструкций, преимущественно, необходимо предусматривать неразъемные соединения. Для таких соединений должна быть обеспечена свариваемость материала технологического трубопровода или аппарата со свариваемыми деталями закладной конструкции с необходимыми прочностными характеристиками, в связи с чем, материалы присоединительных деталей должны быть идентичными, либо обеспечивающими данные характеристики.

При выборе закладных конструкций особое внимание необходимо обращать на присоединительные/установочные размеры приборов, руководствуясь требованиями завода-изготовителя к каждому конкретному техническому средству автоматизации.

Для установки технических средств автоматизации на технологическом оборудовании и аппаратах (сепараторах, емкостях и т.д.) должны предусматриваться монтажные патрубки/штуцеры, оснащенные установочной резьбой или фланцем (в комплекте с пробкой или фланцевой заглушкой, прокладками и крепежными изделиями). Для указанных выше монтажных материалов применять соответственно – резьбовое и фланцевое исполнение приборов (исполнение по присоединению к процессу). Преимущественным способом присоединения к процессу является резьбовой. При этом для технологического оборудования и аппаратов (таких как: сепараторы, емкости, резервуары и т.д.) монтаж выполнять в бобышку, установленную в заглушку патрубка. При выборе диаметра и высоты (либо их соотношения) монтажного патрубка необходимо руководствоваться указаниями изготовителя прибора.

Длины трубных проводок, соединяющих отборные устройства с КИП, датчиками или регуляторами, служащими для передачи воздействия контролируемой технологической среды на чувствительные органы КИП, датчиков или регуляторов, непосредственно или через разделительные среды, необходимо принимать минимальными. Присоединение трубных проводок к закладным конструкциям технологического оборудования и трубопроводов, ко всем приборам, средствам автоматизации, щитам и пультам должно осуществляться разъемными соединениями.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ПЕРВОГО УРОВНЯ АСУ ТП

Основные технические средства первого уровня АСУ ТП - ПЛК, способные реализовать прием и первичную обработку информационных сигналов от устройств нулевого уровня, алгоритмы регулирования, логического управления и защиты, выдачу управляющих сигналов на исполнительные механизмы и поддерживающие стандартные протоколы обмена информацией как между технологическими контроллерами, так и со вторым уровнем АСУ ТП.

ПЛК должны обеспечивать ввод/вывод следующих типов сигналов.

Входные сигналы:

- унифицированный аналоговый сигнал 4-20 мА (4-20 мА+HART), 0-10 В, ±10 В;

- сигналы от термопар;

- сигналы от термометров сопротивления;

- дискретные сигналы типа «сухой контакт» или «открытый коллектор»;

- дискретные сигналы в диапазоне от 24 до 220 В (с дискретностью по ГОСТ 26.013);

- цифровые сигналы;

- числоимпульсные сигналы.

Выходные сигналы:

- унифицированный аналоговый сигнал 4-20 мА (4-20 мА+HART);

- дискретные сигналы постоянного тока в диапазоне от 24 до 220 В (с дискретностью по ГОСТ 26.013) током до 3,5 А;

- дискретные сигналы переменного тока в диапазоне от 24 до 220 В (с дискретностью по ГОСТ 26.013) током до 5,0 А;

- цифровые сигналы.

Ввод/вывод дискретных сигналов может осуществляться непосредственно модулями контроллера или через промежуточные элементы (реле или др.).

Основная приведенная погрешность преобразования по аналоговым входам должна быть не более 0,3 %.

Требования по надежности функционирования ПЛК определяются надежностью выполнения функции, которые ПЛК реализуют и в реализации которых участвуют (подраздел 6.1.2. настоящего Положения).

В системах, где предъявляются повышенные требования к уровню безопасности и надёжности ПЛК (противоаварийная защита, пожарная и газовая безопасность) и непрерывности протекания процесса (системы, относящиеся к перспективному классу), необходимо применять горячее резервирование контроллеров. Переключение с основного контроллера на резервный и обратно не должно приводить к потере работоспособности системы.

ПЛК должны обеспечивать:

- сохранение работоспособности в автономном режиме при отказе аппаратуры второго уровня;

- возможность наращивания входов/выходов;

- сохранность накопленной информации при работе в автономном режиме и в случае отключения электроэнергии (наличие энергонезависимой памяти);

- возможность загрузки и/или обновления функций обработки входных сигналов удаленным способом по каналам связи без выезда на объект.

ПЛК должны поддерживать стандартные протоколы физического и информационного уровней, необходимые для реализации обмена информацией между контроллерами и техническими средствами нулевого и второго уровня АСУ ТП (подраздел 6.6.5. настоящего Положения).

Все ПЛК, применяемые в АСУ ТП нефтедобычи и нефтеподготовки, должны быть оснащены встроенными программными средствами самодиагностики исправности.

Для однопараметрических контуров регулирования, в случае если технологический процесс допускает автоматическое управление, рекомендуется применять контура авторегулирования (датчик – исполнительный механизм). При этом необходимо, чтобы на АРМ оператора по интерфейсам передачи данных (пункт 6.6.5.7. настоящего Положения) была доступна информация о состоянии регулируемого параметра, положении исполнительного механизма, состоянии регулятора.

Не допускается применение контура авторегулирования для многопараметрических контуров, а так же в тех случаях, где технологией процесса подразумевается возможное вмешательство в процесс оператора.

При размещении в щитах автоматизации чувствительного к воздействию помех оборудования, к которому требованиями Завода-изготовителя определена необходимость функционального заземления (используется не в целях электробезопасности, а в целях обеспечения работы оборудования), необходимо выполнить требования Завода-изготовителя по подключению к функциональному (рабочему) заземлению и требования ГОСТ Р 50571.4.44.

Для обеспечения защиты оборудования АСУ ТП от импульсных перенапряжений, вызванных вторичными воздействиями молний и коммутационными перенапряжениями, необходимо применять УЗИП для цепей питания, сигналов ввода/вывода (в том числе искробезопасных) и интерфейсных линий. При выборе УЗИП руководствоваться 
ГОСТ Р МЭК 61643-12.

Для организации сети сбора информации от беспроводных устройств КИПиА должны использоваться беспроводные средства сбора и обработки информации (базовые станции), а также точки доступа (шлюзы), осуществляющие прием беспроводных сигналов от КИПиА и ретрансляцию данных в базовую станцию. Один шлюз должен поддерживать подключение не менее восьми беспроводных датчиков.

Частота опроса беспроводных датчиков должна выбираться в зависимости от скоротечности технологического процесса, а также от характеристик каналов передачи данных.

Технические и функциональные характеристики базовой станции должны отвечать следующим требованиям:

- исполнение для монтажа на Din-рейку, либо вертикальную поверхность;

- диапазон рабочих температур от 0 до плюс 50 °С;

- напряжение питания 24 В постоянного тока, либо 220 В переменного тока;

- сбор информации с КИПиА посредством стандартизированного открытого протокола (WirelessHART, ISA 100 и др.);

- передача информации в АСУ ТП или СТМ посредством интерфейсов Ethernet (протоколы Modbus TCP/IP, OPC DA, OPC UA, HART IP) или RS-485 (протокол Modbus RTU).

Блок базовой станции конструктивно может являться модулем расширения ПЛК, устанавливаемым в корзину ПЛК.

Технические и функциональные характеристики шлюза беспроводной сети должны отвечать следующим требованиям:

- исполнение для монтажа на Din-рейку, либо вертикальную поверхность;

- степень защиты от пыли и воды должна составлять не менее IP54;

- напряжение питания 220 В переменного тока, либо питание от встроенной аккумуляторной батареи (срок службы батареи не менее 1 года при частоте передачи информации не реже одного раза в 10 секунд);

- сбор информации с КИПиА посредством стандартизированного открытого протокола (WirelessHART, ISA 100 и др.).

Диапазон рабочих температур шлюза выбирается в зависимости от района эксплуатации. При эксплуатации шлюзов в районах, температура воздуха в которых опускается ниже температуры эксплуатации шлюза, допускается размещение шлюза в обогреваемом ящике, выполненном из пластика, стекловолокна, либо иного материала, не создающего значительных помех для распространения беспроводного сигнала.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ПЕРВОГО УРОВНЯ РСУ

В составе АСУ ТП необходима установка РСУ для обеспечения нормального хода технологических операций, пуска установки и нормального, контролируемого отключения.

Основные технические средства первого уровня РСУ – ПЛК, способные реализовать прием и первичную обработку информационных сигналов от устройств нулевого уровня, алгоритмы регулирования, логического управления и защиты, выдачу управляющих сигналов на исполнительные механизмы и поддерживающие стандартные протоколы обмена информацией, как между технологическими контроллерами, так и с серверами АСУ ТП.

РСУ должна быть построена как магистрально-модульная система, соответствующая международным открытым промышленным стандартам.

В системе РСУ (для резервированных контроллеров) необходимо обеспечить резервирование следующих элементов:

- источников питания;

- процессорных модулей (CPU) контроллеров;

- коммуникационных модулей;

- шин связи.

Требования к системе ввода/вывода:

- модули ввода/вывода должны иметь возможность замены в горячем режиме (без останова системы);

- система ввода вывода должна организовываться приоритетно на базе оборудования распределенного ввода вывода с поддержкой цифровых протоколов HART, Wireless HART, Modbus, Profibus или Foundation Fieldbus и должна обладать возможностью трансляции диагностических данных оборудования КИПиА в систему второго уровня.

В составе РСУ, не имеющего непосредственного подключения к ЛВС, должен быть предусмотрен специальный блок синхронизации часов РСУ с часами системы глобального позиционирования (GPS/ГЛОНАСС). РСУ, имеющие непосредственное подключение к ЛВС, должны получать сигнал точного времени с серверов точного времени ОГ.

Для контроля состояния приборов и подключения к системе технического обслуживания и ремонта, ПЛК должны передавать на второй уровень не только значение измеряемой величины, но и диагностическую информацию о приборе.

ПЛК должны обеспечивать:

- сохранение работоспособности в автономном режиме при отказе аппаратуры второго уровня;

- возможность наращивания входов/выходов штатными средствами;

- сохранность накопленной информации при работе в автономном режиме и в случае отключения электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.615 не менее 1 месяца.

Все ПЛК, применяемые в РСУ, должны быть оснащены встроенными программными средствами самодиагностики исправности, включая диагностику модулей ввода/вывода (связи с объектом).

Барьеры искробезопасности, используемые в РСУ должны обеспечивать:

- гальваническую развязку;

- искробезопасную электрическую цепь по ГОСТ 30852.10;

- двунаправленную передачу по HART одновременно с аналоговыми сигналами;

- работу с входными сигналами 4-20 мА + HART, сигналами от термометров сопротивления (Pt), сигналами от термопар, дискретными сигналами типа «сухой контакт» или «открытый коллектор»;

- высокую плотность.

Технические средства, используемые в РСУ первого и второго уровня, должны функционировать в условиях электропитания от сети переменного тока 220 В+10 % и частотой 50±1 Гц и должны быть оснащены ИБП, обеспечивающими безударный переход на аккумуляторное питание. Время работы РСУ при питании от аккумуляторных батарей должно быть не менее 60 минут.

ИБП должны иметь возможность передачи сигналов состояния (неисправность, работа от батареи, батарея разряжена и др.) в АСУ ТП одним из следующих способов:

- посредством интерфейса Ethernet c протоколом SNMP;

- посредством релейных диагностических выходных сигналов.

ИБП должны иметь внутренний байпас для технического обслуживания и для питания нагрузки в аварийном состоянии. ИБП, обеспечивающие централизованное питание РСУ (два и более шкафа РСУ), помимо внутреннего байпаса должны иметь внешний байпас для технического обслуживания, обеспечивающий полное отключение ИБП.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ЛОКАЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ

Под ЛСУ в настоящем Положении понимаются системы контроля и управления технологическим оборудованием, установленные непосредственно на объекте, способные работать автономно и/или как низовые подсистемы АСУ ТП. Основные технические средства ЛСУ: датчики, преобразователи, ИМ, вторичные приборы, регуляторы, технологические микроконтроллеры, местные щиты КИПиА.

Технические средства ЛСУ площадных и распределенных объектов должны соответствовать требованием пункта 6.6.3.1. настоящего Положения.

ЛСУ может состоять из двух/трех уровней:

- нулевой уровень – включает различные датчики для сбора информации о ходе технологического процесса, электроприводы и исполнительные механизмы для реализации регулирующих и управляющих воздействий;

- первый уровень – представлен ПЛК, которые должны выполнять следующие функции:

- сбор и обработку информации о параметрах технологического процесса;

- управление электроприводами и другими исполнительными механизмами;

- решение задач автоматического логического управления и др.;

- отображение состояния технологического процесса на локальной панели оператора;

- второй уровень (при наличии) – рабочие станции (АРМ), с установленной SCADA – системой и установленным специализированным ПО.

В качестве первого уровня ЛСУ допускается использование аппаратной части первого уровня систем АСУ ТП (РСУ).

Для интеграции ЛСУ в вышестоящую систему автоматизации (первый уровень АСУ ТП) передача данных с контроллеров ЛСУ должна осуществляться по протоколам:

- Foundation Fieldbus H1;

- Foundation Fieldbus HSE;

- Profibus DP/PA;

- Modbus;

- Modbus/TCP;

- ГОСТ МЭК 60870-5-104.

В качестве канального уровня должны использоваться следующие интерфейсы:

- RS-232;

- RS-485;

- Ethernet.

В случае если ЛСУ выполнены на одном типе ПЛК с РСУ, допускается использование промышленных контроллерных сетей производителя ПЛК.

ЛСУ должна обеспечивать формирование и выдачу в вышестоящую систему автоматизации (первый уровень АСУ ТП) сигналов состояния «в работе», «авария» посредством дискретного сигнала типа сухой контакт. В случае отсутствия возможность формирования дискретного сигнала, допускается возможность передачи цифровых сигналов состояния «в работе», «авария».

Электропитание технических средств ЛСУ, должно осуществляться в соответствии с требованиями подраздела 6.6.6. настоящего Положения.

Аппаратно-программные средства контроллерного уровня управления должны соответствовать жестким требованиям по надежности, времени реакции на исполнительные устройства, датчики и т.д. ПЛК должны гарантированно откликаться на внешние события, поступающие от объекта, за время, определенное для каждого события.

Разработка, отладка и исполнение программ управления локальными контроллерами 
должна осуществляется с помощью специализированного ПО соответствующего 
ГОСТ Р МЭК 61131-3.

При интеграции ЛСУ в вышестоящую систему АСУ ТП должна проводиться доработка ПО, доработка мнемосхем, доработка алгоритмов (при необходимости), синхронизация обмена информацией и т.д. вышестоящей системой.

При наличии в составе ЛСУ оборудования второго уровня, оно должно в полной мере соответствовать всем требованиям, предъявленным настоящим Положением ко второму уровню РСУ.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Основными аппаратными средствами первого уровня СТМ, должны являться ПЛК. Источниками информации для ПЛК должны являться датчики технологических параметров. ПЛК должны выполнять подачу управляющих сигналов на исполнительные механизмы и взаимодействие со вторым уровнем СТМ.

На втором уровне СТМ должно находиться АРМ оператора на базе ПК, выполняющее функции предоставления оператору необходимой информации и приёма от него команд управления телемеханизируемыми объектами.

Измерительные каналы СТМ должны обеспечивать получение результатов с нормируемой точностью. Технические средства, входящие в состав измерительного канала, должны иметь соответствующие сертификаты утверждения типа СИ, сертификаты соответствия, быть занесены в Государственный реестр СИ, допущенных к применению в РФ.

СИ во взрывозащищенном исполнении должны иметь сертификаты соответствия требованиям НД РФ, разрешения на применение во взрывоопасных зонах.

СТМ и их компоненты должны удовлетворять следующим обязательным требованиям:

- по эксплуатационной законченности системы должны относиться к изделиям третьего порядка по ГОСТ Р 52931;

- по метрологическим свойствам изделия относятся к средствам автоматизации и в соответствии с ГОСТ Р 52931 определяются как изделия, имеющие точностные характеристики;

- по виду энергии носителя сигналов на входе и (или) выходе системы относятся к электрическим по ГОСТ Р 52931;

- по устойчивости к воздействию температур и влажности окружающего воздуха в процессе эксплуатации компоненты систем должны соответствовать одной из групп исполнений в соответствии с ГОСТ 26.205, в зависимости от их размещения;

- компоненты систем и системы в целом должны быть устойчивыми к факторам и градиентам температур, давлений и механических нагрузок магнитных, электромагнитных помех в соответствии с ГОСТ 26.205.

Полное время передачи (время передачи информации от источника к получателю) для СТМ должно определяться требованиями в соответствующем ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП и может находиться в пределах от секунд до минут.

Нормированными метрологическими характеристиками (в соответствии с ГОСТ 23222) являются основная погрешность и дополнительная погрешность.

Основная погрешность измерительных каналов в СТМ (датчик + преобразователь в кодированный сигнал) не должна превышать значений, в процентах:

- давление  0,4;

- сила тока, напряжение, потенциал  1,0.

Дополнительная погрешность не должна превышать половины основной погрешности при изменении температуры окружающей среды во всем диапазоне рабочих температур и отклонении напряжения питания в допустимых пределах.

Количество модулей ввода-вывода с необходимым количеством каналов, коммуникационных модулей определяется Поставщиком СТМ исходя из объёма автоматизации.

Максимальная загрузка ЦП контроллера шкафа СТМ должна составлять не более 70 % при средней загрузке ЦП 60 % или менее. Выбор ЦП определить исходя из достаточности вычислительных ресурсов, коммуникационных интерфейсов. Периодичность опроса КИП должна определяться требованиями технологического процесса, но не реже двух раз в секунду.

ПЛК СТМ должен иметь возможность удаленного обновления ПО, конфигурирования и перезагрузки по каналам передачи данных.

Для всех интерфейсных линий RS-485 (внешних и внутришкафных) предусмотреть установку в каждом шкафу СТМ согласующих сопротивлений по 120 Ом 0,25 Вт. Предусмотреть обеспечение гальванической изоляции и функциональной развязки интерфейсных сетей RS-485.

Для электропитания оборудования напряжением 24 В постоянного тока внутри шкафа СТМ предусмотреть резервированные импульсные источники электропитания постоянного тока напряжением 24 В. Для резервирования импульсных источников электропитания предусмотрен модуль резервирования.

Цепи питания внутренних устройств и полевых устройств должны защищаться автоматами соответствующей мощности.

ИБП в составе СТМ должны соответствовать требованиям, предъявленным в пункте 6.6.6.3. настоящего Положения.

Связь между СТМ и Диспетчерским пунктом должна осуществляться в соответствии с пунктом 6.6.5.7. настоящего Положения.

Технические средства ТМ должны соответствовать требованиям в соответствии с Методическими указаниями Компании «Типовые технические требования. Программно-технический комплекс систем телемеханики для распределённых технологических объектов» № П4-06.03 М-0113.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ АСУ ТП

Под электротехническими устройствами, взаимодействующими с АСУ ТП, в настоящем Положении понимаются: УПП, ЧРП, РЗА и т.д.

Интеграции электротехнических устройств в ЛСУ/РСУ АСУ ТП должна преимущественно осуществляться посредством протоколов:

- Modbus RTU;

- Modbus /TCP;

- ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

В качестве канального уровня должны использоваться следующие интерфейсы:

- RS-485;

- Ethernet.

Допускается осуществлять интеграцию посредством физических сигналов (аналоговых
4-20 мА; дискретные выходы типа «сухой контакт»).

Состав и перечень сигналов обмена между электротехническими устройствами и АСУ ТП, а так же структурная схема интеграции определяются конкретными проектными решениями для конкретного объекта проектирования.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ БЛОЧНОГО И БЛОЧНО-КОМПЛЕКТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Под блочным и блочно-комплектным оборудованием в настоящем положении понимаются: БКНС, ДНС, УППВ, печи трубчатые блочные и т.д.

Автоматизация блочного и блочно-комплектного оборудования может осуществлять с применением как собственной ЛСУ блочного оборудования (подключения КИПиА в ЛСУ блочного и блочно-комплектного оборудования), так и непосредственно в РСУ АСУ ТП.

При наличии ЛСУ в составе блочного и блочно-комплектного оборудования, она должна соответствовать в полной мере требованиям, предъявленным в п.6.6.3.2. настоящего Положения.

ЛСУ блочного и блочно-комплектного оборудования должна иметь возможность интеграции в вышестоящую систему преимущественно с использованием протоколов:

- Modbus RTU;

- Modbus /TCP;

- ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

В качестве канального уровня должны использоваться следующие интерфейсы:

- RS-485;

- Ethernet.

В случаях интеграции (подключение приборов КИПиА) блочно-комплектного оборудования напрямую в систему РСУ АСУ ТП необходимо придерживаться использования следующих типов сигналов:

- Входные сигналы:

- унифицированный аналоговый сигнал 4-20 мА (4-20 мА+HART), 0-10 В, ±10 В;

- сигналы от термопар;

- сигналы от термометров сопротивления;

- дискретные сигналы типа «сухой контакт» или «открытый коллектор»;

- дискретные сигналы в диапазоне от 24 до 220 В (с дискретностью по ГОСТ 26.013);

- цифровые сигналы;

- числоимпульсные сигналы.

- Выходные сигналы:

- унифицированный аналоговый сигнал 4-20 мА (4-20 мА+HART);

- дискретные сигналы постоянного тока в диапазоне от 24 до 220 В (с дискретностью по ГОСТ 26.013) током до 3,5 А;

- дискретные сигналы переменного тока в диапазоне от 24 до 220 В (с дискретностью по ГОСТ 26.013) током до 5,0 А;

- цифровые сигналы.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ШКАФАМ И ИХ КОМПОНЕНТАМ

Общие требования к шкафам:

- шкафы должны быть изготовлены из серийно выпускаемых комплектующих, имеющих все необходимые документы для их применения;

- конструкция шкафа должна обеспечивать функционирование и сохранность размещенных в нем технических устройств и инженерных систем на протяжении среднего срока службы;

- конструкция шкафа должна обеспечивать удобство обслуживания технических устройств;

- конструктивные элементы шкафа не должны иметь острых кромок и углов;

- шкафы должны иметь строповые устройства, а при их отсутствии, должны быть обозначены места строповки;

- двери должны быть оборудованы запирающими устройствами, защищающими от самооткрывания и обеспечивающими фиксацию в открытом положении. Запоры должны иметь возможность пломбирования;

- шкафы должны быть снабжены устройством, сигнализирующим открытие дверей;

- шкафы должны иметь болт для подключения защитного заземления к общему контуру заземления;

- для металлических частей изделий, доступных для прикасания к ним при контроле и эксплуатации (включая регламентные работы), которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции и не имеют других видов защиты, должно быть предусмотрено защитное заземление по ГОСТ 12.1.030;

- все двери шкафов должны быть съемными и иметь достаточную жесткость на кручение для обеспечения плотного прилегания к каркасу шкафа в закрытом состоянии;

- на внутренних сторонах дверей, с каждой стороны шкафа, должны быть предусмотрены карманы для внутришкафной документации;

- на наружных сторонах дверей, должна быть предусмотрена легко читаемая табличка с маркировкой шкафа;

- на боковых стенках должны быть предусмотрены конструкции для установки кабель-каналов для силовой и сетевой кабельной продукции;

- в шкафах должны предусматриваться отдельные отверстия (ввода) для подвода силовой, сигнальной и сетевой кабельной продукции;

- все проводники, клеммники/зажимы и компоненты шкафа должны иметь маркировку;

- сочетание и разделение сигналов в пределах шкафа должно выполняться с учетом требований предъявленных к сборкам зажимов п.6.6.3.6. настоящего Положения;

- при компоновке шкафа техническими средствами должно оставаться не менее 15 % свободного места для размещения дополнительного оборудования;

- в шкафах должен обеспечиваться контроль минимальной и максимальной температуры.

Требование к пассивным компонентам шкафа:

- для уменьшения номенклатуры компонентов шкафа, рекомендуется использовать пассивные изделия (клеммы, кабельные каналы, DIN-рейки и т.д.) одного производителя;

- клеммы для подключения искробезопасных цепей должны быть выполнены отдельно от других, выделены цветом и соответствовать требованиям ГОСТ 30852.10;

- клеммники входных и выходных сигнальных цепей рассчитаны на присоединение медных проводов сечением до 2,5 мм2;

- клеммники для силовых цепей выбираются из унифицированного ряда, исходя из сечения подключаемых проводов;

- для осуществления внутришкафного монтажа и подключения датчиков и внешних устройств рекомендуется использовать клеммы с пружинным зажимом. Их конструкция исключает ослабление контактов под действием вибрации;

- для шкафов двухстороннего обслуживания рекомендуется, для обеспечения большей плотности монтажа, размещать клеммные поля на противоположной стороне размещения контроллерного оборудования.

Дополнительные требования к шкафам, наружного (уличного) исполнения:

- шкаф должен быть выполнен из негорючих материалов, для шкафов с обогревом – с негорючим утеплителем. В холодный период года температурный режим внутри шкафа должен обеспечивать работоспособность технических устройств в соответствии с требуемыми параметрами;

- шкаф следует изготавливать из коррозионностойких материалов, либо предусматривать использование покрытий, стойких к воздействию окружающей среды, с учетом климатических условий эксплуатации. Допускается применение облицовки шкафа материалами, стойкими к воздействию окружающей среды;

- конструкция шкафа должна обеспечивать защиту внутреннего пространства от попадания внутрь дождевой воды и снега;

- зазоры в шкафу для пропуска газопроводов и коммуникаций должны быть закрыты заглушками и, при необходимости, утеплены.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ЩИТАМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Требования настоящего раздела распространяются на щиты и пульты систем автоматизации: щиты (пульты) контроля и управления и т.п., устанавливаемые в производственных и специальных щитовых помещениях (операторных, диспетчерских, аппаратных и т.п.).

Щиты автоматизации подразделяются:

- по исполнению - щиты панельные, щиты шкафные;

- по назначению - щиты (пульты) оперативные (с которых осуществляются контроль и управление технологическим процессом), щиты неоперативные (предназначенные для установки аппаратов и приборов, не используемых непосредственно для управления технологическим процессом и наблюдения за его ходом).

Щиты панельные предназначены для установки в специальных щитовых помещениях (операторных, диспетчерских, аппаратных и т.п.), в которые имеет доступ эксплуатационный персонал АСУ ТП, обслуживающий системы автоматизации; щиты шкафные - для непосредственной установки в производственных помещениях.

Исполнение аппаратов и приборов, устанавливаемых на щитах (пультах), а также исполнение самих щитов (пультов) должно отвечать условиям окружающей среды производственного или щитового помещения.

Напряжение, вводимое в щиты и пульты (цепями измерения, управления, сигнализации и т.п.), устанавливаемые в производственных и щитовых помещениях всех категорий опасности в отношении поражения людей электрическим током, не должно превышать 380 В переменного и 440 В постоянного тока.

Для питания стационарного освещения монтажной стороны шкафных щитов, в том числе и малогабаритных (в тех случаях, когда в этом есть необходимость), должно применяться напряжение не выше 220 В.

При установке оперативных и неоперативных щитов (пультов) в производственных помещениях должны быть обеспечены удобство эксплуатации, безопасность обслуживания, пожарная безопасность, защита от механических повреждений.

Приборы и аппараты на лицевой стороне щитов и пультов следует располагать в соответствии с принятыми принципами компоновки щитов и пультов систем автоматизации (эргономическими рекомендациями), исходя из условия обеспечения удобства и эффективности работы оператора. Аппараты и приборы, располагаемые как на лицевой стороне, так и на внутренних стенках щитов и пультов, должны устанавливаться таким образом, чтобы была обеспечена безопасность обслуживания.

Не допускается устанавливать аппаратуру с открытыми токоведущими частями на дверях с углом открытия 90-110°; при необходимости для этой цели допускается использовать щиты с углом открытия дверей 170°, если конструкция дверей позволяет устанавливать на них аппаратуру.

В шкафных малогабаритных щитах электрические аппараты и приборы разрешается устанавливать во всех внутренних плоскостях (стенках) щита, включая дверь.

На панельных щитах глубиной 600 мм аппараты и приборы с открытыми токоведущими частями допускается устанавливать во всех внутренних плоскостях щита.

Аппаратура, которая во включенном состоянии в нормальном режиме работы рассеивает значительное количество тепла, должна размещаться в верхней части щитов. Аппараты и приборы, характеристики которых существенно зависят от температуры окружающей среды, следует размещать в зонах, удаленных от устройств, выделяющих тепло.

Электрические проводки в щитах и пультах должны выполняться в закрытых трудносгораемых коробах (кабель-каналах) или открытыми пакетами (жгутами).

Для электропроводок щитов и пультов должны применяться изолированные провода с медными жилами. Допустимые токовые нагрузки и изоляция проводов должны соответствовать параметрам электрических цепей.

Наименьшие допустимые сечения проводов должны быть:

- многопроволочных (гибких) – 0,35 мм;

- однопроволочных – 0,5 мм.

Электропроводки щитов и пультов должны выполняться проводами с ПВХ изоляцией, лакированной оплеткой и т.п. Запрещается применение проводов с горючей изоляцией из полиэтилена.

При наличии указаний заводов-изготовителей приборов и средств автоматизации о применении для измерительных цепей специальных проводников (экранированных, коаксиальных и т.п.) должны применяться марки проводов и кабелей, рекомендуемые для данных измерительных цепей.

Рекомендуется цепи разного назначения на щитах и пультах выполнять проводами разного цвета, цветовая маркировка должна отвечать требованиям ГОСТ Р 50462. Необходимо выполнять раздельную прокладку цепей разного назначения (цепи до 42 В, цепи 220 В, искробезопасные цепи). Для идентификации отдельных проводников и проводников в группе проводников необходимо использовать буквенно-цифровую маркировку.

Внешние электрические проводки, выполненные кабелями или проводами, должны присоединяться к аппаратам и приборам, установленным на щитах и пультах, через сборки зажимов.

Специальные провода или кабели (экранированные, коаксиальные и т.п.), поставляемые комплектно с отдельными видами аппаратуры, присоединяются к аппаратам и приборам, минуя сборки зажимов.

Сборки зажимов либо зажимы в пределах одной сборки рекомендуется группировать:

- по автоматизируемым агрегатам, установкам и т.п.;

- по системам управления, измерения, сигнализации и т.п.;

- по напряжению коммутируемых цепей.

При этом следует выделять в отдельные группы:

- зажимы цепей измерения;

- зажимы цепей, подлежащих экранированию;

- зажимы стационарно прокладываемых на щитах (пультах) цепей питания электрифицированного инструмента и светильников переносного освещения напряжением до 42 В;

- зажимы цепей постоянного и переменного тока;

- зажимы искробезопасных цепей (если эти зажимы требуются).

Для заземления экранов требуется использование отдельного зажима/шины.

Группы зажимов должны разделяться между собой маркировочной колодкой либо свободным зажимом. Рекомендуется соблюдать одинаковый порядок расположения сборок зажимов и зажимов в сборках для однотипных агрегатов и одинаковых систем управления, измерения, сигнализации и т.п.

Зажимы искробезопасных электрических цепей должны быть надежно отделены от искроопасных (например, разделительной панелью или промежутком не менее 50 мм).

Электропитание щитов автоматизации должно осуществляться c учетом требований предъявленных в подразделе 6.6.6. настоящего Положения.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ВТОРОГО УРОВНЯ АСУ ТП

Компоненты второго уровня АСУ ТП по условиям размещения и назначению делятся на два типа:

- Операторский, характеризующийся близостью к обслуживаемым ТО ОГ и служебными обязанностями пользователей АСУ ТП, предусматривающие непосредственное взаимодействие с технологическим оборудованием.

- Диспетчерский, характеризующийся офисными условиями размещения и служебными обязанностями пользователей АСУ ТП, не предусматривающие непосредственное взаимодействие с технологическим оборудованием.

В соответствии с требованиями функциональной достаточности на втором уровне АСУ ТП операторского типа применяются ПТК средств автоматизации, построенные на основе технических средств следующего функционального назначения:

- ПК в промышленном исполнении, выполняющие вычислительную обработку поступающей информации, функции серверов локальной сети и/или рабочих станций;

- операторские пульты и панели, оборудованные мониторами, цифровыми индикаторами, приборами и другими устройствами контроля и управления ТО ОГ.

Внешние элементы технических средств второго уровня АСУ ТП, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения эксплуатационного персонала АСУ ТП, а сами технические средства – заземлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030 и ПУЭ.

Средства вычислительной техники второго уровня АСУ ТП, устанавливаемые в операторских пунктах, машинных залах и других подобных помещениях, должны быть устойчивы к воздействиям климатических условий, относящихся по IEC 60654-1 к классу C2 (к группе 3 по ГОСТ 21552).

Электропитание технических средств, должно осуществляться от двух независимых источников электроэнергии с использованием одного ИБП.

В составе рабочих станций АРМ и серверов должны предусматриваться резервированные блоки питания.

На втором уровне АСУ ТП преимущественно должны применяться следующие технические средства:

- серверные станции;

- ПК АРМ с характеристиками, необходимыми для функционирования соответствующей SCADA-системы.

Оборудования второго уровня АСУ ТП должно обеспечивать:

- непрерывный режим функционирования;

- гарантированная способность к оперативному реагированию на запросы;

- масштабируемость аппаратных и функциональных характеристик;

- высокая степень отработанности конструктивных и технологических решений, их проверенность широким рынком пользователей;

- соответствие принципам - надежность, доступность и удобство обслуживания.

Аппаратное обеспечение (архитектура, частота системной шины и процессора, объем оперативного запоминающего устройства) оборудования второго уровня АСУ ТП (серверов, рабочих станций АРМ, панелей контроля и управления) должно соответствовать требованиям операционной системы и ПО, при условии их совместной одновременной работы и безотказном выполнении всех функций.

Технические и функциональные характеристики сервера должны отвечать следующим основным требованиям:

- стоечное 19” промышленное исполнение высотой не более 2U;

- количество сетевых портов 10/100/1000Base-TX не менее 3;

- подсистема хранения информации в виде избыточного массива независимых дисков (RAID) уровня не менее 1+0 с аппаратным дискретным контроллером. Должна быть обеспечена возможность «горячей» замены дисков массива. Объем подсистемы хранения информации должен обеспечивать, помимо хранения ПО, сохранение архива технологических данных и протоколов событий глубиной до 12 месяцев.

Технические и функциональные характеристики рабочих станций АРМ должны отвечать следующим основным требованиям:

- стоечное 19” промышленное исполнение высотой не более 4U или настольное исполнение MidiTower;

- количество сетевых портов 10/100/1000Base-TX не менее 2;

- АРМ должен быть оснащен дискретной видеокартой, позволяющей вывод информации на 2 монитора разрешением не менее 1920*1080;

- для обеспечения интерфейса с пользователем АРМ должен быть оснащен консолью: двумя мониторами, размером не менее 24», клавиатурой, манипулятором «мышь».

Для размещения консоли АРМ за пределами шкафа на расстоянии до 50 метров, должен предусматриваться KVM-удлинитель.

Технические и функциональные характеристики локальных графических панелей контроля и управления должны соответствовать следующим основным требованиям:

- исполнение для монтажа/установки на лицевую поверхность шкафа АСУ ТП (СТМ, ЛСУ, РСУ);

- возможность подключения к оборудованию первого уровня АСУ ТП посредством интерфейсов Ethernet или RS-485 с использованием стандартных протоколов передачи данных;

- размер панели не менее 10”, промышленного исполнения;

- питание панели должно осуществляться от напряжения 24 В постоянного или 220 В переменного тока.

Оборудование второго уровня АСУ ТП (сервера, рабочие станции АРМ) должно размещаться в отдельном шкафу двустороннего обслуживания, удовлетворяющем требованиям согласно пункта 6.6.3.4. настоящего Положения. Шкаф должен быть оснащен 19” профилями и направляющими для монтажа оборудования.

В шкаф расположения оборудования второго уровня АСУ ТП, должен предусматриваться ИБП стоечного 19’’ исполнения (требования к ИБП согласно подраздела.6.6.6. настоящего Положения) и систему распределения питания (автоматы защиты) для питания всего устанавливаемого в шкафу оборудования, а так же вынесенных АРМ оператора.

Допускается размещение рабочих станций выполнять в шкафах, выполненных в виде пультовых секций.

Оборудования второго уровня должно обеспечивать функционирование Системы с учетом требований по количеству сигналов, глубины архивирования и необходимого быстродействия.

Связь рабочих станций с оборудованием ввода/вывода информации (мониторы, клавиатура, манипулятор), расположенного непосредственно на рабочем месте оперативно-диспетчерского персонала и удаленных от рабочих станций на расстоянии более 2 метров, преимущественно необходимо осуществлять посредством KVM-удлинителей. Для организации доступа нескольких рабочих станций к одному ресурсу (серверу) допускается использовать тип связи «тонкий клиент», с установкой соответствующего оборудования.

В случае отсутствия возможности установки рабочих станций в отдельный шкаф, в качестве исключения допускается размещение рабочих станций АРМ непосредственно на рабочем месте оперативно-диспетчерского персонала.

В шкафах размещения оборудования второго уровня АСУ ТП должен предусматриваться ИБП стоечного 19” исполнения (требования к ИБП согласно пункта 6.6.6.3. настоящего Положения) и систему распределения питания (автоматы защиты) для питания всего устанавливаемого в шкафах оборудования, а так же вынесенных АРМ оператора.

Оборудования второго уровня должно обеспечивать функционирование Системы с учетом требований по количеству сигналов, глубины архивирования и необходимого быстродействия.

В помещениях, предназначенных для установки оборудования второго уровня АСУ ТП, температура должна находиться в пределах от плюс 10°C до плюс 27 °C (УХЛ 4.1 в соответствии с ГОСТ 15150), рекомендованная температура плюс 21 °C.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ И ДАННЫХ

      - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий раздел устанавливает основные требования к системам передачи технологических данных: каналам, протоколам, интерфейсам связи между компонентами АСУ ТП. Системы передачи технологических данных осуществляют горизонтальную и вертикальную интеграцию производственной информации в ОГ. Горизонтальная интеграция должна обеспечить информационное взаимодействие между различными АСУ ТП. Вертикальная интеграция должна обеспечить передачу технологических данных между иерархическими уровнями АСУ ТП, а также между АСУ ТП и уровнем управления производством (MES).

Система передачи технологических данных (технологическая сеть) в ОГ должна быть физически или логически разделена с системой передачи производственных данных (производственная сеть). В случае логического разделения для технологической сети должен быть выделен логический канал с гарантированной полосой пропускания данных. Такое разделение необходимо для исключения какого-либо влияния на технологическую сеть со стороны сети управления производством и обеспечения заданных показателей ее надежности. Технологическая сеть должна служить только для передачи технологических данных и управления технологическими процессами. Для распределенных объектов, где раздельная передача технологических данных затруднена или не представляется возможной, допускается использовать, в обоснованных случаях, совмещенный канал передачи данных.

Технологическая сеть ОГ должна обладать следующими характеристиками:

- Надежность и доступность. Сеть должна функционировать в режиме 24х7 (круглосуточно 7 дней в неделю).

- Производительность. Используемое оборудование связи должно выбираться исходя из планируемых объемов передаваемых технологических данных, а также из требований к используемым протоколам.

- Масштабируемость. Технологическая сеть должна обеспечивать возможность расширения, то есть используемое оборудование и выбранная топология сети должны обеспечить возможность увеличения количества подключенных пользователей и трафика технологических данных.

- Эффективность. В процессе проектирования технологической сети необходимо проводить ее оптимизацию с целью более эффективного использования ресурсов оборудования (объём памяти, производительность процессора) и ресурсов каналов передачи данных (пропускная способность).

- Управляемость. Для управления технологической сетью следует предусмотреть единый центр управления, который обеспечит круглосуточный мониторинг, сбор статистики, регистрацию событий, облегчит администрирование и восстановление сети в случае возникновения нештатных ситуаций.

- Безопасность. В технологической сети должны быть выполнены требования информационной безопасности и защиты от несанкционированных действий, принятые в ОГ. Все устройства, входящие в состав сети, должны быть защищены системой паролей, имеющей несколько уровней.

- Унификация и стандартизация. В технологической сети должно применяться однотипное оборудование, обеспечивающее взаимозаменяемость узлов и блоков, а также снижение затрат на ЗИП. Все оборудование связи должно иметь сертификаты ССЭ и Минсвязи России.

      - ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ

ЛВС должны строиться по иерархическому принципу с четким разграничением уровней иерархии, где каждому уровню иерархии должен соответствовать свой набор оборудования, которое выполняет определенные для этого уровня функции. Такой принцип обеспечивает достижение наилучших результатов по производительности, надежности, управляемости и масштабируемости сети. Для применения в ОГ рекомендуется использовать трёхуровневую модель сети, включающую пограничный уровень, уровень распределения ресурсов и уровень доступа.

Пограничный уровень сети должен обеспечивать защиту ЛВС с помощью МЭ, устройств обнаружения и предотвращения вторжений. Для организации связи между устройствами этого уровня и обеспечения скорости передачи данных рекомендуется использовать сетевые технологии Gigabit и Fast Ethernet, применять коммутаторы второго уровня.

На уровне распределения ресурсов должна осуществляться маршрутизация трафика и сегментация сети. Уровень распределения ресурсов должен включать центральный коммутатор третьего уровня.

Уровень доступа должен включать коммутаторы рабочих групп, которые должны обеспечивать подключение рабочих станций пользователей к ЛВС.

На данном уровне должны решаться задачи безопасности и аутентификации:

- обеспечение подключения рабочих станций пользователей к сети;

- предотвращение несанкционированного доступа от неавторизованных пользователей, защита от вирусов.

Сетевая архитектура ОГ должна быть сегментирована с целью минимизации рисков, связанных с нарушением безопасности АСУ ТП с использованием сетевой инфраструктуры. АСУ ТП ОГ должны быть выделены в отдельные технологические сегменты сети.

В качестве методов сегментации возможно использование физического разделения сетей, межсетевого экранирования и списков контроля доступа на маршрутизаторах.

Сегментирование сетей ОГ с выделением технологических сетей АСУ ТП должно обеспечить:

- контроль всех сетевых соединений с компонентами АСУ ТП и между компонентами АСУ ТП различных уровней;

- фильтрацию сетевых соединений и ограничение доступа к компонентам АСУ ТП со стороны смежных и внешних сетей связи;

- регистрацию всех сетевых соединений с компонентами АСУ ТП;

- аутентификацию сотрудников и устройств/процессов, которые стремятся получить доступ к компонентам защищаемой технологической сети АСУ ТП.

Технологические сети АСУ ТП должны быть логически или физически выделены в отдельный сетевой сегмент. При этом:

- точки доступа из других сетей связи в технологическую сеть АСУ ТП должны быть минимальны и документированы (учтены проектной документацией, ЭД и кабельными журналами), в том числе с указанием резервных точек доступа при выходе из строя основных;

- устройство, обеспечивающее сегментацию и фильтрацию сетевых соединений между прочими сетями связи и технологической сетью АСУ ТП, должно быть настроено на запрет любых сетевых соединений, кроме явно разрешенных;

- правила фильтрации сетевых соединений с сетью АСУ ТП, должны обеспечивать фильтрацию на основе сетевых адресов, портов и прикладных протоколов.

Для предоставления данных из технологической сети АСУ ТП в сети смежных или вышестоящих систем (MES, ERP) должен быть реализован подход по размещению серверов с данными АСУ ТП (серверы отчетов, серверы БДРВ, серверы с историческими данными параметров технологических процессов, сообщений и сигнализации) в отдельной промежуточной сети ДМЗ.

Сеть ДМЗ должна быть защищена с использованием МЭ. Конфигурация МЭ должна быть настроена таким образом, чтобы обеспечивать обмен данными только между сторонними сетями и сетью ДМЗ, и только между технологической сетью АСУ ТП и сетью ДМЗ. Сквозные соединения через ДМЗ от прочих сетей связи к технологической сети АСУ ТП должны быть запрещены.

При разработке сетевой архитектуры ТО ОГ необходимо учитывать следующее:

- сети АСУ ТП должны быть либо защищены межсетевым экраном от прочих сетей ОГ и сторонних сетей связи, либо быть выделены в отдельную физическую сеть. Размещение компонентов АСУ ТП в общекорпоративных сетях или сетях ОГ без их защиты на МЭ не допускается;

- рекомендуется обеспечить разделение операторского/инженерного сегмента и серверного/контроллерного сегмента с использованием межсетевых экранов, а также обеспечить разделение сетей уровня процесса и сетей промышленной автоматизации с использованием специализированных межсетевых экранов полевых шин.

В качестве механизмов разделения технологических сетей АСУ ТП и прочих сетей ОГ, по согласованию со службой информационной безопасности ОГ должны применяться межсетевые экраны, утвержденные для применения в сетях связи ПАО «НК «Роснефть».

В качестве разделения сетей уровня процесса и сетей промышленной автоматизации технологических сетей АСУ ТП могут использоваться межсетевые экраны полевых шин, обеспечивающих защиту контроллеров и/или полевой автоматики (КИПиА и исполнительных механизмов).

      - ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Построение ЛВС, входящих в состав АСУ ТП, должно основываться на следующих принципах:

- топология, интерфейсы и протоколы сетевого взаимодействия должны выбираться исходя из функциональных особенностей АСУ ТП, обеспечивая бесперебойную и эффективную работу системы;

- обмен информацией между первым и вторым уровнями АСУ ТП должен осуществляться по резервируемой схеме;

- отказоустойчивость должна достигаться путем резервирования коммуникационного оборудования (с возможностью конфигурирования петлевидных маршрутов) и линий связи;

- при информационном взаимодействии компонентов АСУ ТП, размещённых в различных ЛВС (или ЛВС различного уровня) должны быть применены межсетевые экраны;

- пропускная способность и скорость передачи данных должны выбираться исходя из особенностей АСУ ТП с учетом возможной модернизации;

- ЛВС должны соответствовать промышленным условиям эксплуатации (защита от пыли и влаги, расширенный температурный диапазон эксплуатации, увеличенный цикл жизни, специфика монтажа);

- должно быть обеспечено электропитание элементов ЛВС с возможностью резервирования;

- при построении ЛВС должна обеспечиваться физическая, организационная, аппаратная и программная защита доступа со стороны внешних сетей связи и посторонних лиц, а также лиц не имеющих полномочий такого доступа.

      - ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ЛОКАЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Администрирование ЛВС должно осуществляться квалифицированным персоналом из состава эксплуатирующего персонала или персонала Подрядной организации, соответствующим образом допущенного до выполнения данных видов работ.

Обслуживание ЛВС может производиться несколькими способами:

- плановое, в соответствии с графиками проведения обслуживания;

- внеплановое, для проведения работ по устранению недостатков, ремонту и восстановлению после сбоев.

      - ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

В качестве магистральных линий технологической сети должен быть использован волоконно-оптический кабель или кабель «витая пара». При прокладке и монтаже кабеля должны строго соблюдаться требования технических условий на его установку. Там, где прокладка волоконно-оптического кабеля или «витой пары» затруднена или не представляется возможной, допускается использовать, в обоснованных случаях, беспроводные каналы передачи данных.

Кабельные линии сети в зданиях должны отвечать требованиям, установленным международным стандартом TIA/EIA-568-B.3 для коммуникационных линий в структурированных системах связи.

Наземные линейные сооружения (короба, эстакады и т.п.), используемые для прокладки кабельных трасс, должны быть рассчитаны на длительное непрерывное функционирование в необслуживаемом режиме.

Оборудование сети должно бесперебойно работать в условиях сильных электромагнитных помех, в зонах повышенной опасности (Ex – зонах) и в условиях воздействия вибрационных и ударных нагрузок.

К техническим средствам системы передачи сигналов и данных, используемым в АСУ ТП, предъявляются следующие основные требования:

- устройства должны иметь возможность передачи сигналов и/или данных по одному или более протоколам, указанным в пункте 6.6.5.7. настоящего Положения;

- устройства должны иметь возможность дистанционной диагностики и оснащаться источником гарантированного питания;

- оборудование должно быть сертифицировано Министерством связи Российской Федерации.

Технические средства системы передачи данных должны обеспечивать:

- необходимую скорость передачи данных с учетом перспектив развития;

- надежность;

- возможность гарантийного и послегарантийного ремонта;

- ремонтопригодность в условиях эксплуатации с учетом допустимого времени восстановления отказов;

- наличие дополнительных служебных и сервисных каналов;

- необходимые интерфейсы и стыки для соединения с существующими системами связи;

- систему управления и мониторинга.

Выбор радиооборудования и их частотного диапазона следует производить с учетом совокупности следующих факторов:

- максимальной длины интервала;

- топографических особенностей местности;

- совместимости с существующими системами связи;

- экономного использования радиочастотного спектра;

- климатических условий района размещения.

Каналы связи, используемые для передачи информации АСУ ТП, должны быть оснащены сертифицированными средствами защиты информации.

Отказы оборудования сети, произошедшие на любой технологической площадке, не должны влиять на работу технологической сети в целом. Полный отказ оборудования на какой-либо площадке (например, вследствие длительного отключения электроэнергии) должен приводить к потере связи только с этой площадкой, не затрагивая всю технологическую сеть.

Все маршрутизаторы и коммутаторы сети должны поддерживать промышленную диагностику на базе диагностического протокола SNMP.

Серверы управления соединениями должны поддерживать режим замены компонентов без отключения электропитания и без перерывов в работе.

Оборудование сети должно иметь средства диагностики для осуществления проведения его оперативного контроля с целью:

- выявления и устранения сбоев до того, как произойдет отказ всей сети связи;

- предотвращения несанкционированного подключения оборудования передачи данных.

      - ТРЕБОВАНИЕ К ШИФРОВАНИЮ ДАННЫХ

Шифрование технологических данных осуществляется в соответствии с требованиями ОГ, предъявляемыми к шифрованию трафика.

      - ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Безопасность коммуникаций в технологических сетях АСУ ТП, а также при осуществлении информационного взаимодействия между компонентами АСУ ТП и со смежными/вышестоящими системами должна учитывать их территориальную распределенность и размещение каналов связи за пределами контролируемых с точки зрения физической безопасности зон.

Безопасность коммуникаций в технологических сетях АСУ ТП должна обеспечиваться:

- использованием безопасных протоколов сетевого взаимодействия (SSL, TLS, IPSec и т.п.);

- использованием оптоволоконных каналов связи;

- организацией защищенных каналов связи с использованием криптографических алгоритмов:

- при использовании арендованных каналов связи, в том числе общедоступных каналов связи, таких как Интернет, телефонных каналов связи, мобильных каналов связи;

- при размещении каналов связи за пределами контролируемой зоны;

- при маршрутизации трафика технологических сетей АСУ ТП по каналам связи и через оборудование других сетей ОГ;

- сетевой аутентификацией компонентов АСУ ТП или аутентификацией информационного обмена между компонентами АСУ ТП;

- аутентификацией и контролем целостности данных, передаваемых между компонентами АСУ ТП, в том числе при информационном обмене со смежными и вышестоящими системами (MES, ERP).

Защита информации в каналах беспроводной связи должна осуществляться с использованием встроенных механизмов кодирования (или шифрования) и защиты информации в канале связи (при наличии таких механизмов), а также путем ее защиты на уровне сетевых протоколов взаимодействия и/или защиты данных прикладных АСУ ТП при их передаче по каналам связи.

При применении систем беспроводной связи в технологических сетях АСУ ТП должно обеспечиваться:

- выделение беспроводных сетей связи в отдельный сетевой сегмент с обеспечением его защиты с использованием межсетевых экранов;

- аутентификация беспроводных устройств при доступе к беспроводной сети с использованием безопасных протоколов с использованием криптографических алгоритмов;

- шифрование данных в каналах связи беспроводной сети с использованием криптографических алгоритмов.

      - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСАМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ АСУ ТП

Все интерфейсы связи в архитектуре управления, должны быть совместимы как горизонтально (между однотипным оборудованием и ПО), так и вертикально (между различными уровнями). Стандартизация и типизация применяемых средств автоматизации оборудования позволяет повысить эффективность АСУ ТП, уменьшая ее стоимость.

При проектировании АСУ ТП, следует избегать применения коммуникационных решений, являющихся частной собственностью коммерческих компаний.

Интерфейсы передачи данных между различными уровнями АСУ ТП должны быть реализованы в соответствии с Таблицей 104.

Таблица 104

Интерфейсы передачи данных между различными уровнями АСУ ТП

| УРОВЕНЬ | ВАРИАНТ | ФИЗИЧЕСКИЙ НОСИТЕЛЬ | ФИЗИЧЕСКИЙ И КАНАЛЬНЫЙ УРОВНИ | СЕТЕВОЙ ПРОТОКОЛ | ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ | ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОТОКОЛ | ПРОТОКОЛ УРОВНЯ ПРИЛОЖЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Управление (MES) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВП, ВОЛС | IEEE 802.3 | IP | SNMP | TCP | OPC |
| 2 | Оперативно-диспетчерский контроль и управление |  |  |  |  |  |  |
|  | Ethernet | ВП, ВОЛС | МЭК 60870-5-104 | IP | SNMP | TCP | OPC* |
|  | Ethernet |  | IEEE 802.3 | IP | SNMP | TCP | OPC* |
|  | WiFi, WiMax | Радиоканал | IEEE 802.11 IEEE 802.16 | IP | SNMP | TCP | OPC* |
|  | УКВ, GSM** | Радиоканал | IEEE 802.11 b/g/n | н/п | н/п | TCP | OPC* |
| 1 | Локальное автоматическое управление (ПЛК) |  |  |  |  |  |  |
|  | Foundation Fieldbus | ВП, ВОЛС | IEC 61158 | Foundation Fieldbus | Foundation Fieldbus | Foundation Fieldbus | Foundation Fieldbus |
|  | Profibus PA, Profibus DP | ВП | IEC 61158-2 | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
|  | HART | 4-20 мА ВП | Bell.202 | HART | HART | HART | HART |
|  | Modbus | ВП | EIA-485-A, протокол «ведущий-ведомый» (режимы RTU и ASCII) | н/п | н/п | н/п | Modbus |
| 0 | Датчики и исполнительные механизмы |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* ОРС, а также специализированные протоколы, предусмотренные Заводом-изготовителем ПЛК и удовлетворяющие требованиям настоящего Положения.

** Допускается использование не лицензируемого частотного диапазона не требующего получения разрешений гос. организаций для сбора информации с распределенных объектов.

При проектировании связи между датчиками (уровень 0) и ПЛК (уровень 1) в первую очередь должны выбираться полевые шины, и лишь затем, при невозможности подключения полевыми шинами, выбираться способы подключения «точка-точка» (4-20 мА, 24 В дискретный ввод/вывод). В случаях технической невозможности или экономической нецелесообразности подведения кабельных линий связи к датчикам, допускается использование беспроводных датчиков КИПиА.

При проектировании АСУ ТП типы применяемых полевых шин должны выбираться из следующего списка:

- Foundation Fieldbus HSE;

- Foundation Fieldbus H1;

- ControlNet;

- Profibus DP/PA;

- Modbus;

- Wireless HART или альтернативных протоколов передачи данных беспроводных сетей;

- HART.

Средства Foundation Fieldbus H1 и Profibus PA могут быть использованы для автоматизации объектов, находящихся во взрывопожароопасных зонах.

Передача данных по линиям электропитания (220 В и выше) не разрешается.

      - ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСАМ СВЯЗИ МЕЖДУ ПЛК

В качестве интерфейсов связи между ПЛК рекомендуется использовать следующие стандартизированные решения: Foundation Fieldbus HSE, ProfiNet, Ethernet/IP, ControlNet.

      - ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕРФЕЙСАМ СВЯЗИ МЕЖДУ ПЛК И ВТОРЫМ УРОВНЕМ АСУ ТП

Связь между ПЛК и пунктами диспетчерского контроля и управления должна осуществляется на основе одного из стандартизированных решений:

- IEEE 802.3 (10/100/1000 Base-TX/FX Ethernet);

- IEEE 802.11 (WiFi) или IEEE 802.16 (WiMax);

- IEEE 802.11 b/g/n (УКВ, GSM) (для сбора информации с распределенных объектов).

Обмен информацией должен осуществляться IP-соединениями, используя интерфейсы, обеспечивающие гарантированную доставку информации за строго определенное время. В качестве интерфейсов связи рекомендуется использовать (в порядке уменьшения предпочтения) следующие стандартизированные решения:

- Foundation Fieldbus HSE;

- Ethernet/IP;

- ProfiNet;

- Modbus/TCP.

Для администрирования ПЛК, (программирование, передача диагностических данных) должен использоваться интерфейс соответствующий IEEE 802.3 (Ethernet). В случае невозможности использования кабеля 10/100/1000 Base-T Ethernet следует использовать волоконно-оптический 1000-Base-FX Ethernet или 1000-Base-LX Ethernet.

В случае невозможности использования кабельных систем допускается осуществлять обмен информацией с использованием радиоканала.

При применении радиоканалов необходимо учитывать:

- максимальную пропускную способность используемого канала;

- экономическую целесообразность применения радиоканала;

- требования информационной безопасности.

Так же разрешается вместо интерфейса IEEE 802.3 (Ethernet) использовать беспроводную связь по спецификациям IEEE 802.11, IEEE 802.16.

Загрузка всех линий связи от допустимого предела по времени в любом режиме, включая конфигурирование и настройку, не должна превышать 30 %.

Все маршрутизаторы и коммутаторы должны поддерживать промышленную диагностику на базе протокола SNMP.

      - СВЯЗИ УРОВНЯ ПРИЛОЖЕНИЙ

Для организации связей АРМ, серверов и других компонентов 2 уровня архитектуры с компонентами 1 уровня архитектуры, допускается использовать специализированные протоколы, предусмотренные производителем ПЛК и удовлетворяющие требованиям настоящего Положения.

Для связи между SCADA-системой, функционирующими на базе ОС семейства Microsoft Windows, следует использовать реализации спецификаций OPC.

Связь между пунктами оперативно-диспетчерского управления АСУ ТП и системами управления производством (MES системы), должна осуществляться в соответствии с сетевыми стандартами IEEE 802.3 (10/100/1000 Base-TX/FX Ethernet). В ЛВС, реализующих такие связи, должны использоваться на сетевом уровне – протокол IP, на коммуникационном уровне – протокол TCP.

Для организации связей АРМ, серверов и других компонентов ЛВС с базами данных, такими как MS SQL Server, Oracle, OSI PI System и т.п., допускается использовать специализированные протоколы, прошедшие в составе указанных ЛВС все испытания и экспертизы, предусмотренные настоящим положением.

Для обмена информацией между приложениями второго и третьего уровней архитектуры рекомендуется использовать данные в формате XML, следует руководствоваться спецификацией OPC XML Data Access, а так же механизмом XML Messaging.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

      - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ И ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Электротехнические устройства АСУ ТП площадных объектов относятся к электроприемникам не допускающим перерыва электропитания. Электропитание электротехнических устройств АСУ ТП должно осуществляться от сетей переменного тока напряжением 220 В ±10 % не ниже 1 категории группы электроснабжения, при наличии в составе КТС АСУ ТП ИБП.

Для электротехнических устройств первого уровня АСУ ТП распределенных объектов (кустовых площадок, узлов запорной арматуры и т.д.) допускается осуществлять электропитание не ниже 3 категории электроснабжения, при наличии в составе КТС АСУ ТП ИБП.

Шкафы АСУ ТП, а так же щиты автоматизации как площадных, так и распределенных объектов необходимо оснащаться отдельными ИБП и модулями аккумуляторных батарей.

Ввод резервных источников питания в работу должен производиться автоматически, время перехода на ИБП – не более 20 мс.

Для организации бесперебойного электропитания компонентов АСУ ТП необходимо преимущественно применять ИБП, требования к которым определены в пункте 6.6.6.3. настоящего Положения.

      - ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ОТ ИСТОЧНИКОВ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

ИБП должен обеспечить защиту технических средств АСУ ТП от следующих нарушений в системе электроснабжения:

- отклонений напряжения;

- колебаний напряжения;

- провала напряжения;

- несинусоидальности напряжения;

- несимметрии напряжения;

- отклонения частоты;

- электромагнитных помех (наводок);

- временного перенапряжения.

В случаях, когда ИБП в полной мере не обеспечивает защиту средств АСУ ТП, допускается для построения многоуровневой защиты от просадок напряжения применять устройство грозозащиты, стабилизаторы и устройства фильтрации напряжения.

Бесперебойное электропитание технических средств АСУ ТП должно обеспечить их работу не менее одного часа после исчезновения напряжения сети (кроме принтеров).

ИБП могут быть подключены к отдельному техническому устройству, либо интегрированы в КТС (например, в ЛВС) с применением специальных аппаратных и программных средств.

Для защиты одиночных технических средств (например, одиночных ПК) следует применять ИБП, подключаемые стандартным силовым кабелем к блоку питания защищаемого устройства.

При защите ИБП одиночного ПК либо рабочей станции, подключенной к ЛВС, реализация информационной связи ИБП с рабочими местами пользователей АСУ ТП не обязательна, если для других пользователей не требуется информация о состоянии данного ИБП.

При групповом подключении нескольких ПК к одному ИБП, а также при наличии иерархических сетей с логическими связями «клиент-сервер», информация о состоянии ИБП должна поступать, прежде всего, на серверы (файловые, БД, приложений), а также на рабочие станции, логически зависящие от этих серверов.

При организации бесперебойного электропитания для повышения его надежности следует применять схемы параллельного или последовательного резервирования ИБП.

Последовательное резервирование необходимо применять для повышения надежности системы электропитания. Параллельное резервирование необходимо применять для повышения надежности системы электропитания или для увеличения общей выходной мощности системы электропитания.

Конкретная схема резервирования ИБП выбирается на этапе проектирования системы электропитания.

При параллельном или последовательном резервировании ИБП допускается использовать, как отдельные аккумуляторы (аккумуляторные батареи) для каждого модуля ИБП, так и единый комплект аккумуляторов (аккумуляторных батарей) для всех модулей ИБП.

В электрических цепях систем измерения, регулирования, сигнализации, технологических защит и управления, в местах, где могут образовываться взрывоопасные смеси газов, нефтепродуктов или иных веществ, должны применяться модули искрозащиты.

      - ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКАМ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

ИБП для сетей 220 В переменного тока должен иметь тип: ИБП с двойным преобразованием энергии (тип – «on-line») в соответствии с требованиями ГОСТ МЭК 62040-3.

ИБП должен отвечать нижеследующим или более строгим требованиям:

- выходное напряжение – 220 В±10 % переменного тока;

- выходная частота тока - 50±0,4 Гц;

- искажение напряжения – 3 % от общего гармонического искажения при линейной нагрузке и 5 % при нелинейной нагрузке;

- крест-фактор нагрузки - 3:1;

- перегрузочная способность преобразователя – 120 % полной нагрузки в течение 1 секунды;

- реакция на переходные напряжения - максимум +/- 15 % при 100 % номинальной мощности ИБП;

- время восстановления переходного напряжения – в пределах 2 % от выходного напряжения в установившемся режиме в течение 100 мс;

- низкочастотный шум на расстоянии 1 метра – менее 52 dBA.

ИБП должен отвечать требованиям электромагнитной совместимости.

ИБП в части требований к цепям постоянного тока, электрической изоляции гальванически отделенных входных и выходных цепей всех устройств, входящих в его состав, а также этим цепям и корпусам конструкции должен соответствовать требованиям ГОСТ 27699.

ИБП должен обеспечить нормальную работу при следующих условиях (согласно ГОСТ 27699):

- температурный диапазон рабочий: от 0 °C до плюс 40 °C;

- влажность - не более 80 % при температуре плюс 25±5 С;

- в воздухе не должно быть токопроводящей пыли и химически активных веществ;

- синусоидальная вибрация – 20…25 Гц;

- атмосферное давление – 630…800 мм рт. ст.

Требования к хранению - по ГОСТ 27699.

Для ИБП должна быть предусмотрена:

- индикация нагрузки, мощности, напряжения;

- индикация разрядки аккумулятора;

- индикация перегрузки;

- предупредительная сигнализация о необходимости замены аккумулятора;

- визуальная и звуковая сигнализация нештатного состояния.

Зарядное устройство ИБП должно включаться автоматически при восстановлении подачи питания от системы электроснабжения (если имело место его отключение) и полностью зарядить аккумулятор в течение 8 часов.

ИБП должен иметь возможность установки, при необходимости, дополнительных аккумуляторов. Потребность в аккумуляторах должна определяться для каждого ИБП на этапе проектирования.

Мощность ИБП должна выбираться исходя из надежного питания электроприемников особой группы в рабочих и переходных режимах (например, пусковых).

Аккумуляторы ИБП должны быть герметичными (не подлежащими обслуживанию).

Элементы аккумулятора не должны выделять газ, чтобы не потребовались система вентиляции, удаления влаги или специальные батарейные отсеки.

Контроль и защита батарей должны включать следующее:

- периодическое автоматическое тестирование;

- контроль разрядных характеристик без отключения выпрямителя;

- защита от глубокого разряда;

- отображение остаточной емкости батарей и времени автономной работы батарей при текущей нагрузке на дисплее устройства.

ИБП в части требований по безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0.

К работе с ИБП должны допускаться работники, имеющие специальную подготовку и допуск для работы с электронной аппаратурой.

ИБП должен соответствовать следующим требованиям по надежности:

- средняя наработка на отказ – 10000 ч.;

- назначенный срок службы – 10 лет.

Назначенный срок службы аккумуляторов должен составлять не менее 5 лет.

ПО для управления и мониторинга ИБП в общем случае должно:

- предоставить возможность контроля и управления ИБП через ЛВС с использованием стандартного протокола SNMP;

- обеспечить автоматическое отображение тревожных сообщений о возникающих неисправностях в электрической сети (об исчезновении электропитания, о предстоящем закрытии серверов, об отключении бесперебойного питания и т.п.). В сообщениях оперативно-диспетчерскому персоналу должно быть указано место нахождения ИБП, где имело место исчезновение питания;

- обеспечить автоматическое гарантированное сохранение целостности данных при невозможности длительного обеспечения автономной работы потребителей, например, при завершении ресурса аккумуляторных батарей;

- обеспечить прием, обработку и отображение информации от датчиков, подключаемых к ИБП (например, от датчиков задымления, датчиков системы контроля доступа в помещение, где располагается ИБП);

- предоставить возможность разработки расписаний автоматической самодиагностики ИБП.

Для ИБП в процессе эксплуатации должны быть предусмотрены следующие режимы функционирования:

- нормальный;

- аварийный (автономный);

- перезарядка;

- байпас (автоматический, ручной).

Автоматический байпас должен производиться устройством управления ИБП в случае перегрузки по его выходу или при неисправности в его узлах.

При наличии резервного источника переменного тока, должно осуществляться автоматическое включение резерва.

Ручной байпас должен использоваться при проведении технического обслуживания и ремонта ИБП. Переключатель, посредством которого осуществляется ручное включение байпаса, должен иметь возможность блокировки в положении, соответствующем режиму ручного байпаса.

При произведении ручного включения байпаса должны быть приняты меры, не допускающие нарушение бесперебойности электропитания.

В процессе эксплуатации должна быть обеспечена возможность проведения испытаний ИБП:

- в установившемся состоянии;

- в переходном режиме;

- при динамических изменениях в системе электропитания;

- при неисправности;

- при неблагоприятных внешних условиях.

При экономическом обосновании допускается для распределенных объектов использовать ИПБ без двойного преобразования энергии.

    - КАБЕЛЬНЫЕ И ПРОВОДНЫЕ ЛИНИИ

Способ выполнения электропроводок должен выбираться в зависимости от условий окружающей среды, назначения помещения, его архитектурного оформления, особенностей строительных конструкций, расположения оборудования и сооружений, удобства эксплуатации и экономических факторов. При всех способах прокладки электропроводки должны быть безопасны для жизни людей и не создавать угрозы возникновения пожара или взрыва.

Прокладку кабелей автоматизации следует выполнять согласно СП 77.13330, 
 и ПУЭ, преимущественно, с использованием кабельных и совмещенных конструкций. Конструкции для прокладки кабелей должны выполняться из несгораемых материалов. Стойки, полки, короба и лотки должны быть из оцинкованной стали. С целью сокращения нагрузки на опорную часть и сокращение металлоемкости, кабельных и совмещённых конструкций преимущественно должны использоваться перфорированные лотки.

Для защиты кабелей от атмосферных осадков и солнечной радиации эстакады должны закрываться крышей из оцинкованных профлистов. В случае прокладки кабелей по эстакадам в закрытых коробах или лотках со сплошными крышками, дополнительной защиты в виде крыши эстакады от солнечной радиации и атмосферных осадков не требуется.

Сумма сечений кабелей, прокладываемых в каждом направлении трассы, рассчитанная по их наружным диаметрам (включая изоляцию и наружную оболочку) не должна превышать 40 % внутреннего сечения коробов и лотков. Дополнительно в каждом направлении кабельной трассы следует предусматривать запас емкости не менее 15 % общей емкости коробов и лотков.

Длина кабельных линий должна выбираться с учетом запаса до 4 % от расчетной длины для обеспечения провисов, температурной компенсации, укладки в виде незамкнутой петли у кабельных разделок.

Подвод контрольных кабелей от эстакады к средствам АСУ ТП либо исполнительным механизмам должен выполняться в металлических трубах или металлорукаве в ПВХ изоляции соответствующих диаметров: внутренний диаметр должен составлять не менее 2-х наружных диаметров применяемого кабеля. Радиус изгиба труб должен быть больше радиуса допустимых изгибов кабелей на величину внешнего диаметра кабеля. Места выхода кабелей из труб должны быть герметизированы негорючим материалом.

Металлорукав и трубы, соединять с кабельными вводами клеммных коробок и оборудования только с помощью специальных фитингов (муфт), обеспечивающих электрическое соединение. Соединения металлорукавов и труб с коробом (лотком) осуществлять с применением специальных фитингов (муфт, соединителей металлорукав-короб) и прижимной гайки, входящей в комплект фитинга, для обеспечения надежного электрического контакта. Заземление металлорукава, при соединении с коробкой осуществить с применением защитного проводника, кольцо заземления которого устанавливается на соединение металлорукава, а второй конец проводника соединить с коробом (лотком), используемым как PE-проводник или др. контуром заземления.

При прокладке кабельных линий в металлических коробах кабельные линии должны уплотняться негорючими материалами и разделяться перегородками огнестойкостью не менее 0,75 ч в следующих местах:

- при входе в другие кабельные сооружения;

- на горизонтальных участках кабельных коробов через каждые 30 м, а также при ответвлениях в другие короба основных потоков кабелей;

- на вертикальных участках кабельных коробов через каждые 20 м.

При прохождении через перекрытия огнестойкие уплотнения дополнительно должны выполняться на каждой отметке перекрытия.

Места уплотнения кабельных линий, проложенных в металлических коробах, следует обозначать красными полосами на наружных стенках коробов. В необходимых случаях делаются поясняющие надписи.

При прокладке в коробах и лотках, проложенных вертикально, трубы и кабели должны быть закреплены с интервалом не более 1 м.

Кабельные линии систем автоматизации должны выполняться кабелями с медными жилами. Типы кабельных линий необходимо предусматривать в соответствии с ГОСТ 31565. Для аналоговых и дискретных цепей измерения, сигнализации и управления, а так же кабельной продукции (типа RS-485), которая имеет в своем составе жилы питания приборов КИП, при выборе сечения жил, необходимо руководствоваться Инструкцией Компании «Основные принципы проектирования кабельных линий 0,4-110 кВ, выбор силовых и контрольных кабелей на производственных объектах Компании» № П2-04 И-04583. Для организации передачи данных по цифровым последовательным электрическим интерфейсам должна применяться кабельная продукция с минимальным сечением жил не менее 0,2 мм2 для интерфейсной линии Ethernet, сечением жил не менее 0, 27 мм2 для интерфейсной линии 
RS-485 прокладка в помещениях, с минимальным сечением жил не менее 0,45 мм2 для открытой прокладки кабеля. Допускается применять кабели меньшим сечением при наличии четких указаний (рекомендаций) от заводов–изготовителей оборудования, подключаемого данной кабельной линией. Типы кабельных линий необходимо предусматривать с учетом требований пожарной безопасности, климатических особенностей региона эксплуатации и т.д.

Для дополнительной защиты электропроводки возможно применение кабеля контрольного бронированного с медными жилами. В качестве брони используются стальные ленты или стальная оцинкованная проволока. Прокладка контрольного бронированного кабеля может применяться для того чтобы обеспечить неподвижное присоединение к электрическим приборам и аппаратам. Благодаря своему бронированию он может применяться в неблагоприятных условиях агрессивной окружающей среды, а также под воздействием блуждающих токов, при условии, что кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям.

При ТЭО допускается прокладка бронированного контрольного кабеля в траншее. Прокладку бронированного кабеля в земле требуется выполнять с соблюдением требований ПУЭ и строительных норм, представленных в альбоме А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». Для укладки изделия в землю необходимо правильно подготовить траншею глубиной не менее 700 мм. Дно траншеи следует оборудовать песчаной подушкой. Кабель с броней можно укладывать в землю без защитной оболочки, а сверху прикрыть сигнальной лентой, которая обеспечит в будущем безопасное проведение различных земляных работ.

При прокладке кабелей систем автоматизации следует соблюдать требования ПУЭ и дополнительные правила разделения цепей:

- цепи сигналов управления и сигнализации напряжением 220 В переменного тока и 24 В постоянного тока должны предусматриваться в разных кабелях;

- аналоговые сигналы должны передаваться с помощью экранированных кабелей раздельно от цепей сигналов управления и сигнализации;

- сигналы последовательной передачи данных (интерфейсные соединения) передаются по кабелям типа «витая пара», коаксиальным или оптоволоконным;

- сигналы управления и контроля для взаиморезервируемых механизмов, устройств должны передаваться в разных кабелях и прокладываться по разным кабельным конструкциям (трассам).

При совместной прокладке кабелей систем автоматизации следует руководствоваться приведенными в Таблице 105 расстояниями между кабелями при открытой совместной прокладке.

Таблица 105

Минимальное расстояние (мм) между кабелями при открытой совместной прокладке

| МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КАБЕЛЯ | Высоковольтный кабель | Силовой кабель~ 380 В | Кабель управления и сигнализации ~ 220 В | Кабель управления и сигнализации 24 В постоянноготока | Кабель с Аналоговыми сигналами, кабель системы связи | Кабель с интерфейсными сигналами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Высоковольтный кабель | Н/н* | Н/н | 250 | 400 | 600 | 800 |
| Силовой кабель ~ 380 В | Н/н | Н/н | 100 | 250 | 250 | 400 |
| Кабель управления и сигнализации ~ 220 В | 250 | 100 | Н/н | 100 | 100 | 100 |
| Кабель управления и сигнализации 24 В постоянного тока | 400 | 250 | 100 | Н/н | Н/н | 100 |
| Кабель с аналоговыми сигналами, кабель систем связи | 600 | 250 | 100 | Н/н | Н/н | Н/н |
| Кабель с интерфейсными сигналами | 800 | 400 | 100 | 100 | Н/н | Н/н |

Примечание: * Расстояние между кабелями не нормируется.

В дополнение к требованиям Таблицы 105 кабели как во взрывоопасной зоне, так и вне ее должны отвечать одному из следующих требований:

- кабели искробезопасных электрических цепей должны быть отделены от всех кабелей искроопасных цепей;

- кабели искробезопасных электрических цепей должны быть проложены так, чтобы исключить возможность их механического повреждения;

- кабели искробезопасных или искроопасных электрических цепей должны быть бронированными, заключенными в металлическую оболочку или экранированными.

Проводники искробезопасных и искроопасных электрических цепей не должны размещаться в одном и том же кабеле.

В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка кабелей взаиморезервируемых каналов передачи данных.

Необходимо учитывать, что не допускается совместная прокладка кабельных линий систем автоматизации с кабельной продукцией систем противопожарной защиты в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

Данные требования должны быть учтены при формировании подключения кабельных линий к клеммным коробкам.

    - ПЕРЕНОСНЫЕ СРЕДСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АСУ ТП

Настоящий раздел устанавливает основные требования к переносным (мобильным, портативным) устройствам для обслуживания АСУ ТП. Переносные устройства должны использоваться дежурными инженерами КИПиА и инженерами АСУ ТП для диагностики и настройки оборудования АСУ ТП.

К переносным устройствам относятся портативные HART-коммуникаторы и планшетные ПК промышленного исполнения.

HART-коммуникаторы предназначены для считывания информации, удаленной и местной настройки и конфигурирования интеллектуальных полевых приборов c HART-протоколом.

Технические и функциональные характеристики HART-коммуникатора должны отвечать следующим основным требованиям:

- вид взрывозащиты корпуса «искробезопасная электрическая цепь», либо «Взрывонепроницаемая оболочка»;

- степень защиты от пыли и влаги не хуже IP54;

- жидкокристаллический алфавитно-цифровой индикатор с количеством строк не менее 4-х и символов в каждой строке не менее 20-ти;

- время работы от встроенной аккумуляторной батареи не менее 8 часов;

- наличие коммуникационного порта HART;

- диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 °С.

Планшетные ПК могут быть использованы для выполнения следующего набора функций:

- диагностика и настройка КИП и исполнительных механизмов по месту и дистанционно;

- диагностика ПЛК, вычислителей расхода, прочих микропроцессорных устройств по месту и дистанционно;

- визуализация на графическом дисплее разделов рабочей, исполнительной, КД, и ЭД АСУ ТП при поиске неисправностей, настройке и ремонте оборудования;

Технические и функциональные характеристики планшетного ПК должны отвечать следующим основным требованиям:

- вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь», либо «взрывонепроницаемая оболочка»;

- степень защиты от пыли и влаги не хуже IP54;

- сенсорный экран диагональю не менее 10», разрешением не менее 1280х800 точек;

- предустановленная операционная система Windows 10 Pro, либо более свежая версия;

- объем оперативной памяти не менее 4 Гб;

- время работы от встроенной аккумуляторной батареи не менее 8 часов в режиме чтения при максимальной яркости дисплея;

- наличие коммуникационных портов и модулей: Bluetooth, Wi-Fi, USB Type A*,
RS-485*, RS-232*, Ethernet 10/100 Base-T (допускается использование переходников и внешних преобразователей интерфейсов);

- диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 °С;

- пассивное охлаждение.

На планшетном ПК должна быть настроена политика безопасности, доступ к операционной системе должен предоставляться только авторизованным пользователям после ввода личного пароля.

Применение планшетного ПК в качестве мобильного АРМ оператора не допускается.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Организационное обеспечение АСУ ТП должно быть достаточным для эффективного выполнения функций подраздела 6.2. настоящего Положения. Организационное обеспечение АСУ ТП должно содержать совокупность правил и предписаний, обеспечивающих требуемое взаимодействие работников между собой и комплексом средств.

Для разрабатываемой АСУ ТП должно быть разработано описание системы, включающего в свой состав:

- структуру системы;

- техническую структуру системы;

- организационную структуру системы;

- структуру БД;

- расчеты штатов обслуживания системы;

- анализ возможностей предполагаемых к использованию в системе программных, алгоритмических и технических средств;

- анализ существующего и предполагаемого документооборота и форм предоставления результатов как системы управления в целом, так и результатов деятельности отдельных структурных звеньев (должностных лиц, подразделений и служб);

- инструкции работникам необходимые и достаточные для его функционирования в составе автоматизированного технологического комплекса.

Описание АСУ ТП должно осуществляться на основании согласованных исходных материалов, в том числе:

- ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП;

- документов по анализу функционирования системы на аналогичных объектах управления;

- расчетов штатов обслуживания системы;

- анализа возможностей предполагаемых к использованию в системе программных, алгоритмических и технических средств;

- анализа существующего и предполагаемого документооборота;

- форм предоставления результатов как системы управления в целом, так и результатов деятельности отдельных структурных звеньев (уполномоченных лиц/ работников, подразделений и служб).

Для функционирующего ТО ОГ, организационная структура АСУ ТП может быть оставлена без изменения, при этом структурные звенья могут быть оснащены программно-техническими средствами и средствами управления, или организационная структура может быть изменена в различной степени.

Для вновь строящегося ТО ОГ, должна быть разработана новая схема организационной структуры.

  - ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

Эффективное управление техническим обслуживанием и ремонтом – важный фактор в повышении конкурентоспособности Компании. СТОиР на ТО ОГ должна максимально поддерживать «безлюдную» технологию, минимизировать текущее (плановое) техническое обслуживание и ремонтные работы.

    - ОБЪЕКТЫ СТОИР

В рамках настоящего Положения объектами СТОиР являются оборудование и приборы КИПиА, АСУ ТП, комплексных систем безопасности, СТМ, связи, каналов передачи данных, установленные на объектах процессных управлений.

Система должна основываться на базе спецификации FDT (Field Device Tool) и отвечать требованиям IEC 61804-2.

На уровне ЦДП система должна решать следующий комплекс задач:

- дистанционная диагностика и конфигурирование;

- обработка и хранение информации, поступающей с контролируемого оборудования;

- ведение БД для обеспечения проведения анализа поведения оборудования за длительный период времени;

- отображение информации о состоянии оборудования в реальном масштабе времени;

- учёт наработки оборудования;

- статистика отказов оборудования;

- ведение графиков поверки и обслуживания оборудования.

На уровне АСУ ТП должен решаться следующий комплекс задач:

- комплексное обслуживание и сопровождение оборудования КИПиА на базе цифровых протоколов HART, Wireless HART (или альтернативных протоколов беспроводных сетей), Modbus, Profibus, Foundation Fieldbus;

- дистанционная (АРМ АСУ ТП), локальная и мобильная (планшетные ПК) диагностика и конфигурирование приборов;

- поддержка мобильного доступа к информации оборудования по каналам WiFi;

- обеспечение интеграции в уровень ЦДП;

- добавление новых интерфейсов и DTM модулей устройств для расширения массива обслуживаемых приборов.

Учёт наработки и статистика отказов оборудования должны являться основанием для планирования технического обслуживания: определения максимальных межремонтных интервалов и минимизации состава работ при плановом останове, что в свою очередь ведет к уменьшению операционных затрат.

Необходимость использования СТОиР на объектах АСУ ТП должна определяться в соответствии с ТТ на создание АСУ ТП.

    - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТОИР

СТОиР должна строиться по иерархическому принципу со следующим разграничением уровней:

- нулевой уровень – уровень приборов КИПиА и АСУ ТП, исполнительных механизмов задействованных в АСУ ТП;

- первый уровень – уровень сбора диагностической информации (ПЛК в составе АСУ ТП);

- второй уровень – сервера, рабочие станции (АРМ), с установленной SCADA – системой и установленным специализированным ПО.

Оборудование нулевого уровня СТОиР должно соответствовать требованиям, предъявленным в подраздела 6.6.2. настоящего Положения.

В качестве оборудования первого уровня СТОиР требуется использовать контроллерное оборудование, входящее в состав АСУ ТП.

В случае, если передачу диагностических данных необходимо осуществлять посредством например протокола HART, но при этом в составе АСУ ТП используется контроллерное оборудование не поддерживающее возможность сбора/передачи данных по протоколу HARТ необходимо применять HART – мультиплексоры, поддерживающие расширенный опрос (enhanced polling).

Оборудование второго уровня СТОиР должно соответствовать требованиям, представленным в подразделе. 6.6.4. настоящего Положения.

Электропитание оборудования в СТоиР должно осуществляться в соответствии с требованиями подраздела 6.6.6. настоящего Положения.

    - ИНТЕГРАЦИЯ С УРОВНЯМИ АСУ ТП

Для упрощения интеграции устройств КИПиА, ПЛК и приложений от различных Поставщиков пакеты программ СТОиР должны быть основаны на открытых стандартах, таких, как FDT Interface Specification, DTM, Foundation Fieldbus, Modbus, HART, Profibus и ОРС для предоставления простого доступа к любой информации, которая требуется СП ОГ, ответственных за техническое обслуживание.

Интеграция в СТОиР информации с устройств, входящих в состав АСУ ТП, рекомендуется организовывать с использованием отдельного канала передачи данных.

СТОиР должна быть интегрирована с АСДУ и АСУ ТП и выполнять следующие функции:

- получать информацию о текущем состоянии технологического оборудования;

- выдавать необходимые предупредительные сигналы на пульты операторов в случае отклонений эксплуатационных параметров или параметров состояния оборудования от заданных пределов;

- потоки информации на выходе системы должны разделяться по степени важности и по степени информативности.

СТОиР должна обеспечивать интеграцию с системой ERP/EAM посредством двухстороннего интерфейса со следующими характеристиками:

- СТОиР должна содержать БД всех приборов КИПиА с учетом обменного и ремонтного фонда;

- СТОиР автоматически классифицирует предупредительные сигналы (определяет приоритетность), определяет необходимость действий по техническому обслуживанию и автоматически инициирует заказы работ по техническому обслуживанию в ERP/EAM;

- информация об открытии заказа, выполнении работы и закрытии заказа направляется из ERP/EAM в СТОиР, регистрируется и сохраняется в истории соответствующего прибора или агрегата;

- с целью упрощения работы и исключения ошибок при ручном вводе данных, интерфейс должен обеспечивать экспорт/импорт БД по обслуживаемым системой или имеющимся в регистре ERP/EAM приборам и агрегатам.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ

    - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ВИБРОМОНИТОРИНГА И ВИБРОДИАГНОСТИКИ

СВМ предназначена для непрерывного измерения, отображения, контроля, хранения и анализа параметров вибрации и механического состояния технологического оборудования АСУ ТП площадных объектов.

СВМ должно оснащаться оборудование, подверженное вибрации во время его эксплуатации.

СВМ должна выполнять следующие основные функции:

- автоматическое измерение и контроль параметров вибрации;

- расчет спектральных характеристик сигнала;

- формирование полученной информации в табличной и графической форме, удобной для пользователя;

- хранение полученной информации энергонезависимой памяти;

- самоконтроль, обеспечивающий тестирование исправности измерительных каналов, интерфейсных каналов без демонтажа составных частей системы;

- информирование оперативно-диспетчерского и технического персонала о текущем состоянии объекта автоматически;

- гибкую настройку параметров системы измерительных каналов;

- выдачу сигналов в АСУ ТП для реализации функций технологических защит и блокировок при работе системы в составе АСУ ТП или на исполнительные реле при автономной работе системы;

- автоматическое определение неисправностей.

СВМ должна строиться по иерархическому принципу со следующим разграничением уровней:

- нулевой уровень – уровень приборов КИПиА (датчики вибрации, виброскорости, виброускорения, виброперемещения, осевого смещения и т.д.);

- первый уровень – уровень контроллерного оборудования (отдельный контроллер СВМ или ПЛК в составе АСУ ТП);

- второй уровень – рабочие станции (АРМ), с установленным SCADA – пакетом и установленным специализированным ПО.

Нулевой уровень должен отвечать требованиям представленным в подразделе 6.6.2. настоящего Положения.

Оборудования первого уровня СВМ должно соответствовать требованиям, предъявленным в подразделе 6.6.3. настоящего Положения. Допускается в качестве первого уровня СВМ использовать ПЛК, входящие в состав АСУ ТП ТО ОГ.

Оборудование второго уровня должно удовлетворять требованиям, представленным в 
подразделе 6.6.4. настоящего Положения.

Вывод информации с первого уровня на второй уровень должен осуществляться в соответствии с требованиями пункта 6.6.5.9. настоящего Положения.

Электропитание СВМ должно осуществляться в соответствии с требованиями подраздела 6.6.6. настоящего Положения (по аналогии с ЛСУ).

  - ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА АСУ ТП

АСУ ТП на ТО ОГ в ходе своего жизненного цикла проходят следующие основные этапы:

- определение требований Заказчика – формирование ТТ на создание АСУ ТП в целом и на отдельные компоненты АСУ ТП;

- проектирование АСУ ТП;

- создание (или модернизация) АСУ ТП – поставка, СМР и ПНР;

- техническое обслуживание АСУ ТП.

    - ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СИСТЕМАМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Порядок взаимодействия при формировании ПД и РД по системам автоматизации приведен в Таблице 106.

Таблица 106

Порядок взаимодействия при формировании ПД и РД

по системам автоматизации

| № п/п | Операция/функция | Ответственный исполнитель, срок исполнения | Метод и документирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рассмотрение и согласование ЗП и ИД | КНИПИ Срок – в соответствии со сроками бизнес-планирования, определенными в Стандарте Компании "Основные принципы бизнес-планирования и бюджетирования" № П3-10 С-0003 | Входящие: - ЗП, в соответствии с Инструкцией Компании «Унифицированная форма ЗП объектов наземного обустройства нефтегазовых месторождений с ТЗ на инженерные изыскания. Макеты заданий на проектирование по основным объектам нефтегазодобычи» № П1-01.04 И-0029; - ИД (согласованные с БГМ ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП в соответствии с Положением Компании «Разработка технических требований на создание или модернизацию автоматизированной системы управления технологическими процессами» № П3-04 Р-0106. Продукт: - чек-лист ИД (по установленной в КНИПИ форме) с положительным решением (решением о согласовании от КНИПИ); - ЗП, согласованное КНИПИ. Требования: ОГ формирует ЗП, подготавливает необходимые ИД. По результатам рассмотрения КНИПИ предоставляет ОГ дополнительные ИД, отработка замечаний, утвержденное ОГ ЗП. КНИПИ проводит анализ исходных данных, заполняет Чек-лист ИД (в установленной в КНИПИ форме). |
| 2 | Разработка ОПР | КНИПИ Срок – в соответствии с договором между КНИПИ и ОГ на проектирование ОПР | Входящие: - утвержденное ОГ и КНИПИ ЗП; - ИД (согласованные с БГМ ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП и др.); - чек-лист ИД с положительным решением (решением о согласовании от КНИПИ). Продукт: - ОПР. Требования: КНИПИ выполняет ОПР в соответствии действующими нормативными документами, с учетом Инструкции Компании «Требования к составу и содержанию основных проектных решений (для объектов обустройства нефтегазовых месторождений)» № П1-01.04 И-00019, Положением Компании «Порядок принятия технических решений на этапе проектирования объектов капитального строительства и капитального ремонта Компании» № П2-01 Р-0161 и в соответствии с требованиями утвержденным ЗП и Чек-листом ИД (в установленной форме). КНИПИ направляет в электронном виде в ОГ (в соответствии с установленными в ОГ требования) ОПР для согласования. |
| 3 | Рассмотрение и согласование ОПР | ОГ Срок – до 20 календарных дней с даты получения ОПР | Входящие: - запрос КНИПИ на согласование ОПР; - ОПР. Продукт: - Замечания к ОПР или протокол о согласовании ОПР (в свободной форме). Требования: ОГ осуществляет проверку и согласование ОПР. В случае получения замечаний ответ на них предоставляется в течение 10 календарных дней. Корректировки в ОПР не вносятся. |
| 4 | Разработка ПД (по системе автоматизации) | КНИПИ Срок – в соответствии с договором между КНИПИ и ОГ на проектирование ПД | Входящие: - согласованное ЗП; - согласованные ИД (согласованные с Блоком главного метролога ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП, ТУ на подключение систем автоматизации и др.); - Согласованные ОГ ОПР. Продукт: - Комплекты ПД по системе автоматизации, разработанные с учетом требований, предъявленных к составу документации в разделе 6.11. настоящего положения. Требования: Проектная документация предоставляется в текстовой форме и в виде схем (чертежей), определяющих решения и требования к проектируемой системе автоматизации. ПД обязательно должна пройти ГГЭ. КНИПИ разрабатывает ПД в соответствии с положением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. КНИПИ направляет ПД в ОГ для согласования. |
| 5 | Рассмотрение ПД (по системе автоматизации) | ОГ Срок – до 30 календарных дней с даты получения ПД | Входящие: - согласованное ЗП; - согласованные ИД (согласованные с БГМ ТТ на создание АСУ ТП, ТУ на подключение систем автоматизации и др.); - комплекты ПД по системе автоматизации. Продукт: - Замечания, предложения по доработке, заключение (в свободной форме). Требования: ОГ осуществляет согласование ПД по системе автоматизации, направляет ПД по системе автоматизации в Ведомственную экспертизу и в ФАУ Главное управление государственной экспертизы. |
| 6 | Разработка РД (по системе автоматизации) | КНИПИ Срок – в соответствии с договором между КНИПИ и ОГ на проектирование РД | Входящие: - согласованное ЗП; - согласованные ИД (согласованные с БГМ ТТ на создание АСУ ТП, ТУ на подключение систем автоматизации и др.); - согласованная ОГ и прошедшая Ведомственную экспертизу и в ФАУ Главное управление государственной экспертизы ПД. Продукт: - Комплекты РД по системе автоматизации (в том числе общесистемные решения; организационное обеспечение; ИО; техническое обеспечение; математическое обеспечение; ПО; обезличенная заказная спецификация; ОЛ; ТТ). Требования: КНИПИ разрабатывает РД в соответствии с ГОСТ 21.408, ГОСТ 34.201 и согласно раздела 6.11 настоящего Положения Компании. |
| 7 | Рассмотрение РД (по системе автоматизации) | ОГ Срок – до 30 календарных дней с даты получения ПД | Входящие: - согласованное ЗП; - согласованные ИД (согласованные с Блоком Главного метролога ТТ на создание АСУ ТП, ТУ на подключение систем автоматизации и др.); - комплекты РД по системе автоматизации (в том числе ОР, ОО, ИО, техническое обеспечение, МО, обезличенная заказная спецификация, ОЛ, ТТ). Продукт: - Замечания, предложения по доработке, заключение в форме листа (выполняется в произвольной форме) коллективной проверки. Требования: ОГ осуществляет согласование ТТ на АСУ ТП с БГМ. |

Примечание: ТТ на ПТК АСУ ТП должны включать общие виды шкафов; компоновку и состав основного оборудования; при необходимости (при наличии требований в ЗП и/или ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП) таблицы соединений и подключений проводок в шкафах(станциях) управления, щитах, пультах; содержать ссылки на разработанные комплекты рабочей документации по видам обеспечений ИО, ПО, МО, ОО, ОР согласно Таблицы 108.

    - ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА НА АСУ ТП

Формирование ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП в целом и на отдельные компоненты АСУ ТП относится к функциям Заказчика. Допускается разработка ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП Проектировщиком в рамках договора на оказание услуг по разработке ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП, заключенного с ОГ на основании технических условий, разработанных Заказчиком.

ТТ на АСУ ТП должно быть основано на следующих принципах:

- ТТ на АСУ ТП должны соответствовать актуальным производственным потребностям бизнеса, обеспечивать безопасное ведение производственных процессов, учитывать современное развитие технологических процессов и средств автоматизации;

- ТТ на АСУ ТП должны основываться на ЛНД Компании, определяющих требования к функциональным характеристикам АСУ ТП, на технических характеристиках и возможностях современных, проверенных и доказавших свою эффективность технических решений, оборудовании и программных средств ведущих отечественных и мировых промышленной систем промышленной автоматизации;

- ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП должны определять требования Заказчика к АСУ ТП в объёме, необходимом и достаточном для всех последующих этапов создания или модернизации АСУ ТП;

- ТТ на создание или модернизацию АСУ ТП являются основой для разработки – ТЗ, ПД и РД;

- ТТ в общем случае не должны содержать указания на конкретные марки и модели средств автоматизации, включая аппаратное и ПО АСУ ТП. Указание в ТТ конкретных марок и моделей средств автоматизации возможно только в особых случаях, при обязательном обосновании выбора;

- содержание ТТ на компоненты АСУ ТП должно соответствовать Положению Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ АСУ ТП

Проектирование АСУ ТП должно выполняться в соответствии с законодательством РФ, требованиями российских и применимых международных стандартов, отраслевыми документами и ЛНД Компании в области проектирования и строительства. Настоящее Положение устанавливает следующие основные принципы проектирования АСУ ТП:

- проектирование АСУ ТП должно выполняться лицами, имеющими все необходимые разрешительные документы, обладающими необходимой компетенцией и ресурсами;

- при выборе лиц для проектирования АСУ ТП приоритет должен отдаваться КНИПИ;

- проект АСУ ТП должен соответствовать технологическим регламентам автоматизируемых объектов, ТТ на АСУ ТП, обеспечивать выполнение требований по безопасности автоматизируемых ТО ОГ, информационной безопасности;

- в ходе проектирования АСУ ТП должна быть обеспечена полная взаимная интеграция различных частей проекта, КД на блочно-поставляемые установки;

- проектирование АСУ ТП должно выполняться с применением современных САПР, обеспечивающих максимальное качество проекта, минимальные риски ошибок проектирования;

- при проектировании АСУ ТП должно применяться аппаратное и ПО, полностью соответствующее ТТ на АСУ ТП, имеющее все необходимые, в соответствии с законодательством Российской Федерации, разрешения и сертификаты;

- при проектировании АСУ ТП должны быть унифицированы архитектурные решения, состав, наименование систем/подсистем и их функционального взаимодействия;

- при проектировании АСУ ТП должна обеспечиваться рациональная интеграция в ИС управления ОГ и в единое информационное поле ПАО «НК «Роснефть».

Процедуры по выбору аппаратного и программного обеспечения АСУ ТП должны проводиться в соответствии с требованиями Положения Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 и ЛНД ОГ в области закупочной деятельности.

    - ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ АСУ ТП

Создание или модернизация АСУ ТП является частью создания или модернизации автоматизируемого ТО ОГ и должно выполняться в соответствии с законодательством РФ, требованиям российских и применимых международных стандартов, отраслевым документам и ЛНД Компании в области строительства. Положение устанавливает следующие основные принципы создания/модернизации АСУ ТП:

- создание или модернизация АСУ ТП выполняется на основе полного пакета ПД и РД в соответствии с Таблицей 106 настоящего положения;

- создание или модернизация АСУ ТП должны выполняться организациями, имеющими все необходимые разрешительные документы, обладающими необходимой компетенцией и ресурсами;

- выбор организаций для выполнения СМР и ПНР должен выполняться в соответствии с Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 и ЛНД ОГ в области закупочной деятельности;

- в ходе создания и модернизации АСУ ТП должен осуществляться непрерывный контроль качества выполнения СМР и ПНР, включая авторский надзор со стороны Проектировщика.

    - ПРИНЦИПЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АСУ ТП

Техническое обслуживание АСУ ТП предназначено для поддержания работоспособности и исправности аппаратного и ПО АСУ ТП, поддержания функциональных характеристик АСУ ТП в соответствии с проектом и требованиями бизнеса, обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации ПТК АСУ ТП. Настоящее Положение устанавливает следующие основные принципы технического обслуживания АСУ ТП:

- Заказчиком технического обслуживания АСУ ТП являются ОГ в лице СП ОГ, ответственных за эксплуатацию АСУ ТП;

- исполнителем технического обслуживания АСУ ТП является специализированная организация, соответствующая требованиям законодательства РФ, ЛНД Компании в области организации и проведения работ по техническому обслуживанию, обладающая необходимой компетенцией и ресурсами для оказания качественного технического обслуживания АСУ ТП;

- техническое обслуживание АСУ ТП должно соответствовать требованиям законодательства, ЛНД Компании в области организации и проведения работ по техническому обслуживанию средств АСУ ТП;

- вопросы качественного описания услуги по техническому обслуживанию АСУ ТП, прав и обязанностей сторон Заказчика и Исполнителя работ по техническому обслуживанию АСУ ТП, согласования уровня качества предоставления услуги необходимо решать путём заключения между Заказчиком и Исполнителем SLA;

- исполнители SLA по техническому обслуживанию АСУ ТП должны основываться на единых критериях качества технического обслуживания АСУ ТП. Описание единых критериев качества технического обслуживания АСУ ТП выполняется в ЛНД Компании более низкого уровня;

- квалификация эксплуатационного персонала АСУ ТП должна в полной мере соответствовать составу и сложности аппаратного и ПО АСУ ТП, быть достаточной для выполнения всех необходимых операций технического обслуживания АСУ ТП.

  - СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ НА АСУ ТП

Требования по составу документации на АСУ ТП приведены в Таблице 107.

Таблица 107

Состав документации на АСУ ТП

| № П/П | Наименование документа | Код документа | Примечание | ПСД | Стадия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общесистемные решения |  |  |  |  |  |
| 1 | Пояснительная записка | П2 | ГОСТ 34.201 | – | (РД) (РДКД) |
| 2 | Схема функциональной структуры | С2 | ГОСТ 34.201 | – | (РД) (РДКД) |
| 3 | Описание автоматизируемых функций | П3 | ГОСТ 34.201 | – | РД |
| 4 | Программа и методика испытаний | ПМ | ГОСТ 34.201 | – | (РД КД) КД |
| 5 | Схема организационной структуры | СО | ГОСТ 34.201 | – | РД |
| 6 | Проектная оценка надежности | Б1 | ГОСТ 34.201 | – | РД КД |
| 7 | Ведомость ЭД | ЭД | ГОСТ 34.201 | – | РД ЭД |
| 8 | Формуляр | ФО | ГОСТ 34.201 | – | РД (РД ЭД) ЭД |
| Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Описание организационной структуры | ПВ | ГОСТ 34.201 | – | РД |
| 2 | Руководство администратора | И3.1 | ГОСТ 34.201 | – | ЭД |
| 3 | Руководство пользователя АРМ оператора | И3.2 | ГОСТ 34.201 | – | РД (РД ЭД) ЭД |
| 4 | Руководство системного инженера | ИС | – | – | ЭД |
| Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Таблица распределения сигналов | СР | – | – | РД КД |
| 2 | Перечень входных сигналов и данных | В1 | ГОСТ 34.201 | – | РД |
| 3 | Перечень выходных сигналов (документов) | В2 | ГОСТ 34.201 | – | РД |
| 4 | Описание ИО Системы | П5 | ГОСТ 34.201 | – | РД (РД КД) |
| 5 | Описание организации информационной базы | П6 | ГОСТ 34.201 | – | РД (РД КД) КД |
| 6 | Чертежи форм документов | С9 | ГОСТ 34.201 | – | РД (РД ЭД) |
| 7 | Описание системы классификации и кодирования | П7 | ГОСТ 34.201 | – | РД |
| 8 | Ведомость машинных носителей | ВМ | ГОСТ 34.201 | – | РД (РД ЭД) ЭД |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Описание программного обеспечения (в объеме описания) | ПА | ГОСТ 34.201 | – | РД (РДКД) |
| Математическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Описание алгоритма (проектной процедуры) | ПБ | ГОСТ 34.201 | – | РД |
| Техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Рабочие чертежи в составе: | АК (А+) | Марка по ГОСТ Р 21.1101 | + | – |
| 2 | Общие данные | – | – | + | – |
| 3 | Схемы автоматизации | – | – | + | – |
| 4 | Схема структурная комплекса технических средств | – | – | + | – |
| 5 | Принципиальные (электрические, пневматические) схемы; | – | – | + | – |
| 6 | Схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок; | – | – | + | – |
| 7 | Чертежи расположения оборудования и внешних проводок; | – | – | + | – |
| 8 | Чертежи установок средств автоматизации | – | – | + | – |
| 9 | Спецификацию оборудования, изделий и материалов | АК.C | ГОСТ 21.110 | + | – |
| 10 | ТТ на ПТК системы | АК.ТТ | в соответствии с Положением Компании «Разработка технических требований на создание или модернизацию автоматизированной системы управления технологическими процессами» № П3-04 Р-0106 | – | – |

Колонка ПСД Таблицы 107 определяет принадлежность документа к ПСД.

Колонка СТАДИЯ Таблицы 107 определяет возможные стадии разработки каждого из документов на АСУ ТП. Стадии ПД и РД находятся в зоне ответственности КНИПИ, стадии КД и ЭД могут находиться в зоне ответственности Поставщика АСУ ТП (Поставщика системы АСУ ТП), а также КНИПИ.

Зоны ответственности КД и ЭД (КНИПИ, либо Поставщик) определяются совместно КНИПИ и Заказчиком по отношению к конкретной проектируемой и разрабатываемой АСУ ТП в зависимости от этапов и сроков получения необходимых ИД для разработки данной документации.

В колонке СТАДИЯ Таблицы 107 используются следующие кодировки:

- КД – документ разрабатывается на стадии КД;

- РД – документ разрабатывается на стадии РД;

- ЭД – документ разрабатывается на стадии ЭД;

- РД  КД – документ может быть разработан на стадии РД (при наличии необходимых ИД), либо на стадии КД;

- РД  (РД  КД) – документ разрабатывается на стадии РД (при наличии необходимых ИД), либо разрабатывается на стадии РД в необходимом объёме и далее уточняется на стадии КД;

- РД  (РД  ЭД) – документ разрабатывается на стадии РД (при наличии необходимых ИД), либо разрабатывается на стадии РД в необходимом для реализации АСУ ТП объёме и далее уточняется на стадии ЭД;

- (РД  КД)  КД – документ разрабатывается на стадии РД в необходимом для реализации АСУ ТП объёме и далее уточняется на стадии КД, либо разрабатывается на стадии КД;

- (РД  ЭД)  ЭД – документ разрабатывается на стадии РД в необходимом для реализации АСУ ТП объёме и далее уточняется на стадии ЭД, либо разрабатывается на стадии ЭД;

- РД  ЭД - документ разрабатывается на стадии РД (при наличии необходимых ИД) либо разрабатывается на стадии ЭД;

- РД  (РД  ЭД)  ЭД - документ разрабатывается на стадии РД (при наличии необходимых ИД), либо документ разрабатывается на стадии РД в необходимом для реализации АСУ ТП объёме и далее уточняется на стадии ЭД, либо разрабатывается на стадии ЭД;

- РД  (РД  КД)  КД - документ разрабатывается на стадии РД (при наличии необходимых ИД) либо документ разрабатывается на стадии РД в необходимом для реализации АСУ ТП объёме и далее уточняется на стадии КД, либо разрабатывается на стадии КД;

- (ПД  РД)  (РДКД) – документ может быть разработан на стадии ПД и далее уточнен на стадии РД в случае, когда разработка ТТ на ПТК ведется на стадии ПД, в ином случае документ разрабатывается на стадии РД и уточняется на этапе КД.

Вариант СТАДИИ реализации каждого из документов принимается в соответствии с согласованным с Заказчиком подходом проектирования и дальнейшего создания АСУ ТП объектов. Информация о вариантах стадий приводится в ЗП, либо в технических требованиях на проектирование Заказчиком. При отсутствии информации о вариантах стадий разработки документов на АСУ ТП в ИД от Заказчика КНИПИ самостоятельно определяет варианты стадий разработки каждого документа, руководствуясь общей концепцией проектирования АСУ ТП и информацией о наличии необходимых ИД для проработки каждого из документов в полном объёме на определенной стадии.

Требования по составу документации на СЗИ АСУ ТП определяются в соответствии с Приказом ФСТЭК № 31 от 14.03.2014 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды», а также, в случае принадлежности объекта защиты к объектам КИИ, в соответствии с Требованиями по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утвержденными приказом ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239. Документация на СЗИ АСУ ТП может разрабатываться и уточняться на стадиях ПД, РД, КД, в зависимости от стадий разработки документации на АСУ ТП и наличия необходимых исходных данных для проектирования СЗИ.

  - МИНИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Требования по минимальному комплекту КД на АСУ ТП и СЗИ АСУ ТП приведен в 
Таблице 108.

Таблица 108

Состав комплекта КД на АСУ ТП и СЗИ АСУ ТП

| № П/П | Наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ведомость машинных носителей информации | - |
|  | Таблица соединений и подключений | В соответствии с ГОСТ 34.201 |
|  | Схемы (таблицы) соединений и подключений внешних проводок | В соответствии с ГОСТ 21.408 |
|  | Принципиальные электрические схемы с перечнем элементов | В соответствии с ГОСТ 21.408 |
|  | Комплект схем на шкафы (вид спереди, вид на развернутые плоскости, фрагменты видов (при необходимости), спецификация, таблицы подключения и соединений (либо монтажные схемы)) | В соответствии с ГОСТ 21.408 |
|  | ПМ АСУ ТП | В соответствии с ГОСТ 34.201. Дорабатывается Поставщиком в необходимом объёме на основании ПМ, разработанной Проектировщиком |
|  | Техническое задание на СЗИ АСУ ТП | В соответствии с приказом № 31 ФСТЭК |
|  | Технический проект на СЗИ АСУ ТП | В соответствии с приказом № 31 ФСТЭК |
|  | Спецификация оборудования, изделий и материалов на СЗИ АСУ ТП | В соответствии с приказом № 31 ФСТЭК |
|  | ПМ СЗИ НСД | В соответствии с Федеральным законом от 26.06.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», Положением Компании «Информационная безопасность. Автоматизированные системы управления технологическими процессами» № П3-11 Р-0012, ГОСТ 34.201. |

Допускается дополнение минимального комплекта КД в соответствии с требованиями, представленными к КД в задании на проектирование.

  - ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПО АСУ ТП И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Основные риски ПАО «НК «Роснефть», связанные с реализации и дальнейшей эксплуатацией АСУ ТП и пути их решения приведены в Таблице 109.

Таблица 109

Риски ПАО «НК «Роснефть». по АСУ ТП

| № П/П | описание РИСКа | ПОКАЗАТЕЛи ИЗМЕРЕНИЯ РИСКА | КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Несоответствие результатов создания или модернизации АСУ ТП требованиям Заказчика, государственным и отраслевым НД РФ. | Количество ошибок при проектировании АСУ ТП, требующих устранения перед прохождением экспертизы в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы». Количество замечаний к результатам СМР и ПНР, требующих устранения перед сдачей АСУ ТП в промышленную эксплуатацию | Актуализация настоящего ЛНД. Совершенствование контроля качества проектных работ, развитие САПР. Авторский надзор за ходом создания АСУ ТП со стороны Проектировщика. Развитие компетенций СП ОГ, ответственных за эксплуатацию АСУ ТП. Совершенствование контроля выполнения СМР и ПНР при создании/модернизации АСУ ТП. |
| 2 | Техническое обслуживание АСУ ТП ненадлежащего качества. | Квалификация эксплуатационного персонала АСУ ТП. Степень соответствия технического обслуживания требованиям законодательства, Нормативам Компании «Нормы времени на техническое обслуживание и метрологическое обеспечение средств автоматизации, средств измерений, оборудования контроля качества, применяемых на объектах Компании» № П4-04 Н-1006. | Разработка единых критериев качества технического обслуживания средств АСУ ТП. Контроль соблюдения SLA при техническом обслуживании АСУ ТП: - контроль соблюдения сроков исполнения заявок на техническое обслуживание; - проверка на соответствие реальных параметров качества заявленным в SLA показателям. |

  - ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АСУ ТП

Технологии искусственного интеллекта, в частности методы машинного обучения могут применяться при построении информационно-управляющих комплексов «Цифровых» месторождений в решении следующего перечня задач:

- обработка информации;

- предиктивная аналитика;

- идентификация, анализ отклонений;

- планирование операций;

- оптимизация производства на всех его этапах.

Перечень основных направлений информационно-управляющих комплексов, реализация функций которых осуществляется с применением методов машинного обучения:

- интегрированное моделирование;

- применение алгоритмов оптимизации добычи;

- предиктивное обслуживание.

Определение перечня методов машинного обучения, определенного метода машинного обучения, другие описания подходов при применении методов машинного обучения должны выполняться работниками в данной области и учитывать:

- цель и перечень решаемых задач;

- природу анализируемых явлений (процессов);

- особенности исходных данных;

- мировой опыт применения данных методов машинного обучения при решении аналогичных задач.

В интегрированном моделировании методы машинного обучения применяются для корректировки и уточнения физических моделей в цифровом виде объектов добычи, подготовки, транспортировки и ППД. В качестве ИД для корректировки моделей должны применяться контролируемые АСУ ТП параметры технологических процессов, уточненные данные по физико-химическим свойствам добываемых флюидов, а также другая дополнительная информация, полученная в процессе эксплуатации и оказывающая влияние на процессы НГД.

В решениях задач оптимизации добычи могут применяться алгоритмы оптимизации добычи в совокупности с методами машинного обучения. При формировании результатов работы данных алгоритмов, могут учитываться целая совокупность значений либо некоторые из следующих значений:

- целевые значения показателей дебита в единицу времени (сутки, неделя, месяц и т.д.);

- пропускная способность и протяженность трубопроводных сетей;

- емкостные возможности запаса технологических и товарных резервуаров;

- производительность линий подготовки флюида;

- производительность факельных систем;

- производительность КНС;

- производительность насосов внешней перекачки;

- количество, расположение, характеристики добывающих скважин (в том числе характеристики по производительности ЭЦН);

- количество, расположение, характеристики нагнетательных скважин;

- значения вероятностей отказов оборудования НГД;

- информация о планируемых регламентных работах и работах по техническому обслуживанию.

Оценке могут подвергаться исторические данные, текущие значения, а также экстраполированные на основе исторических данных и текущих значений (при оптимизации в рамках длительной перспективы).

Источником большинства описанных выше данных могут выступать физические модели в цифровом виде процессов НГД.

Результатом работы алгоритма является перечень рекомендаций по управлению режимами добычи, подготовки и нагнетания.

Результат работ алгоритма, базируемого на методах машинного обучения, не может быть преобразован в какие-либо управляющие воздействия на исполнительные механизмы АСУ ТП в автоматическом либо в полуавтоматическом режимах.

Результаты работы данного алгоритма должны подвергаться анализу со стороны оперативно-диспетчерского персонала, по факту которого могут быть определены оптимальные режимы эксплуатации объектов НГД.

В решениях задач по предиктивному обслуживанию, в частности при прогнозировании отказов какого-либо оборудования (узла, элемента) по определенным либо по неизвестным причинам, могут применяться методы машинного обучения.

В таком случае, при прогнозировании отказов и (или) классификации причин их возникновения, могут учитываться целая совокупность признаков либо некоторые из следующих признаков, характеризующих отказ:

- статистические данные об отказах идентичного, аналогичного оборудования, либо данные об отказах узлов и элементов, входящих в состав анализируемого оборудования;

- условия и режимы эксплуатации оборудования;

- физические законы, зависимости, описывающие влияние каких-либо факторов на надежность анализируемого оборудования;

- косвенные признаки, обозначающие неисправность оборудования;

- технические характеристики анализируемого оборудования;

- заявленные показатели надежности оборудования;

- требования по эксплуатации и техническому обслуживанию и др.

В общем случае, методы машинного обучения могут применяться в рамках задач оптимизации, идентификации, прогнозирования, классификации в системах АСУ ТП, в смежных системах, а также в вышестоящих системах по отношению к АСУ ТП (ERP, MES).

Результат применения методов машинного обучения, в любом из приведенных выше случаях применения, не должен оказывать воздействие на объекты НГД (в том числе посредством АСУ ТП) в автоматическом или в полуавтоматическом режимах.

  - ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛИЗАЦИИ В АСУ ТП

При проведении работ по проектированию, разработке и модернизации АСУ ТП, а также MES-систем могут использоваться решения, предусматривающие применение виртуализации для второго уровня АСУ ТП и уровня MES-систем. При этом виртуализация должна преследовать следующие цели:

- оптимизация пространства для размещения и процессов обслуживания аппаратного обеспечения;

- гибкость IT инфраструктуры;

- упрощение процедуры резервного копирования и восстановления;

- независимость операционных систем и сервисов от аппаратной платформы;

- возможность перераспределения нагрузки и ресурсов.

Применение технологий виртуализации влечет за собой необходимость обеспечения безопасности обрабатываемой информации. Меры по защите среды виртуализации должны соответствовать требованиям нормативных и методических документов, исключать несанкционированный доступ к информации, обрабатываемой в виртуальной инфраструктуре, и к компонентам виртуальной инфраструктуры, а также воздействия на информацию и компоненты, в том числе к средствам управления виртуальной инфраструктурой, монитору виртуальных машин, системе хранения данных, сети передачи данных через элементы виртуальной или физической инфраструктуры, виртуальным машинам и устройствам.

- ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

  - НАЗНАЧЕНИЕ АСДУ НГД ОГ

АСДУ НГД ОГ предназначена для решения задач оперативного диспетчерского контроля и анализа производственных процессов добычи, подготовки, переработки и транспорта нефти, поэтому взаимодействие АСДУ с системами АСУ ТП предполагает наличие в организационной структуре НГД ОГ нескольких (минимум двух) Управлений.

На рисунке 92 изображена структурная схема взаимодействия АСДУ с подсистемами АСУ ТП.

Рис. 92 Структурная схема взаимодействия АСДУ НГД ОГ

  - ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ АСДУ НГД ОГ

Создание АСДУ НГД ОГ преследует следующие цели:

- двухсторонняя интеграция внедряемых автоматизированных систем и перспективных специализированных систем;

- долгосрочное хранение и аналитическая обработка производственной информации;

- предоставление необходимой производственной информации пользователям АСДУ НГД ОГ в реальном времени на основе достоверных данных о ходе производственных процессов в удобной и наглядной форме в виде мнемосхем, трендов, сводок и отчётов;

- решение функциональных задач АСДУ НГД ОГ.

  - ЗАДАЧИ АСДУ НГД ОГ

В результате создания АСДУ НГД ОГ должны быть решены следующие функциональные задачи:

- контроль и анализ технологических процессов добычи, подготовки и транспорта нефти и газа, закачки агента в пласт;

- контроль и оперативный анализ работы технологического оборудования.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектом автоматизации АСДУ НГД ОГ являются процессы сбора, хранения, обработки и представления технологической информации для всех структурных подразделений НГД ОГ, деятельность которых прямо или косвенно связана с основными технологическими процессами НГД и использующих в своей работе информацию о технологических процессах, а также структурных подразделений ОГ, обеспечивающих функционирование всей инфраструктуры, задействованной в информационных потоках НГД ОГ.

  - ТРЕБОВАНИЯ К АСДУ НГД ОГ

    - ТРЕБОВАНИЯ К АСДУ НГД ОГ В ЦЕЛОМ

Базовыми подсистемами АСДУ НГД ОГ должна реализовываться автоматизация следующих задач:

- сбор производственной информации реального времени, включая ручной ввод;

- обработка, структуризация и хранение данных реального времени;

- представление производственно-технологической информации в едином пользовательском интерфейсе;

- администрирование, конфигурирование и мониторинг работы компонентов АСДУ НГД ОГ.

Прикладные функции автоматизации задач управления производством должны реализовываться подсистемами автоматизированного анализа производственной информации с использованием специализированных алгоритмов.

      - ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ АСДУ НГД ОГ

Структура АСДУ НГД ОГ должна состоять из четырех основных подсистем:

- подсистема сбора производственно-технологических данных;

- подсистема хранения и обработки информации;

- подсистема прикладных задач;

- подсистема отображения информации.

Структура АСДУ НГД ОГ приведена на рисунке 93.

Рис. 93 Структура АСДУ НГД предприятия

Передача информации в АСДУ НГД ОГ из АСУ ТП второго уровня должна осуществляться специализированными программными интерфейсами.

Подсистема сбора производственно-технологических данных

Подсистема сбора производственно-технологических данных должна состоять из двух компонентов – программных интерфейсов взаимодействия с АСУ ТП первого уровня и второго уровня и программ ручного ввода данных.

Сбор информации из АСУ ТП должен производиться программными интерфейсами, обеспечивающими надежную передачу данных в подсистему хранения и обработки АСДУ НГД ОГ.

Подсистема сбора/передачи информации должна обеспечить унификацию и гарантированную доставку производственных данных в подсистему хранения и обработки информации от всех источников. В подсистеме должны быть предусмотрены различные режимы сбора информации:

- автоматический;

- ручной;

- комбинированный.

Программы ручного ввода данных должны обеспечивать ручной ввод данных с ПК пользователями в соответствии с разрабатываемым при внедрении системы регламентом ввода данных с объектов, не оснащенных автоматизированными системами.

Подсистема хранения и обработки данных

Технологическая информация, поступившая через программные интерфейсы и ручной ввод данных в реальном времени в унифицированном виде, должна «сжиматься» по специализированным алгоритмам и храниться на сервере АСДУ НГД ОГ в течение не менее 10 лет.

Данные архивного уровня хранятся на накопителе на жестких магнитных дисках сервера(ов) АСДУ НГД ОГ. Глубина хранения параметров с частотой обновления 1 раз в 2 секунды – 1 год, с обновлением по изменению (для дискретных сигналов – по изменению параметра, для непрерывных сигналов – по отклонению от текущего значения ± 5 %) – 10 лет. Глубина хранения архивов аварийных сообщений и действий оперативно-диспетчерского персонала – не менее 10 лет. Глубина хранения архивов баз сводок и отчетов – не менее 10 лет.

Подсистема хранения и обработки информации представляет собой сервер АСДУ НГД ОГ, предназначенный для хранения и обработки информации.

Основное назначение подсистемы хранения и обработки информации – обработка и долгосрочное хранение поступающей производственной информации. Подсистема хранения и обработки информации также должна содержать модули для выполнения аналитических задач.

Подсистема прикладных задач

Автоматизация решения функциональных задач должна обеспечиваться сервером функциональных задач, физически совмещенным с сервером хранения и обработки данных. Данный сервер должен обеспечивать описание объектной модели производства, обработку данных по сложным алгоритмам в реальном времени.

Подсистема прикладных задач АСДУ НГД ОГ должна состоять из следующих подсистем:

- подсистема «Контроль и анализ технологических процессов добычи, подготовки и транспорта нефти и газа»;

- подсистема «Контроль и оперативный анализ работы технологического оборудования»;

- подсистема «Контроль и анализ работы локальных АСУ ТП»;

- подсистема «Интеграции с информационными системами уровня управления предприятием».

Подсистема прикладных задач должна базироваться на программных средствах, обеспечивающих выполнение сложных инженерных расчетов и моделирование производственных процессов и объектов.

Подсистема отображения информации

Для представления данных должен использоваться единый интерфейс пользователя на базе веб-технологий, предоставляющий персонализированный доступ к данным по любым функциональным задачам как в мнемо-графическом представлении (мнемосхемы, тренды, гистограммы и пр.), так и в табличном виде (сводки, рапорты, отчеты и т.д.). Сервер представления информации должен обеспечивать высокую скорость доступа к текущим и историческим данным, поддерживая одновременную работу не менее 100 пользователей АСУ ТП с возможностью расширения.

АРМ пользователей делятся на два типа - специализированные и унифицированные.

Специализированные АРМ различных структурных подразделений реализуют интерфейс к подсистемам прикладных задач. Их состав и содержание определяются требованиями к подсистемам прикладных задач.

Унифицированные АРМ обеспечивают представление информации в виде мнемосхем, трендов и отчетов по всем производственным данным в соответствии с правами доступа.

      - ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

Основным требованием по надежности АСДУ НГД ОГ является непрерывность накопления значений технологических параметров в архиве АСДУ НГД ОГ.

Пользователям АСДУ НГД ОГ должна быть обеспечена непрерывность представления информации, обусловленная требованием оперативности управления производством, путем использования массива из двух серверов – основного и резервного, выступающих как один логический сервер АСДУ НГД ОГ. В АСДУ НГД ОГ должна быть реализована функция резервного копирования на внешний носитель информации без остановки системы «on-line».

Надежность АСДУ НГД ОГ должна быть обеспечена:

- надежностью работы технических средств АСДУ НГД ОГ, что определяется их выбором и правильной эксплуатацией;

- надежностью работы программного обеспечения, что определяется распределением функций между интерфейсным программным обеспечением, серверным и клиентским программным обеспечением;

- надежностью хранения данных, обеспечиваемой выбором резервируемых серверов и функцией резервного копирования на ленточный носитель информации;

- сохранностью технической, программной и информационной составляющих АСДУ НГД ОГ при отказе технических средств, внезапном отключении питания, разрыве линий связи;

- квалификацией эксплуатационного персонала АСУ ТП, обеспечиваемой проведением обучения, стажировки, аттестации, привлечением его к работам по созданию АСДУ НГД ОГ на стадии ее разработки и реализации, периодическим подтверждением своей квалификации;

- квалификацией пользователей АСДУ НГД ОГ, обеспечиваемой общей компьютерной грамотностью, проведением инструктажа, разрешением и периодическим подтверждением допуска к работе с АСДУ НГД ОГ;

- высоким качеством технической и ЭД.

Среднее время восстановления работоспособности АСДУ НГД ОГ по любой из выполняемых функций должно быть не более 30 минут.

Срок службы АСДУ НГД ОГ – не менее 10 лет.

      - ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности ко всем техническим средствам АСДУ НГД ОГ должны соответствовать предъявляемым к системам АСУ ТП требованиям безопасности, приведенным в подразделе 6.1.3. настоящего Положения.

      - ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

Доступ пользователей к информации АСДУ НГД ОГ посредством АРМ должен осуществляться с использованием защитных мероприятий, приведенных в подразделе 6.1.4., а также в подразделе 6.4.2. настоящего Положения.

    - ТРЕБОВАНИЯ К БАЗОВЫМ ФУНКЦИЯМ АСДУ НГД ОГ

      - ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИИ СБОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, ВКЛЮЧАЯ РУЧНОЙ ВВОД

Сбор производственной информации из локальных АСУ ТП должен осуществляться программами-интерфейсами подсистемы сбора производственной информации и должен обеспечить реализацию следующих функциональных возможностей:

- двухсторонний обмен данными с АСУ ТП в режиме реального времени;

- высокую скорость сбора информации (периодичность опроса БД локальной АСУ ТП по каждому технологическому параметру должна быть не менее 1 раза в 2 секунды);

- конфигурацию программных интерфейсов, сервера АСДУ НГД ОГ «on-line» (редактирование и создание новых параметров сбора информации должно осуществляться без остановки работы программы-интерфейса, сервера АСДУ НГД ОГ и без потери информации);

- сбор сигнализаций и событий из локальных АСУ ТП;

- передачу данных по событиям или расписанию с дискретностью до миллисекунды;

- тест на изменение (незначащие данные, поступающие из локальных АСУ ТП, должны быть «отфильтрованы» на уровне интерфейса в соответствии с классом точности измерительного прибора и не передаваться в БД);

- буферизацию данных при потере связи (в течение 28 календарных дней), автоматическое восстановление архивных данных при восстановлении связи.

На вход АСДУ НГД ДО должны поступать данные о состоянии контролируемых технологических параметров из локальных АСУ ТП , а также данные со второго уровня АСУ ТП.

      - ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИИ ОБРАБОТКИ, СТРУКТУРИЗАЦИИ И ХРАНЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Хранение информации должно выполняться в двух базах: БДРВ и ООБД нормативно-справочной информации.

БДРВ должна обеспечить эффективное хранение и доступ к информации со следующими основными параметрами и функциями:

- сжатие поступающих данных перед их записью в архив;

- хранение данных реального времени за период длительностью не менее 10 лет с исходным временным разрешением. Частота записи каждого параметра в БД должна быть определена на этапе рабочего проектирования. Предел частоты записи в БД устанавливается в соответствии с периодичностью опроса – 1 раз в 2 секунды;

- индивидуальная настройка сжатия для каждого параметра;

- добавление, удаление, переименование и конфигурация параметров в режиме «on-line» без потери данных;

- скорость чтения/записи в архив – 100 000 операций в секунду.

БДРВ должна поддерживать серверные решения, обеспечивающие отказоустойчивость (резервирование) и дальнейшую масштабируемость (расширяемость) системы. БДРВ должна поддерживать резервирование серверов на базовом уровне. При выходе из строя одной из систем соответствующие задачи в минимально короткое время должны быть запущены на другой системе, которая и продолжит обслуживание пользователей.

БДРВ должна поддерживать резервное копирование в режиме «on-line».

ООБД должна обеспечивать хранение и доступ к различной информации статического характера (классификаторы, справочники, паспорта, калибровочные таблицы и пр.). БД должна позволять описывать ТО ОГ в рамках иерархической структуры НГД ОГ. ООБД должна обеспечивать построение различных иерархий в разрезе организационной структуры НГД ОГ, структуры технологических процессов, функциональных задач, хранение версий объектов с привязкой ко времени.

Подсистема обработки информации должна обеспечивать:

- выполнение аналитических и вычислительных задач, как в режиме реального времени, так и по событию или расписанию;

- возможность реализации различных алгоритмов обработки информации, как на основе моделей, так и на основе прямых вычислений различной сложности;

- возможность реализации контекстных вычислений для однотипных объектов;

- возможность построения моделей, основанных на ООБД и БДРВ, при помощи графических и табличных инструментов;

- поддержку языков программирования высокого уровня для реализации расчетов, как по событию, так и по расписанию;

- наличие подсистемы тревог и предупреждений с реализованной возможностью задания вычисляемых на основе формул значений допустимых границ изменений параметров;

- хранение результатов всех расчетов в подсистеме хранения информации.

Подсистема хранения и обработки информации должна обеспечивать защиту информации и ПО от несанкционированного доступа посредством:

- назначения и контроля прав доступа каждого пользователя к технологической информации;

- идентификации пользователей посредством прохождения процедуры регистрации пользователя с использованием паролей;

- протоколирования изменений всей информации с регистрацией даты изменений и пользователя системы, вносившего изменения;

- применения системного программного обеспечения, гарантирующего защиту информации.

Полным доступом к информации и управлению правами доступа пользователей должен обладать администратор каждой из подсистем АСДУ НГД ОГ.

Обработка информации должна выполняться сервером функциональных задач и должна обеспечить следующие функции:

- выполнение расчетов по расписанию и событию;

- расчет неизменяемых напрямую величин и вычисления по различным формулам с поправочными коэффициентами;

- многоразовое использование вычислительных модулей для однотипных вычислений с наложением контекстных групп;

- автоматизацию разработки и отладки вычислительных модулей;

- отслеживание ошибок в расчетах;

- отслеживание загрузки сервера вычислений.

Сервер функциональных задач должен обеспечивать выполнение аналитических и вычислительных задача в реальном масштабе времени:

- построение объектной модели производства;

- моделирование технологических процессов;

- анализ измерительной системы;

- реализация сложных «тревог»;

- автоматизированный расчет и согласование материальных балансов;

- контроль работы технологического оборудования;

- контроль качества;

- контроль и анализ функционирования ИТ-инфраструктуры;

- контроль потребления электроэнергии.

Сервер обмена данными с внешними АСУ должен обеспечивать доступ к информации БДРВ и сервера функциональных задач с использованием стандартных протоколов и программных средств:

- ODBC/OLEDB.

- XML.

- ОРС DA/UA/HDA.

- API/SDK.

      - ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЕДИНОМ ПОЛьЗОВАТЕЛЬСКОМ ИНТЕРФЕЙСЕ

Подсистема представления информации должна обеспечивать удобный персонализированный доступ к технологической информации. Подсистема представления информации должна обладать набором стандартных инструментов, обеспечивающих:

- графический ЧМИ, конфигурируемый в режиме «on-line», с использованием мнемосхем, одиночных и групповых трендов, анимации;

- создание отчетов по оперативным и архивным данным;

- генерацию отчетов и оперативных сводок (режимный лист, ежесуточные технико-экономические показатели и т.д.);

- выдачу информации на печать (цветная печать);

- использование SQL-запросов для обработки архивных и оперативных данных;

- импорт/экспорт данных из офисных программ;

- использование Internet/Intranet технологий для представления данных;

- использование языков программирования С и VBA для написания программ, обрабатывающих данные и расширяющих возможности стандартных клиентских приложений;

- пользовательский интерфейс на русском языке.

Инструментами отображения информации на рабочих местах являются:

- web-клиент АСДУ НГД ОГ («тонкий клиент» АСДУ НГД ОГ);

- «толстый клиент» АСДУ НГД ОГ.

Графический интерфейс АРМ АСДУ НГД ОГ должен предоставлять пользователям системы собранную информацию в удобной и наглядной форме в виде мнемосхем, трендов и отчётов:

- мнемосхемы технологических узлов и блоков;

- схемы диагностики состояния локальных систем автоматизации;

- журнал тревожных сообщений;

- тренды данных реального времени;

- тренды исторических данных;

- отчетность установленной формы.

Мнемосхемы технологических узлов и блоков

Общими требованиями к мнемосхемам являются их обзорность и эргономичность. Навигационное меню мнемосхем должно обеспечивать легкость и оперативность обзора всего производственного процесса. Необходимо предусмотреть возможность дальнейшего расширения навигационного меню.

Мнемосхемы технологических узлов и блоков должны отображать:

- мгновенные значения параметров, получаемых из локальных АСУ ТП;

- вычисляемые параметры, расчет которых производится в подсистеме обработки информации;

- текстовую и цветовую информацию, индицирующую состояние элементов управления.

Журнал тревожных сообщений

АСДУ НГД ОГ должна обеспечивать возможность обработки отклонений параметров процесса от установленных границ. АСДУ НГД ОГ должна обеспечивать возможность передачи информации о возникающих сигнализациях и событиях в виде сообщений на электронную почту, а также в специализированном графическом интерфейсе.

Графический интерфейс просмотра архивов сигнализаций и событий должен обеспечивать:

- оперативный выбор временного интервала просмотра;

- набор фильтров по приоритетам сигнализаций и событий;

- группировку сигнализаций по принадлежности к отдельным объектам производства или персоналиям;

- поиск сигнализаций и событий;

- вывод сформированного с помощью фильтров рапорта на печать.

Тренды истории

При разработке способов формирования и просмотра трендов средствами подсистемы отображения информации необходимо руководствоваться следующими принципами:

- тренд должен быть оснащен набором сервисных функций по оптимизации просмотра (переназначение перьев, изменение периода, масштабирование и т.п.);

- необходимо предусмотреть возможность вывода трендов на печать;

- необходимо обеспечить корректную архивацию данных и показ трендов в моменты автоматического изменения системного времени станций и серверов (переход на летнее\зимнее время, синхронизация времени и т.п.).

      - ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ, КОНФИГУРИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Система должна предоставлять необходимый набор функций для проведения диагностики, настройки и конфигурирования базовых подсистем.

Инструментарий администрирования системы должен обеспечивать реализацию следующих функций:

- конфигурирование и гибкую настройку интерфейсов, серверных подсистем и клиентских приложений;

- мониторинг состояния ПК с установленными интерфейсами и серверов системы;

- мониторинг состояния каналов связи между интерфейсами и сервером;

- отображение в реальном времени контролируемых параметров на АРМ администратора системы;

- возможность динамического изменения списка контролируемых параметров согласно требованиям администратора системы;

- сигнализацию при отклонениях или достижениях пороговых значений ключевыми параметрами работы базовых подсистем;

- возможность автоматического и по требованию программного резервирования ПО системы;

- средства аудита базовых подсистем.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ПРИКЛАДНЫМ ФУНКЦИЯМ АСДУ НГД ОГ

Прикладные функции автоматизации задач АСДУ НГД ОГ:

- контроль и анализ технологических процессов добычи, подготовки и транспорта нефти и газа, закачки агента в пласт;

- контроль и оперативный анализ работы технологического оборудования;

- интеграция с ИС уровня управления НГД ОГ.

      - КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ, ПОДГОТОВКИ И ТРАНСПОРТА НЕФТИ И ГАЗА, ЗАКАЧКИ АГЕНТА В ПЛАСТ

В АСДУ НГД ОГ должны быть реализованы функции контроля всех основных технологических процессов НГД от добычи до сдачи товарной нефти.

К основным технологическим процессам на месторождении относятся:

- добыча нефти и газа;

- подготовка нефти и газа;

- транспорт нефти и газа;

- использование газа (увеличение уровня использования газа);

- закачка агента в пласт.

Функциональные задачи АСДУ НГД ОГ по контролю основных технологических процессов перечислены ниже. При решении функциональных задач используются следующие подсистемы:

- БДРВ;

- подсистема функциональных задач;

- подсистема представления информации.

- КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА

АСДУ НГД ОГ должна решать следующие основные задачи по контролю процессов добычи нефти:

- сбор и хранение технологической информации из АСУ ТП НГД;

- сбор и хранение информации из систем противоаварийной защиты;

- предоставление технологической информации операторам АСУ ТП в виде мнемосхем, трендов, отчетов;

- оповещение об отклонениях режимов работы от нормальных за предыдущие промежутки времени, о предаварийных и аварийных ситуациях, порывах трубопроводов;

- обеспечение работников НГД ОГ информацией о работе технологического оборудования объектов добычи нефти:

- состояние скважин, наземного оборудования;

- замеры дебита добывающих скважин;

- замеры закачки воды и газа в систему ППД;

- измерения давлений, температур, токов и других параметров объектов нефтедобычи;

- формирование оперативной отчетности о работе объектов добычи нефти за произвольные промежутки времени (текущая, почасовая, суточная, месячная и т.д.);

- ведение шаблонов документов, версий документов;

- расчет нормальных технологических режимов работы трубопроводов на основе статистической обработки данных, определение пределов изменения давления, расхода для разных участков трубопроводов для нормальных режимов работы.

Контроль измерений дебитов скважин

Контроль измерений дебитов добывающих скважин должен осуществляться на основании информации о дебитах скважин, измеряемых средствами АСУ ТП нефтепромысла. АСДУ НГД ОГ должна обеспечить возможность ручного ввода данных о дебитах добывающих скважин в случаях ручных замеров.

АСДУ НГД ОГ должна обеспечить следующие функции по контролю измерений дебитов скважин:

- отображение последних измерений дебитов скважин на мнемосхемах;

- отображение истории измерений дебитов скважин на трендах;

- оповещение об отсутствии измерений дебитов скважин за определенный период времени;

- расчет и отображение на мнемосхемах и в отчетах суммарных дебитов по заданной группе скважин (куст, бригада, цех);

- формирование отчетности об истории измерений дебитов скважин за произвольный выбранный интервал времени (сутки, неделя, месяц, квартал и т.д.).

Контроль состояния системы поддержания пластового давления

Контроль состояния системы ППД реализуется на основании данных из следующих систем:

- АСУ ТП нагнетательных скважин системы ППД, ВРБ;

- АСУ ТП объектов системы ППД (КНС, БКНС, водозаборные станции, водозаборные скважины).

АСДУ НГД ОГ должна обеспечить следующие функции по контролю состояния системы ППД:

- получение из АСУ ТП нефтепромысла информации о состоянии нагнетательных скважин системы ППД (давление и расход воды по каждой скважине);

- получение информации из АСУ ТП объектов системы ППД;

- сигнализация отклонений технологических параметров объектов системы ППД от заданных пределов, режимов, в предаварийных и аварийных ситуациях;

- отображение на мнемосхемах технологических объектов системы ППД текущих значений технологических параметров, отображение на трендах истории изменений технологических параметров;

- формирование отчетности об истории изменений технологических параметров объектов системы ППД за произвольный выбранный интервал времени (двухчасовка, сутки, неделя, месяц, квартал и т.д.).

Контроль измерения дебитов водозаборных скважин

Контроль измерений дебитов водозаборных скважин должен осуществляться на основании информации о дебитах скважин, измеряемых средствами АСУ ТП. АСДУ НГД ОГ должна обеспечить возможность ручного ввода данных о дебитах водозаборных скважин в случаях ручных замеров.

АСДУ НГД ОГ должна обеспечить следующие функции по контролю измерений дебитов скважин:

- отображение последних измерений дебитов скважин на мнемосхемах;

- отображение истории измерений дебитов скважин на трендах;

- оповещение об отсутствии измерений дебитов скважин за определенный период времени;

- расчет и отображение на мнемосхемах и в отчетах суммарных дебитов по заданной группе скважин;

- формирование отчетности об истории измерений дебитов скважин за произвольный выбранный интервал времени (сутки, неделя, месяц, квартал и т.д.).

Контроль измерения объёмов закачки нагнетательных скважин

Контроль измерений объёмов закачки нагнетательных скважин должен осуществляться на основании информации об объёмах закачки скважин, измеряемых средствами АСУ ТП нефтепромысла. АСДУ НГД ОГ должна обеспечить возможность ручного ввода данных об объёмах закачки нагнетательных скважин в случаях ручных замеров.

АСДУ НГД ОГ должна обеспечить следующие функции по контролю измерений объёмов закачки нагнетательных скважин:

- отображение последних измерений закачки по скважинам на мнемосхемах;

- отображение истории измерений закачки по скважинам на трендах;

- оповещение об отсутствии измерений закачки по скважинам за определенный период времени;

- расчет и отображение на мнемосхемах и в отчетах суммарных закачек по заданной группе скважин;

- формирование отчетности об истории измерений закачки по скважинам за произвольный выбранный интервал времени (сутки, неделя, месяц, квартал и т.д.).

Контроль основных параметров работы насосного оборудования системы поддержания пластового давления

АСДУ НГД ОГ должна обеспечить следующие функции по контролю основных параметров работы насосного оборудования:

- отображение на мнемосхемах текущих значений параметров по отдельным насосам и насосным блокам;

- оповещение об отклонениях параметров работы насосов от пределов для нормальных режимов работы насосов, о предаварийных и аварийных ситуациях;

- отображение истории изменений параметров насосного оборудования на трендах за произвольный период времени;

- формирование оперативной отчетности о работе насосного оборудования за произвольный период времени (текущая, почасовая, суточная, месячная и т.д.) по запросу и/или по расписанию.

Контроль состояния внутрипромысловых трубопроводов

Контроль состояния внутрипромысловых трубопроводов реализуется на основании данных из следующих систем:

- АСУ ТП нефтепромысла;

- АСУ ТП объектов подготовки нефти;

- система катодной защиты трубопроводов.

- КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ

АСДУ НГД ОГ должна решать следующие основные задачи по контролю и анализу процессов подготовки и переработки нефти:

- сбор и хранение технологической информации из АСУ ТП объектов подготовки нефти;

- сбор и хранение информации из СПАЗ, противопожарных систем и систем контроля загазованности;

- предоставление технологической информации работникам НГД ОГ в виде мнемосхем, трендов, сводок и отчетов;

- формирование оперативной отчетности о работе объектов подготовки и переработки нефти за произвольные промежутки времени (текущая, почасовая, суточная, месячная и т.д.) по запросу и/или по расписанию;

- ведение шаблонов документов, версий документов.

Контроль работы технологических установок объектов подготовки нефти

АСДУ НГД ОГ должна обеспечить следующие функции по контролю работы технологических установок объектов подготовки нефти:

- отображение на мнемосхемах текущих значений параметров технологических установок подготовки нефти;

- отображение истории изменений параметров на трендах за произвольный период времени;

- оповещение об отклонениях параметров от заданных пределов, о предаварийных и аварийных ситуациях;

- формирование оперативной отчетности о работе технологических установок за произвольный период времени (текущая, почасовая, суточная, месячная и т.д.) по запросу и/или по расписанию.

- КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ТРАНСПОРТА НЕФТИ И ГАЗА

АСДУ НГД ОГ должна решать следующие основные задачи по контролю и анализу процессов перекачки нефти:

- предоставление технологической информации работниками НГД ОГ в виде мнемосхем, трендов, сводок и отчетов;

- обеспечение работников НГД ОГ информацией о работе технологического оборудования объектов перекачки нефти;

- оперативное обнаружение утечек и порывов, оповещение об утечках и порывах трубопроводов;

- формирование оперативной отчетности о работе объектов перекачки нефти за произвольные промежутки времени (текущая, почасовая, суточная, месячная и т.д.) по запросу и/или по расписанию;

- ведение шаблонов документов, версий документов;

- анализ работы ТО ППН.

- ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О РАБОТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (СУТОЧНАЯ, МЕСЯЧНАЯ И Т.Д.)

Формирование отчетности о работе ТО ОГ в данной функции АСДУ НГД ОГ должно проводиться с любой дискретностью, начиная с суточной. Дискретность и время начала суток должны быть переменными величинами, задаваемыми во время генерации отчета, либо должны задаваться в АСДУ НГД ОГ для отчетов, формируемых по расписанию.

Все отчеты должны обновляться ежесуточно.

АСДУ НГД ОГ должна предоставить доступ к отчетности средствами подсистемы представления информации.

В АСДУ НГД ОГ должны формироваться и обновляться следующие отчеты:

- функционирование ТО ОГ добычи нефти;

- функционирование ТО ОГ подготовки нефти;

- функционирование ТО ОГ транспорта нефти;

- режимные листы по ТО ОГ, узлам учета и т.д.;

- сводные отчеты о работе отдельных СП ОГ;

- остатки по резервуарным паркам, изменение остатков;

- отклонение факта от плана по отдельным СП ОГ;

- любые специализированные отчеты произвольной формы на основе технологических данных из подсистемы сбора и хранения информации АСДУ НГД ОГ, определенные на этапе проектирования АСДУ НГД ОГ.

АСДУ НГД ОГ должна предоставлять пользователям возможность формирования собственных отчетов на основе данных из подсистемы сбора и хранения информации.

- ФОРМИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ О РАБОТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (ТЕКУЩАЯ, ПОЧАСОВАЯ, СУТОЧНАЯ, МЕСЯЧНАЯ И Т.Д.)

Формирование оперативной отчетности о работе ТО ОГ в данной функции АСДУ НГД ОГ должно проводиться с любой дискретностью, начиная с 10 минут. Дискретность оперативной отчетности по НГД ОГ составляет 2 часа. Дискретность и время начала суток должны быть переменными величинами, задаваемыми во время генерации отчета, либо должны задаваться в АСДУ НГД ОГ для отчетов, формируемых по расписанию.

Кроме архивных данных в оперативных отчетах АСДУ НГД ОГ должны присутствовать 
(в зависимости от типа отчета) текущие значения технологических параметров на момент формирования/обновления отчета.

Все отчеты обновляются в течение суток с указанной дискретностью.

      - КОНТРОЛЬ И ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Целью контроля и оперативного анализа работы технологического оборудования должно быть получение достоверных и оперативных данных о состоянии ТО ОГ, их обработка и передача в систему планирования технического обслуживания.

- КОНТРОЛЬ И ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА

Контроль основных параметров работы скважин и скважинных насосов (ЭЦН, ШГН)

С целью контроля основных параметров работы скважин и скважинных насосов (ЭЦН, ШГН) АСДУ НГД ОГ должна обеспечить реализацию следующих функций:

- предоставление информации работниками НГД ОГ о параметрах работы скважин и скважинных насосов в виде мнемосхем, трендов и отчетов;

- оперативное обнаружение и оповещение об отклонениях параметров работы скважин от заданных режимов;

- формирование оперативной отчетности о работе скважин и скважинных насосов за произвольный период времени (текущая, почасовая, суточная, месячная и т.д.) по запросу и/или по расписанию.

Анализ отклонений основных параметров работы скважинных насосов от режимов

С целью анализа отклонений основных параметров работы скважинных насосов от режимов АСДУ НГД ОГ должна обеспечить:

- оперативное предоставление оперативно-диспетчерскому персоналу информации об отклонениях параметров работы скважинных насосов от режимов;

- формирование отчетности о текущем состоянии скважинных насосов, выходе основных параметров за пределы, изменении и отклонениях от режимов основных параметров работы за произвольный период времени (текущая, почасовая, суточная, месячная и т.д.), статистике отклонений по типам скважинных насосов, по структурным подразделениям НГД ОГ и т.п.

- КОНТРОЛЬ И ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ

Контроль основных параметров работы насосов, технологических установок, резервуаров.

С целью контроля основных параметров работы насосов, технологических установок, резервуаров АСДУ НГД ОГ должна обеспечить реализацию следующих функций:

- сбор из АСУ ТП нижнего уровня, хранение и обработку данных по основным параметрам работы технологического оборудования;

- предоставление информации работникам НГД ОГ о параметрах работы технологического оборудования подготовки нефти в виде мнемосхем, трендов и отчетов;

- оперативное обнаружение и оповещение об отклонениях параметров работы технологического оборудования подготовки нефти от заданных режимов;

- формирование оперативной отчетности о работе технологического оборудования подготовки нефти за произвольный период времени (текущая, почасовая, суточная, месячная и т.д.) по запросу и/или по расписанию.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ НГД ОГ

Для успешного функционирования АСДУ НГД ОГ ее разработка должна быть направлена на создание единой ИС сбора, передачи, обработки и хранения разнородной информации. При этом должна обеспечиваться совместимость с ИС, применяемыми в ПАО «НК «Роснефть», такими как: КИС «ТИС-добыча», ИС «Мехфонд», ИС «Инфраструктура» и т.п.

Список ИС, взаимодействующих с АСДУ НГД ОГ, может быть расширен при условии наличия у таких систем стандартных (не специализированных) интерфейсов связи (по протоколам OPC, OPC UA, OLEDB, ODBC, DDE). Организацию информационного обмена между компонентами системы необходимо осуществлять на основании требований, обусловленных характером использования ИС.

    - ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

      - ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Все технические средства, используемые в АСДУ НГД ОГ, подразделяются на следующие категории:

  - серверные платформы – серверы АСДУ НГД ОГ, объединяющие программные сервера хранения и обработки информации, функциональных задач, представления информации (возможны различные комбинации);

  - рабочие станции пользователей;

  - коммуникационное оборудование.

Технические характеристики серверов и рабочих станций должны обеспечивать выполнение всего объема информационных, управляющих, коммуникационных и других функций АСДУ НГД ОГ, а также соответствовать требованиям к эксплуатации, надежности, безопасности и защите от внешних воздействий, включая наличие корпусов повышенной защищенности, дополнительных блоков питания с поддержкой «горячего» резервирования.

КТС АСДУ НГД ОГ должен базироваться на серийно выпускаемых средствах вычислительной техники и быть достаточным для реализации всех функций, предусмотренных ТЗ. Состав и связи КТС определяются функциональной структурой АСДУ НГД ОГ.

Серверные платформы и рабочие станции АСДУ НГД ОГ должны позволять осуществлять удаленный мониторинг, администрирование и конфигурирование.

Количество экранов мониторов на рабочих местах пользователей должно быть минимально по количеству, но достаточно для отображения информации по всем реализуемым функциям АСДУ НГД ОГ и должно определяться на этапе проектирования.

Использование технических средств на рабочих местах пользователей должно быть рациональным. Технические средства должны быть размещены так, чтобы обеспечивались безопасность и удобство при их наладке, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

КТС АСДУ НГД ОГ должен иметь комплект документации на русском языке, обеспечивающий выполнение наладки и технического обслуживания.

- ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВЕРАМ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

Сервер хранения и обработки информации должен поддерживать резервирование серверов на базовом уровне.

Конфигурация каждого узла серверной группы для установки серверного ПО должна удовлетворять требованиям, предъявляемым операционной системой и серверным ПО согласно технической документации, но быть не ниже представленного в Таблице 110.

Таблица 110

Сервер хранения и обработки информации АСДУ НГД ОГ

| Архитектура сервера | Тип процессора | Оперативная память | Объем общей дисковой системы | Сетевой адаптер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Два резервируемых сервера, выступающие как один логический | Intel Xeon 4 x 3,2 GHz | 32 Gb DDR3 | 5 HDDx500 Gb RAID 5 | 1 Gbit/s |

- ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВЕРАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Представление информации является одной из основных функций АСДУ НГД ОГ.

Конфигурация сервера должна удовлетворять требованиям, предъявляемым операционной системой и серверным ПО согласно технической документации, но быть не ниже представленного в Таблице 111.

Таблица 111

Сервер представления информации АСДУ НГД ОГ

| процессор | оперативная память | дисковая система | сетевой адаптер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Intel Xeon 4 x 3,2 GHz | 32 Gb DDR3 | 5 HDDx250 Gb RAID 5 | 1 Gbit/s 5 |

- ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ РАБОЧИМ МЕСТАМ

АРМ должны функционировать на базе серийно выпускаемых ПК.

АРМ должны обеспечивать доступ к данным с удаленных ПК через Интернет/Интранет.

ПК пользователей АСДУ НГД ОГ должны иметь конфигурацию не ниже Intel Xeon 4х3,2 GHz /16 Gb RAM /250 GB HDD /100 Mbit/s Ethernet card/ SVGA 27”.

- ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Существующие или проектируемые ЛВС и СКС в НГД ОГ для организации информационного обмена между серверами обработки, хранения, сбора данных и клиентскими рабочими местами должны отвечать следующим требованиям:

  - средства и способы связи должны обеспечить выполнение полного объема информационных, вычислительных и управляющих функций, обеспечивающих безопасную и надежную эксплуатацию оборудования;

  - для организации ЛВС и СКС на ответственных участках должно использоваться оборудование, имеющее возможность резервирования;

  - применяемое оборудование ЛВС и СКС должно иметь техническую возможность простого наращивания емкости системы (абонентов);

  - должен быть обеспечен непрерывный круглосуточный режим работы средств связи, включая каналы связи, в течение установленного срока службы в условиях колебаний температуры и влажности в установленных пределах, электромагнитных помех, электростатических и атмосферных разрядов;

  - средства связи должны обеспечивать поддержку протокола TCP/IP, надежные процедуры обмена данными на канальном уровне, целостность данных и их адресную доставку;

  - аппаратное исполнение программно-технических средств связи должно быть по возможности однотипным, что должно повысить надежность работы системы за счет исключения различных согласующих устройств и упростить вопросы эксплуатации и технического обслуживания;

  - загрузка линий связи от допустимого предела в любом режиме, включая конфигурирование и настройку, не должна превышать 30 %.

Сетевая инфраструктура должна обеспечивать:

  - оперативную передачу данных от интерфейсов к локальным АСУ ТП в сервер АСДУ НГД ОГ при пропускной способности физического канала связи не менее 128 Kb/s;

  - оперативную передачу данных между сервером обработки информации АСДУ НГД ОГ и клиентскими приложениями при пропускной способности физического канала связи не менее 2 Mb/s;

  - оперативную передачу данных между сервером обработки информации АСДУ НГД ОГ и серверами хранения и обработки данных АСУ ТП второго уровня при пропускной способности физического канала связи не менее 512 Kb/s.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВРЕМЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ АСДУ НГД ОГ

Часы системного времени сервера АСДУ НГД ОГ должны не реже чем 1 раз в час синхронизироваться с главными часами НГД ОГ.

Дополнительная синхронизация по времени программ-интерфейсов не требуется.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ И ИСТОЧНИКАМ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Технические средства, используемые в АСДУ НГД ОГ, должны функционировать в условиях электропитания от сети переменного тока 220В±10 % и частотой 50±1Гц и быть оснащены ИБП, обеспечивающими безударный переход на аккумуляторное питание. Время работы АСДУ НГД ОГ при питании от аккумуляторных батарей должно быть не менее 60 минут. За это время пользователи должны принять меры по корректному завершению работающих приложений и корректному безударному выключению КТС.

К ИБП должны быть подключены:

  - серверы АСДУ НГД ОГ;

  - активное сетевое оборудование.

      - ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Программные средства АСДУ НГД ОГ должны состоять из системного, базового и прикладного программного обеспечения.

Системное программное обеспечение должно обеспечивать функционирование базового и прикладного программного обеспечения.

Системное ПО сервера БД технологических параметров должно включать в себя Операционную систему с набором драйверов.

Системное ПО должно быть достаточным для запуска и выполнения функций базового и прикладного ПО, реализуемых средствами вычислительной техники.

Базовое программное обеспечение должно обеспечивать выполнение задач по управлению, сопровождению и функционированию АСДУ НГД ОГ.

Базовое ПО сервера БД технологических параметров с набором серверных приложений должно функционировать под управлением системного ПО.

Клиентские приложения могут устанавливаться на АРМ в различных комбинациях в зависимости от функций, выполняемых пользователями АСДУ НГД ОГ.

Базовое ПО должно быть достаточным для запуска и выполнения функций прикладного ПО, реализуемых средствами вычислительной техники.

Прикладное программное обеспечение должно обеспечивать выполнение функциональных задач пользователей АСДУ НГД ОГ.

Прикладное ПО должно базироваться на базовом ПО и быть достаточным для выполнения функциональных задач АСДУ НГД ОГ.

Прикладное ПО должно быть построено таким образом, чтобы отсутствие отдельных данных не сказывалось на выполнении функций АСДУ НГД ОГ, при реализации которых эти функции не используются.

Должна быть обеспечена возможность внесения изменений в прикладное ПО при изменении характеристик управляемых объектов и процессов, а также при выявлении ошибок в процессе эксплуатации.

ПО должно обеспечивать адаптируемость программных средств к изменяемости конфигурации объектов управления, в том числе и к введению нового технологического оборудования, а также проведение автоматического контроля и диагностики КТС АСДУ НГД ОГ.

ПО должно обеспечивать защиту от несанкционированных действий работников НГД ОГ, а также документировать их действия в процессе работы.

Техническая документация на сторонние базовые программные продукты должна поставляться на русском или английском языках.

Техническая документация на специальные программные пакеты и комплексы должна поставляться на русском языке.

ПО должно обеспечивать регистрацию изменений, вносимых в ПО в процессе эксплуатации АСДУ НГД ОГ, в соответствии с требованиями ГОСТ 19.603.

Эксплуатационная и программная документация должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 34.201, содержание документов – РД 50-34.698 и ГОСТ 19.101.

Прикладное ПО реализует комплекс технологических функций АСДУ НГД ОГ и должно строиться по следующим принципам:

- отдельные задачи должны реализовываться в виде самостоятельных программных модулей;

- изменения, вносимые в какой-либо из модулей, не должны влиять на функции других модулей;

- программные модули и связи между ними должны образовывать структуру с четкими принципами построения.

Прикладное ПО должно обладать:

  - эффективностью, т.е. способностью выполнять все функции, изложенные в ТЗ, при минимальных затратах вычислительных ресурсов;

  - помехоустойчивостью, т.е. исключением возможности «зацикливания» и «зависания», способностью правильно функционировать при сбоях, отказах части вычислительных средств, ошибках пользователей, а также обеспечивать возможность автоматического восстановления при восстановлении электрического питания после его отключения без выдачи ложных сигналов и управляющих воздействий;

  - практичностью, т.е. простотой работы пользователя с ПО и интерпретации результатов;

  - гибкостью, т.е. простотой адаптации программ к изменениям или расширениям задач без ухудшения других показателей;

  - корректностью, т.е. способностью программы давать достоверные результаты при всех комбинациях исходных данных, допустимых в рамках постановки задачи;

  - быстродействием, т.е. минимальным временем перезапуска, реакции на внешние события;

  - унификацией, т.е. использованием ограниченного числа базовых модулей;

  - адаптивностью и перспективой развития, т.е. простотой приспособления программ к изменениям или расширениям задач пользователя без ухудшения других показателей.

Системное ПО – операционные системы, предназначенные для управления программными процессами, распределения ресурсов вычислительного комплекса между программами (ввода/вывода, каналов оперативной и внешней памяти, организации связи с пользователем АСУ ТП) должны настраиваться на заданную конфигурацию технических средств и имеющийся набор функциональных возможностей.

В АСДУ НГД ОГ должны предусматриваться базовые программные средства, обеспечивающие возможность включения нестандартных, расчетных, информационных, оптимизационных и других задач.

Системные и базовые программные пакеты и комплексы АСДУ НГД ОГ должны поставляться с комплектами лицензий на серверное ПО, соответствующими числу рабочих мест, на которых предполагается устанавливать поставляемые программные пакеты.

Все программные пакеты и комплексы АСДУ НГД ОГ должны иметь актуальную версию ПО (наиболее позднюю по времени выпуска).

      - ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ В АСДУ НГД ОГ

В нормальном режиме функционирования АСДУ НГД ОГ ПТК должен обеспечивать следующие требования по обработке информации:

- получение мгновенных значений основных параметров должно осуществляться с заданной инженерами АСУ ТП на этапе конфигурирования периодичностью, которая может быть изменена в процессе эксплуатации. Периодичность опроса БД локальных АСУ ТП по каждому технологическому параметру должна быть не более периода опроса контролером прибора, измеряющего технологический параметр, или опрос должен выполняться по изменению параметра в БД локальных АСУ ТП;

- информация от локальных АСУ ТП о важных изменениях (информация о состоянии критически важных параметров и сигналы тревог) должна передаваться сразу же при наступлении такого изменения;

- значение технологического параметра, обработанное специализированными алгоритмами сжатия для хранения в архиве АСДУ НГД ОГ, не должно отличаться от значения технологического параметра, хранящегося с той же меткой времени в БД локальных АСУ ТП, более чем на ½ от ошибки прибора, измеряющего технологический параметр. Данные узлов коммерческого учета и других приборов, на основании которых производятся финансовые расчеты в АСДУ НГД ОГ, должны быть сохранены без обработки в точном соответствии со значениями, полученными из БД локальных АСУ ТП;

- должна быть предусмотрена возможность осуществлять полное (без сжатия) хранение информации по любому из параметров. Ресурсы АСДУ НГД ОГ должны позволять хранить без сжатия все измеряемые параметры;

- срок хранения информации по всем параметрам в режиме «on-line» – не менее 10 лет, без изменения со временем хранения качества информации и с возможностью дальнейшего сохранения данных на внешних носителях информации;

- цикл обновления информации на мониторах АРМ должен находиться в пределах 5-15 секунд; задержка между моментом вызова мнемосхемы на экран монитора и его появлением должна быть не более 3 секунд;

- время представления истории за 1 год на мониторах АРМ по любым 8 технологическим параметрам не должно превышать 10 секунд. В случае увеличения числа отображаемых на мнемосхеме и трендах параметров увеличение задержки допускается не более чем на 20 %.

- ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон  от 26.06.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

- Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»

- Положение «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляются в форме принятий декларации о соответствии»

- ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

- ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

- ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и программных документов.

- ГОСТ 19.603-78 Единая система программной документации. Общие правила внесения изменений.

- ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения.

- ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

- ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

- ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

- ГОСТ 23222-88 Характеристики точности выполнения предписанной функции средств автоматизации. Требования к нормированию. Общие методы контроля.

- ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования.

- ГОСТ 24.701-86 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения.

- ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний.

- ГОСТ 26.013-81 Средства измерения и автоматизации. Сигналы электрические с дискретным изменением параметров входные и выходные.

- ГОСТ 26.205-88 Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия.

- ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

- ГОСТ 27300-87 Информационно-измерительные системы. Общие требования, комплектность и правила составления эксплуатационной документации.

- ГОСТ 27699-88 Системы бесперебойного питания приемников переменного тока. Общие технические условия.

- ГОСТ 29073-91 Совместимость технических средств измерения, контроля и управления промышленными процессами электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам. Общие положения.

- ГОСТ 30336-95 (МЭК 1000-4-9-93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования.

- ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i.

- ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок).

- ГОСТ 31385-2016 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия.

- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

- ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ 7192-89 (СТ СЭВ 5983-87) Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости ГСП. Общие технические условия.

- ГОСТ 9887-70 Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.

- ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) Электроустановки низковольтные. 
Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током.

- ГОСТ Р 50571.4.44-2019 (МЭК 60364-4-44:2007) Электроустановки низковольтные. Часть 4.44. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений.

- ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 53314-2009 Электронные изделия. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 8.585-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования.

- ГОСТ Р 8.615-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения количества извлекаемой из недр нефти и нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033-1-2011 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность сетей. Часть 1. Обзор и концепции.

- ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей.

- ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016 Контроллеры программируемые. Часть 3. Языки программирования.

- ГОСТ МЭК 62040-3-2009 Системы гарантированного электроснабжения. Агрегаты бесперебойного питания. Часть 3. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011 Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные – Часть 12: Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных систем. Принципы выбора и применения.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 7.

- РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- РМГ 100-2010 ГСИ. Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти.

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации.

- СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

- Требования к обеспечению защиты в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, предоставляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденные приказом ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31.

- Требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, утвержденные приказом ФСТЭК России  от 25.12.2017 № 239.

- Политика Компании «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 П-11 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 25.10.2018 (протокол от 29.10.2018 №10), введенная в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» 10.12.2018 № 788.

- Положение Компании «Информационная безопасность. Автоматизированные системы управления технологическими процессами» № П3-11 Р-0012 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» 03.02.2017 № 53.

- Положение Компании «О закупке товаров, работ, услуг» № П2-08 Р-0019 версия 3.00, утвержденное решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 30.11.2018 (протокол от 03.12.2018 № 11), введенное в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 13.12.2018 № 799.

- Положение Компании «Разработка технических требований на создание или модернизацию автоматизированной системы управления технологическими процессами» № П3-04 Р-0106 версия 2.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 17.09.2018 № 555.

- Положение Компании «Порядок принятия технических решений на этапе проектирования объектов капитального строительства и капитального ремонта Компании» № П2-01 Р-0161 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 01.08.2011 № 422.

- Положение Компании «Требования к защите локальных вычислительных сетей Компании, подключаемых в единую корпоративную телекоммуникационную систему ПАО «НК «Роснефть» П3-11.01 Р-0123 версия 1.0, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 26.12.2016 №804.

- Методические указания Компании «Проектирование системы противоаварийной автоматической защиты (СПАЗ)» № П1-01.04 М-0084 версия 1.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» 28.12.2017 № 783.

- Методические указания Компании «Измерительные системы» № П4-04 М-0127 
версия 1.00, утвержденные распоряжением ПАО «НК «Роснефть» 03.04.2018 № 154.

- Методические указания Компании «Типовые технические требования. Программно-технический комплекс систем телемеханики для распределенных технологических объектов» № П4-06.03 М-0113 версия 1.00, утвержденные распоряжением 
ПАО «НК «Роснефть» от 15.03.2019 № 28.

- Нормативы Компании «Нормы времени на техническое обслуживание и метрологическое обеспечение средств автоматизации, средств измерений, оборудования контроля качества, применяемых на объектах Компании» 
№ П4-04 Н-1006 версия 1.00, утвержденные приказом ОАО «НК «Роснефть» от 12.05.2015 № 205.

- Инструкция Компании «Основные принципы проектирования кабельных линий 
0,4-110 кВ, выбор силовых и контрольных кабелей на производственных объектах Компании» № П2-04 И-04583 версия 1.00, утвержденная распоряжением 
ПАО «НК «Роснефть» от 28.12.2017 № 782.

- Инструкция Компании «Унифицированная форма ЗП объектов наземного обустройства нефтегазовых месторождений с ТЗ на инженерные изыскания. Макеты заданий на проектирование по основным объектам нефтегазодобычи» № П1-01.04 И-0029 
версия 1.00, утвержденная распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 24.01.2018 № 10.

- Инструкции Компании «Требования к составу и содержанию основных проектных решений (для объектов обустройства нефтегазовых месторождений)» 
№ П1-01.04 И-00019 версия 1.00, утвержденная распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 19.01.2017 № 6.

- БИБЛИОГРАФИЯ

- Альбом А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях».

- TIA/EIA-568-B.3-Part 3: Optical Fiber Cabling Components = Часть 3. Компоненты волоконно-оптических кабельных систем.

- IEC 60654-1-1994 Оборудование контрольно-измерительное для промышленных процессов. Условия работы. Часть 1: Климатические условия. = Industrial-process measurement and control equipment; operating conditions. Part 1: Climatic conditions.

- IEC 61158-2007 Передача цифровых данных для измерения и управления. Шины полевые для систем автоматического регулирования и управления технологическими процессами.

- IEC 61158-2-2014 Сети связи промышленные. Спецификации полевых шин. Часть 2. Спецификация физического уровня и определение услуг.

- IEC 61804-2-2018 Блоки функциональные (FB) для управления технологическим процессом. Часть 2. Технические условия концепции функциональных блоков.

- РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 112

Перечень изменений Положения Компании

| Версия | наименование документа | номер документа | Дата утверждения | Дата ввода в действие | Реквизиты утвердившего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Стандарт Компании «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) нефтегазодобычи. Требования к функциональным характеристикам» | № П3-04 СД-038.01 | 25.09.2008 | 25.09.2008 | Приказ ПАО «НК «Роснефть» от 25.09.2008 № 532 |
| 2.00 | Положение Компании «Автоматизированные системы управления технологическими процессами нефтегазодобычи. Требования к функциональным характеристикам» | № П3-04 С-0038 | 25.07.2014 | 25.07.2014 | Приказ ПАО «НК «Роснефть» от 25.07.2014 № 362 |