| УТВЕРЖДЕНЫ Приказом ОАО «Удмуртнефть» от «25» мая 2017 № 419 Введены в действие «25» мая 2017 | УТВЕРЖДЕНЫ Приказом ПАО «НК «Роснефть» от «21» апреля 2017 г. № 220 Введены в действие «21» апреля 2017 г. |
| --- | --- |

методические указания компании

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

№ П3-11.01 М-0022

ВЕРСИЯ 1.00

МОСКВА

2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	8

3.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11

4.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	12

5.	ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	18

6.	МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ	22

7.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	23

8.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ СВЯЗИ	35

9.	ССЫЛКИ	42

10.	БИБЛИОГРАФИЯ	45

ПРИЛОЖЕНИЯ	46

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Методические указания разработаны с целью установления единых требований для выполнения телекоммуникационной инфраструктурой заданных функций в любых условиях, в т. ч. при дестабилизирующих воздействиях, в чрезвычайных ситуациях и при террористических актах.

Задачами Методических указаний являются:

- предотвращение причин и условий, способствующих нарушению безопасного и устойчивого функционирования телекоммуникационной инфраструктуры;

- совершенствование мер обеспечения безопасности телекоммуникационной инфраструктуры.

Настоящие Методические указания разработаны в соответствии с Политикой Компании «Концепция информационно-технической безопасности ОАО «НК «Роснефть» № П3-11.01, другими локальными нормативными документами, требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Методические указания обязательны для исполнения работниками:

- Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента обеспечения деятельности центрального аппарата ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента информатизации и развития бизнес-процессов ПАО «НК «Роснефть»;

- дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями – партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом,

задействованными в процессе:

- проектирования, создания и модернизации телекоммуникационной инфраструктуры и инженерных систем;

- разработки технической документации, оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями.

Методические указания носят рекомендательный характер для исполнения работниками иных Обществ Группы не являющихся дочерними обществами ПАО «НК «Роснефть».

Требования Методических указаний становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть» и ином Обществе Группы, после их введения в действие в Обществе Группы в соответствии с Уставом Общества Группы, с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности и в установленном в Обществе Группы порядке.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящим Методическим указаниям.

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями, оказывающими услуги в области разработки технической документации на телекоммуникационную инфраструктуру, по разработке и вводу в эксплуатацию объектов телекоммуникационной инфраструктуры, сопровождению инженерных систем телекоммуникационной инфраструктуры обязаны включать в договоры пункт о неукоснительном выполнении указанными подрядными (сервисными) организациями требований, установленных настоящими Методическими указаниями.

Методические указания не охватывают область, связанную с использованием и организацией защиты сведений, составляющих государственную тайну.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящие Методические указания являются локальным нормативным документом постоянного действия.

Методические указания утверждаются, вводятся в действие, изменяются и признаются утратившим силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании приказа ПАО «НК «Роснефть».

Инициаторами внесения изменений в Методические указания являются Служба безопасности ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы по согласованию со Службой безопасности ПАО «НК «Роснефть».

Актуализация Методических указаний осуществляется не реже чем 1 раз в 2 года.

Изменения в Методические указания вносятся в случаях:

- изменений нормативно-правовой базы по связи, информационным технологиям и информационной безопасности;

- наличия актуальной потребности в совершенствовании системы управления информационной безопасности и инженерно-технической защиты объектов Компании;

- изменений организационно-штатной структуры или структуры бизнеса Компании или полномочий руководителей и т. п.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

АУТЕНТИФИКАЦИЯ – проверка принадлежности субъекту доступа предъявленного им идентификатора (подтверждение подлинности).

ДОКУМентация – совокупность документов, посвящённых какому-либо вопросу, явлению, процессу, лицу, организации и т. п.

ДОСТУП – санкционированный проход (проезд) работников, посетителей, транспортных средств на территорию охраняемого объекта.

Информационная система – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»].

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – совокупность процессов, методов поиска, сбора, хранения, обработки, представления и распространения информации, а также способы осуществления таких процессов и методов на базе информационно-коммуникационных технологий и технических средств (включая средства производственной автоматизации, метрологии и контроля качества сырья и продукции) в целях обеспечения и поддержки деятельности Компании.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

ЛОКАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ – группа электронно-вычислительных машин, а также периферийное оборудование, объединенные одним или несколькими автономными высокоскоростными каналами передачи цифровых данных в пределах одного или нескольких близлежащих зданий.

оператор связи – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей лицензии [Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»].

Подрядная (сервисная) организация – физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиками работ и услуг.

сеть связи – технологическая система, включающая в себя средства и линии связи и предназначенная для электросвязи или почтовой связи [Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»].

система контроля и управления доступом – совокупность совместно действующих технических средств (контроля и управления), предназначенных для контроля и управления доступом, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью.

средства связи – технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями [Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»].

Телекоммуникационная инфраструктура (Инфраструктура связи) – совокупность взаимосвязанных объектов (помещений, сооружений, сетей, систем, оборудования, силовых и телекоммуникационных кабелей, коммутационных панелей, системы заземления), обеспечивающих обработку, хранение информации и передачу телекоммуникационных сигналов.

ТРЕБОВАНИЕ – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

Авторизация – предоставление разрешения определенному лицу или группе лиц прав на выполнение определенных действий; а также процесс проверки (подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий.

Безопасность сети связи – способность сети электросвязи противодействовать определенному множеству преднамеренных или непреднамеренных дестабилизирующих воздействий на входящие в состав сети средства, линии связи и технологические процессы (протоколы), что может привести к ухудшению качества услуг, предоставляемых сетью электросвязи.

Безопасность Телекоммуникационной инфраструктуры – способность телекоммуникационной инфраструктуры противостоять определенным преднамеренным и/или непреднамеренным дестабилизирующим воздействиям на входящие в состав объекты, оборудование и средства.

Дестабилизирующее воздействие – действие, источником которого является физический или технологический процесс внутреннего или внешнего характера, приводящее к нарушениям функционирования телекоммуникационной инфраструктуры.

Коммутационное помещение – помещение, в котором размещаются офисная (автоматическая телефонная станция), учрежденческая автоматическая телефонная станция, учрежденческая производственная автоматическая телефонная станция, опорно-транзитная автоматическая телефонная станция.

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ЗОНА – пространство (территория, здание, часть здания, помещение), в котором исключено неконтролируемое пребывание работников и посетителей ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы, а также транспортных средств.

Кроссовое помещение – помещение или пространство, отведенное под коммутацию телекоммуникационных кабелей.

Меры обеспечения безопасности телекоммуникационной инфраструктуры – набор функций, определяющих непосредственную или косвенную реализацию требований безопасности телекоммуникационной инфраструктуры.

ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – совокупность документированных управленческих решений, направленных на обеспечение информационной безопасности конфиденциальных данных и информационных процессов в Компании.

Серверное помещение – выделенное технологическое помещение со специально созданными и поддерживаемыми инженерными системами и условиями для размещения и функционирования серверов и средств связи.

система охранной сигнализации – совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения несанкционированного проникновения на охраняемый объект, передачи, сбора, обработки и представления информации в заданном виде.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АВР – автомат ввода резерва.

АЗС – автомат защиты сети.

АТС – автоматическая телефонная станция.

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом.

АУГП – автоматическая установка газового пожаротушения.

ДГУ – дизель-генераторная установка.

ДЕМИЛИТАРИЗОВАННАЯ ЗОНА (ДМЗ) – участок корпоративной сети, расположенный между внешним межсетевым экраном и внешним маршрутизатором, используемым для подключения корпоративной сети к сети телекоммуникационных провайдеров (сети Интернет).

ДИРБП – Департамент информатизации и развития бизнес-процессов ПАО «НК «Роснефть».

ДОДЦА – Департамент обеспечения деятельности центрального аппарата ПАО «НК «Роснефть».

ЗИП – запасные части, инструменты, принадлежности.

ИБП – источник бесперебойного питания.

ИС – информационная система.

ИТ – информационные технологии.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

ЛВС – локальная вычислительная сеть.

ЛНД – локальный нормативный документ.

НСД – несанкционированный доступ.

НСВ – несанкционированное воздействие.

ОПТС – опорно-транзитная автоматическая телефонная станция.

ОБЩЕСТВО Группы (ОГ) – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.

ПБЭ – подсистема бесперебойного электропитания.

ПГЭ – подсистема гарантированного электропитания.

ПГП – подсистема газового пожаротушения.

ПГУ – подсистема газо- и дымоудаления.

ПКЗИ – программный комплекс защиты информации.

ПО – программное обеспечение.

ПОК – подсистема организации коммуникаций.

ППС – подсистема пожарной сигнализации.

ПРЭ – подсистема распределения электропитания.

ПТЗ – подсистема технологического заземления.

ПУЭ – правила устройства электроустановок.

ПФФ – подсистема фальшпотолков и фальшполов.

ПШС – подсистема телекоммуникационных шкафов и стоек.

ПЭО – подсистема электрического освещения.

РЭС – радиоэлектронные средства.

СБ – Служба безопасности ПАО «НК «Роснефть».

СКС – структурированная кабельная сеть.

СКУД – система контроля и управления доступом.

СМ – система обеспечения микроклимата.

СММ – система мониторинга микроклимата.

СОС – система охранной сигнализации.

СОТ – система охранная телевизионная.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении.

СЭ – система электропитания.

УПАТС – учрежденческая производственная автоматическая телефонная станция.

Центр обработки данных (ЦОД) – отдельное здание или часть здания, отдельный этаж, в котором размещаются серверное и телекоммуникационное оборудование и развернуты инженерные системы для обеспечения их бесперебойного функционирования.

FTP (File Transfer Protocol) – протокол передачи файлов.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) – протокол передачи гипертекста.

IP (Internet Protocol) – интернет протокол.

IPsec (IP Security) – защита интернет протокола.

L2 (L3) (Layer 2 (Layer 3)) – второй уровень (третий уровень).

L2TP (L3TP) (Layer 2 Tunneling Protocol (Layer 3 Tunneling Protocol)) – протокол туннелирования второго уровня (протокол туннелирования третьего уровня).

PDH (Plesiochronous digital hierarchy) – плезиохронная цифровая иерархия.

POP3 (Post Office Protocol Version 3) – протокол получения электронной почты, версия 3.

QoS (Quality of Service) – качество обслуживания.

SDH (Synchronous digital hierarchy) – синхронная цифровая иерархия.

SLA (Service Level Agreement) – cоглашение об уровне обслуживания).

SMS (Short Message Service) – служба коротких сообщений.

UDP (User Datagram Protocol) – протокол датаграмм клиента.

VLAN (Virtual Local Area Network) – виртуальная локальная вычислительная сеть.

VPN (Virtual Private Network) – виртуальная частная сеть.

Wi-Fi – торговая марка Wi-Fi Alliance беспроводных сетей стандарта IEEE 802.11.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Телекоммуникационная инфраструктура Компании обеспечивает услуги и сервисы связи; прием и обработку сообщений; доступ к информационным системам и ресурсам Компании; доступ к сторонним информационным ресурсам.

3.2. Телекоммуникационная инфраструктура Компании включает в себя средства связи, системы телефонной связи и передачи данных; средства и системы коммутации, мультиплексирования, управления, мониторинга, администрирования, синхронизации, сигнализации, поддержания единого времени и др.; пассивное сетевое оборудование; оконечное и абонентское оборудование (компьютерное оборудование, телефонные аппараты, факсимильные аппараты, множительное оборудование и др.); линейно-кабельные и антенно-фидерные сооружения; средства и СЭ; технические средства инженерных систем телекоммуникационной инфраструктуры.

3.3. Телекоммуникационная инфраструктура Компании включает в себя следующие объекты: технологические помещения; помещения с организованными рабочими местами, обеспечивающих эксплуатацию средств связи, контроль состояния и мониторинг; помещения для хранения ЗИП. Основными объектами телекоммуникационной инфраструктуры являются технологические помещения: ЦОД, серверные помещения, кроссовые помещения, коммутационные помещения (УПАТС, ОПТС, АТС).

3.4. В зависимости от среды распространения сообщений в телекоммуникационной инфраструктуре Компании применяются:

- волоконно-оптические системы связи;

- системы передачи по кабелю с медными жилами;

- радиорелейные системы связи;

- спутниковые системы связи;

- системы радиосвязи;

- атмосферные оптические системы связи.

3.5. На основе средств и систем связи, указанных в п. 3.2 и п. 3.4, в Компании существуют:

- ЛВС;

- сети телефонной связи;

- сети видеоконференцсвязи;

- беспроводные сети связи;

- технологические сети связи;

- другие сети связи, не приведенные выше.

3.6. Эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт средств связи и технические средств телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление услуг связи в интересах Компании обеспечивают операторы связи, подрядные (сервисные) организации в рамках заключенных договоров.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Требования безопасности телекоммуникационной инфраструктуры делятся на две группы. Первая группа – это количественные требования, связанные с показателями характеристик инфраструктуры связи, вторая – требования, определяющие качественные характеристики. Требования по обеспечению безопасности телекоммуникационной инфраструктуры должны быть сопоставимы с возможными воздействиями, ожидаемым ущербом от них, а также материальными затратами на их достижение.

4.2. Требования безопасности телекоммуникационной инфраструктуры должны предъявляться на всех этапах жизненного цикла телекоммуникационной инфраструктуры: закупка, проектирование, строительство, модернизация, развитие, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт, вывод из эксплуатации, уничтожение.

4.3. Требования безопасности телекоммуникационной инфраструктуры должны формироваться с учетом функций и задач, решаемых инфраструктурой связи, используемыми технологиями передачи информации, возможных воздействий, реальных проектных и эксплуатационных ресурсов и существующих ограничений на функционирование электросвязи, а также требований и условий взаимодействия с операторами связи.

4.4. Безопасность телекоммуникационной инфраструктуры достигается выполнением требований:

- физическая защита, разграничение и порядок доступа, а также защита от воздействий окружающей среды;

- к безопасности оборудования;

- к безопасности технического обслуживания оборудования;

- к документации на объекты инфраструктуры связи.

4.5. Требования к физической защите, порядку доступа и защите от воздействий окружающей среды

4.5.1. Объекты телекоммуникационной инфраструктуры должны находиться в контролируемой зоне. Помещения должны обладать защитными функциями и СКД. Должен осуществляться авторизованный доступ. Доступ должен быть физически защищен от неавторизованного доступа, возможности повреждений и воздействий.

Для физической защиты телекоммуникационной инфраструктуры необходимо:

- задать контролируемую зону;

- определить сплошные физические барьеры объектов инфраструктуры связи;

- чтобы внешние стены помещений имели прочную конструкцию, а все внешние двери должны быть защищены от неавторизованного доступа, например, оснащены устройствами контроля доступа, сигнализацией, замками и т. п.;

- осуществлять мероприятия по управлению физическим доступом в помещения или здания. Доступ в помещения и здания телекоммуникационной инфраструктуры должен быть предоставлен только авторизованному персоналу;

- все противопожарные выходы объектов телекоммуникационной инфраструктуры должны быть оборудованы надписями, аварийной сигнализацией и оборудованы запорными устройствами.

4.5.2. Контроль доступа в помещения телекоммуникационной инфраструктуры

В помещениях инфраструктуры связи должен осуществляться контроль доступа. Беспрепятственный доступ может быть разрешен только авторизованному персоналу. К авторизованному персоналу телекоммуникационной инфраструктуры относятся работник (группа работников) Компании по функциональным обязанностям, представитель(и) подрядной организации, действующей на основании договора на обслуживание инфраструктуры связи, предоставление услуг связи, проектирование, монтаж и модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры.

Необходимо обеспечить следующие меры контроля:

- посещение телекоммуникационной инфраструктуры допускается авторизованным персоналом или в его сопровождении; дата, время, фамилия, имя, отчество работника при входе и выходе регистрируются. Доступ следует предоставлять только для выполнения определенных согласованных авторизованных задач;

- доступ к средствам (оборудованию) телекоммуникационной инфраструктуры должен контролироваться и предоставляться только авторизованному персоналу. Необходимо использовать средства аутентификации для авторизации и предоставления соответствующего доступа;

- список состава авторизованного персонала должен оформляться на работников, состоящих в штате Компании и на специалистов подрядных (сервисных) организаций на основании действующих договоров по телекоммуникационной инфраструктуре, после представления и согласования СБ;

- правила доступа работников (их состав) в помещения телекоммуникационной инфраструктуры следует не менее одного раза в год актуализировать.

4.5.3. Безопасность помещений телекоммуникационной инфраструктуры

При выборе и проектировании помещений телекоммуникационной инфраструктуры следует принимать во внимание возможные последствия от пожара, наводнения, взрыва, уличных беспорядков и других форм природного или искусственного бедствия. Необходимо рассматривать влияние соседних объектов (помещений) и предусматривать следующее:

- объект телекоммуникационной инфраструктуры должен быть расположен в местах с ограничением доступа посторонних лиц;

- помещения телекоммуникационной инфраструктуры не должны выделяться на общем фоне и иметь минимальные признаки назначения – не должны иметь наименований вне или внутри здания, по которым можно сделать вывод о выполняемых ими функциях;

- помещения инфраструктуры связи, не предназначенные для постоянного присутствия персонала не должны иметь оконных проемов. В случае наличия окон в помещениях, они, как и двери, должны быть всегда заперты, также следует предусмотреть дополнительную внешнюю защиту окон, особенно, низко расположенных или закладку лишних оконных и дверных проемов;

- в помещения инфраструктуры связи необходимо внедрять системы обнаружения вторжений для внешних дверей и доступных для этого окон, которые должны быть профессионально установлены и регулярно тестироваться в помещениях;

- необходимо физически изолировать средства связи, контролируемые Компанией и используемые третьей стороной в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002;

- справочники и внутренние телефонные книги, идентифицирующие местоположение критичного оборудования, не должны быть доступны посторонним лицам;

- опасные или горючие материалы должны находиться на достаточном расстоянии от помещений инфраструктуры связи.

Необходимо учитывать для помещений и объектов телекоммуникационной инфраструктуры требования безопасности труда и охраны здоровья, соответствующие Закону РФ «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ и ГОСТ Р 54934/OHSAS 18001.

4.5.4. Выполнение работ на объектах, оборудовании телекоммуникационной инфраструктуры

Требования к проведению работ на объектах инфраструктуры связи следующие:

- о проводимых работах в помещениях инфраструктуры связи должны быть осведомлены лица, которым это необходимо в силу производственной необходимости. Перечень проводимых работ должен быть заранее определен ДИРБП, ДОДЦА, СП ОГ, ответственным за ИТ, и согласован СБ. При модернизации и изменениях в помещениях инфраструктуры связи необходимо иметь соответствующую документацию (п. 5 настоящих Методических указаний);

- на время проведения работ для контроля назначается работник Компании;

- все мероприятия, связанные с проведением работ на инфраструктуре подрядными (сервисными) организациями, для которых определен на время ограниченный авторизованный и контролируемый доступ, осуществляются под контролем работников Компании. Физический доступ вне объектов инфраструктуры связи подрядным (сервисным) организациям должен быть ограничен;

- использование фото, видео, аудио или другого записывающего оборудования разрешается только при получении письменного разрешения СБ. Использование такого оборудования без разрешения запрещено.

4.5.5. Организация перемещения оборудования телекоммуникационной инфраструктуры

Перемещение оборудования инфраструктуры связи как внутри помещений телекоммуникационной инфраструктуры, так и вынос его из помещений должен осуществляться только на основании соответствующих разрешений материально-ответственных лиц, ДИРБП, ДОДЦА, СП ОГ, ответственным за ИТ, и по согласованию СБ. Любое перемещение оборудования следует регистрировать. Для этого на объектах инфраструктуры связи необходимо вести журнал наличия и движения оборудования (Приложение 1) или / и в централизованном электронном журнале учёта оборудования с сохранением истории перемещений и ремонта. В журналах требуется указывать следующие данные: откуда и куда перемещается оборудование, дату, причину, фамилию, имя, отчество исполнителя демонтажа/монтажа или ремонта, фамилию, имя, отчество материально-ответственного лица. Электронный журнал должен поддерживать функцию автоматического информирования материально-ответственного лица по электронной почте. С целью выявления неавторизованных перемещений оборудования следует проводить выборочную инвентаризацию в соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Работники должны быть осведомлены о подобных проверках.

4.6. Безопасность оборудования инфраструктуры связи

Необходимо обеспечить безопасность оборудования, включая и то, что используется для обеспечения процессов телекоммуникационной инфраструктуры вне периметра Компании. Оборудование является безопасным, если предотвращены возможности нанесения работникам и авторизованному персоналу травм и повреждений вследствие следующих факторов: поражение электрическим током; энергетическая опасность; воспламеняемость; тепловая опасность; механическая опасность; опасность излучения; химическая опасность, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60950 и ГОСТ ЕН 1070.

Следует принимать во внимание особенности, связанные с расположением оборудования и возможным его перемещением. Специальные мероприятия защиты от опасных воздействий среды или неавторизованного доступа к средствам связи через инженерные системы должны определяться на этапе проектирования специальными техническими условиями (п. 5.3 настоящих Методических указаний).

4.6.1. Расположение оборудования инфраструктуры связи

Оборудование должно быть расположено и защищено так, чтобы уменьшить риски от воздействий окружающей среды и возможности неавторизованного доступа. Необходимо обеспечить проведение следующих мероприятий:

- оборудование инфраструктуры связи необходимо размещать таким образом, чтобы свести до минимума лишний доступ в места его размещения;

- оборудование следует размещать так, чтобы уменьшить риск несанкционированного наблюдения за его функционированием;

- оборудование по возможности следует размещать на максимальном удалении от внешних стен здания;

- отдельные элементы оборудования, требующие специальной защиты, необходимо изолировать, чтобы повысить общий уровень необходимой защиты;

- меры безопасности телекоммуникационной инфраструктуры должны свести к минимуму риск угроз безопасности телекоммуникационной инфраструктуры, включая:

- воровство;

- задымление и/или пожар;

- перегрев оборудования;

- взрыв;

- затопление (или перебои в подаче воды);

- пыль;

- вибрацию;

- химические эффекты;

- помехи в электроснабжении;

- электромагнитное излучение.

- запрещается в помещениях инфраструктуры связи осуществлять прием пищи, напитков и курение;

- необходимо разработать меры по ликвидации различных последствий от бедствий, (пожар, затопление, протекание воды, взрыв на улице и др.) и своевременно доводить их до работников и авторизованного персонала.

4.6.2. Требования к СЭ

Оборудование необходимо защищать от перебоев в подаче электроэнергии и других сбоев, связанных с электричеством. Необходимо обеспечивать гарантированную подачу электропитания, соответствующую спецификациям производителя оборудования.

Непрерывность электропитания достигается:

- наличием нескольких источников электропитания, чтобы избежать последствий при нарушении подачи от единственного источника;

- резервный генератор и/или ДГУ.

Для обеспечения безопасного выключения и/или непрерывного функционирования оборудование необходимо подключать через ИБП. Для обеспечения непрерывности следует предусматривать действия при отказе ИБП. ИБП следует регулярно проверять на наличие адекватной мощности и времени функционирования в соответствии с Приложением 2, а также тестировать с учетом рекомендаций производителя, но не реже чем 2 раза в год.

Резервный генератор и/или ДГУ необходимо применять для обеспечения функционирования оборудования в случае длительного отказа подачи электроэнергии от общего источника в соответствии с Приложением 2, на определенных объектах Компании, объектах телекоммуникационной инфраструктуры на которых существует вероятность отсутствия промышленной сети. Резервные генераторы и ДГУ следует регулярно проверять в соответствии с инструкциями производителя. Для обеспечения работы генератора в течение длительного времени необходимо обеспечить соответствующее обеспечение топливом.

Аварийные выключатели электропитания необходимо располагать около запасных выходов помещений, где расположено оборудование, чтобы ускорить отключение электропитания в случае критических ситуаций. Аварийное освещение обеспечивается дополнительным источником электропитания (постоянного или переменного тока) для обеспечения бесперебойной работоспособности на случай отказа. Все здания Компании должны быть оснащены громоотводами, а все внешние линии связи оборудованы специальными грозозащитными фильтрами.

4.6.3. Безопасность кабельной сети

Телекоммуникационные кабельные сети, по которым передаются данные, предоставляются информационные услуги, необходимо защищать от перехвата информации или повреждения. Силовые кабельные сети необходимо защищать от перехвата информации или повреждения. Необходимо рассматривать следующие мероприятия:

- силовые и телекоммуникационные линии, связывающие объекты телекоммуникационной инфраструктуры, должны быть, по возможности, подземными и в соответствии с п. 9.2.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002 обладать защитой от прямого доступа злоумышленников и возможного воздействия на них;

- телекоммуникационные кабели должны быть защищены от неавторизованных подключений или повреждения, например, посредством использования специального кожуха и/или выбора маршрутов прокладки кабеля в обход общедоступных участков;

- силовые кабели от телекоммуникационных должны быть отделены для исключения взаимных помех;

- дополнительные мероприятия по безопасности должны включать:

- использование бронированных кожухов, а также закрытых помещений/ящиков в промежуточных пунктах контроля и конечных точках;

- использование дублирующих маршрутов прокладки кабеля или альтернативных способов передачи;

- использование волоконно-оптических систем;

- проверки на подключение неавторизованных устройств к кабельной сети.

В остальном при построении СКС необходимо руководствоваться ASI/TIA/EIA-568-B (CSA T520).

4.7. Техническое обслуживание оборудования.

В Компании должно проводиться надлежащее техническое обслуживание оборудования для обеспечения его непрерывной работоспособности и целостности. Для этого:

- оборудование следует обслуживать в соответствии с инструкциями и периодичностью, рекомендуемыми поставщиком (изготовителем);

- необходимо, чтобы техническое обслуживание и ремонт оборудования проводились только авторизованным персоналом подрядных (сервисных) организаций;

- следует вести учет всех случаев предполагаемых или фактических неисправностей и всех видах технического обслуживания (Приложение 1);

- необходимо принимать соответствующие инструкциям на оборудование меры безопасности при отправке его для технического обслуживания за пределами Компании.

Выполнение работ на электрооборудовании должно производиться с учетом требований безопасности, предусмотренных Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1. Техническая документация телекоммуникационной инфраструктуры Компании разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Закона РФ «О связи» № 126-ФЗ, Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, ГОСТ Р 21.1101, Закона РФ от 28.12.2013 № 5485-1 «О государственной тайне» и настоящих Методических указаний, на основании технического задания, задания на проектирование, функционально-технических требований (технических требований), методических положений и рекомендаций и соответствующих стандартов.

5.2. Проектная документация должна состоять из текстовой и графической частей.

Текстовая часть должна содержать сведения об объекте инфраструктуры связи, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

Графическая часть должна отображать принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

Проектную документацию необходимо объединять в тома по отдельным разделам и видам работ. Каждый том нумеруют арабскими цифрами. Материалы, включаемые в том, комплектуют в следующем порядке:

- обложка;

- титульный лист;

- содержание;

- состав проектной документации;

- текстовая часть;

- графическая часть (основные чертежи и схемы).

Каждому тому, текстовому и графическому документу, включенному в том, необходимо присваивать обозначение, которое указывают на обложке, титульном листе и в основных надписях.

Обозначение тома, текстовые части разделов проектной документации и другие текстовые документы необходимо выполнять по ГОСТ 2.105. Количество листов, включаемых в том, не регламентировано, но необходимо обеспечить удобство работы с томом.

Разрешается выполнять текстовые части разделов проектной документации без основных надписей, дополнительных граф к ним и рамок. В этом случае в текстовой части:

- на первом листе приводится список исполнителей, в котором указывают должности, инициалы и фамилии лиц, принимавших участие в разработке, контроле и согласовании, предусматривают места для подписей и дат подписания. Далее помещается содержание (оглавление), включающее номера (обозначения) и наименования разделов и приложений, с указанием номеров листов (страниц);

- в верхней части (верхнем колонтитуле) в левом углу каждого листа указывается обозначение документа;

- в нижней части (нижнем колонтитуле) каждого листа указывается: логотип и наименование организации, подготовившей документ, наименование, инвентарный номер, имя файла, номер страницы документа в нижнем правом углу, а также, при необходимости, номер версии документа и другие сведения.

Количество подписанных экземпляров проектной документации в бумажном виде должно составлять не менее двух.

5.3. Если для разработки проектной документации недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены, разработке документации должны предшествовать разработка, согласование и утверждение специальных технических условий в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию и Порядком разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства.

5.4. В состав рабочей документации на основании ГОСТ Р 21.1703 необходимо дополнительно включать:

- прилагаемые документы.

К прилагаемым документам относят:

- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий и работ;

- спецификацию оборудования, изделий и материалов;

- опросные листы;

- сметные документы;

- другие документы, предусмотренные соответствующими стандартами.

Состав прилагаемых документов может дополнительно уточняться.

Количество экземпляров рабочей документации должно составлять не менее двух подписанных экземпляров в бумажном виде. Утвержденная и согласованная рабочая документация является основанием для начала выполнения работ на инфраструктуре связи.

5.5. Исполнительная документация должна выполняться на линейные и кабельные сооружения связи (волоконно-оптические системы и линии связи, линии и системы передачи по кабелю с медными (металлическими) жилами, радиорелейные системы связи). Исполнительная документация выполняется подрядной (сервисной) организацией, осуществляющей работы на телекоммуникационной инфраструктуре. Исполнительная документация подтверждает соответствие выполненных работ требованиям технических регламентов (нормам и правилам) и документации. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, представленные в документации, но отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов инфраструктуры связи и их элементов по мере завершения работ, определенных рабочей документацией.

В состав исполнительной документации дополнительно включают в соответствии с требованиями Единого руководства по составлению исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения проводной связи и РД 45.156:

- паспорт трассы;

- протоколы измерений;

- монтажные документы;

- акты на скрытые работы.

Исполнительная документация предоставляется в бумажном виде, необходимое количество по требованию.

5.6. Эксплуатационная документация определяет в отдельности или в совокупности с другими документами правила эксплуатации оборудования и/или отражает сведения, удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров и характеристик (свойств) оборудования, гарантии и сведения по его эксплуатации в течение установленного срока службы.

Эксплуатационная документация разрабатывается на основе требований рабочей документации. Перечень (ведомость) эксплуатационной документации согласовывается на этапе разработки проектной или рабочей документаций или при отдельном проведении работ по разработке эксплуатационной документации. При разработке необходимо руководствоваться ГОСТ 2.601.

В эксплуатационной документации на оборудование инфраструктуры связи указывается: назначение, характеристики (свойства) особенности оборудования или объектов; условия правильной и безопасной эксплуатации, предусмотренные стандартами, техническими условиями; сведения, относящиеся к использованию оборудования по назначению и оценке его технического состояния; сведения, относящиеся к техническому обслуживанию, текущему ремонту, хранению, транспортированию и утилизации.

Эксплуатационные документы выполняются на бумажных носителях. Дополнительно может быть приложен комплект эксплуатационных документов на электронных носителях.

5.7. Техническая документация может содержать определенную информацию, например, описание процессов работы бизнес-приложений Компании, процедур, структур данных, процессов авторизации. В связи с этим для безопасности документации необходимо применять следующие мероприятия:

- документацию следует учитывать и хранить в СП эксплуатации или у владельцев бизнес-приложений. Срок хранения документации определяется жизненным циклом инфраструктуры связи;

- список лиц, имеющих доступ к документации, следует сводить к минимуму. Доступ должен быть авторизован владельцем бизнес-приложения. Выдача осуществляется под расписку;

- передача документации через сеть связи Интернет должна осуществляться только с определенными мерами защиты с использованием ПКЗИ. В других случаях передача документации через сеть связи Интернет не допускается.

5.8. Оборудование инфраструктуры связи должно иметь подтверждение соответствия на основании требований Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». В Российской Федерации это обеспечивается представлением сертификата связи или декларации связи. Перечень средств связи, подлежащих обязательной сертификации, приведен в Перечне средств связи, подлежащих обязательной сертификации:

- средства связи, выполняющие функции систем коммутации;

- средства связи, выполняющие функции цифровых транспортных систем;

- средства связи, выполняющие функции систем управления и мониторинга;

- оборудование, используемое для учета объема оказанных услуг связи в сетях связи общего пользования;

- РЭС связи;

- оборудование, в том числе ПО, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Все средства связи, не вошедшие в перечень оборудования связи, подлежащего обязательной сертификации, подлежат декларированию соответствия:

- оконечные средства, в том числе радиоэлектронные;

- кабели связи и кабельные оборудование;

- антенны и фидерные устройства;

- средства и системы, реализующие сетевые дополнительные услуги;

- оборудование проводного вещания;

- СЭ средств связи;

- средства технические телематических служб;

- средства измерений электросвязи.

Декларация связи требуется на оконечные (терминальное или абонентское) средства связи – проводные и беспроводные телефоны, IP телефоны, мобильные устройства, модемы, модули беспроводных компьютерных сетей технологии Bluetooth и Wi-Fi стандартов 802.15 и 802.11a/b/g/n и т. д., сервера телематических служб, антенно-фидерные устройства.

Декларации связи и сертификаты связи необходимо хранить совместно с технической документацией на объекты.

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

6.1. Мерами обеспечения безопасности телекоммуникационной инфраструктуры являются:

- подтверждение соответствия средств связи, наличие документации объектов инфраструктуры связи;

- анализ соответствия требованиям безопасности телекоммуникационной инфраструктуры;

- осуществление экономически обоснованных мер по выполнению требований безопасности телекоммуникационной инфраструктуры с учетом п. 7.5 настоящих Методических указаний;

- предотвращение или обнаружение воздействий, пресечение их реализации, локализация и ликвидация последствий дестабилизирующих воздействий на инфраструктуру связи;

- мониторинг выполнения требований безопасности телекоммуникационной инфраструктуры, реакция на невыполнение требований безопасности телекоммуникационной инфраструктуры;

- доведение и требование выполнения от операторов связи, поставщиков и производителей оборудования, сервисных (подрядных) организаций требований безопасности инфраструктуры связи, ведение претензионной работы в соответствии с условиями, заключенных договоров.

6.2. Меры обеспечения безопасности инфраструктуры связи не должны ухудшать количественные характеристики систем электросвязи и снижать оперативность сервисов связи и обработки информации.

6.3. Организация мероприятий, реализация и контроль выполнения требований безопасности телекоммуникационной инфраструктуры в Компании осуществляется СБ.

6.4. Вопросы обеспечения безопасности телекоммуникационной инфраструктуры рассматриваются и прописываются в заключаемых договорах ПАО «НК Роснефть» и ОГ с подрядными (сервисными) организациями, с производителями и поставщиками (компаниями и организациями, обеспечивающими предоставление услуг связи и обслуживание инфраструктуры связи, в т. ч. и со специализированными организациями, имеющими лицензии на определенный вид деятельности), а также в SLA.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

7.1. Архитектурно-строительные требования к объектам телекоммуникационной инфраструктуры

ЦОД, серверные помещения, кроссовые помещения, коммутационные помещения (УПАТС, ОПТС, АТС) могут размещаться в арендуемом или собственном здании Компании. Для ЦОД целесообразно выделять отдельный этаж (этажи).

Серверные помещения, кроссовые помещения, коммутационные помещения (УПАТС, ОПТС, АТС) предприятий комплекса нефтепереработки необходимо размещать непосредственно на территории Компании.

7.1.1. Требования к местоположению

Серверное помещение должно располагаться в отдельном помещении, по возможности, не имеющем внешних стен здания.

Серверное помещение запрещается располагать:

- в проходном помещении;

- в подвальных помещениях;

- рядом с помещениями с высокой влажностью, для хранения пожароопасных и агрессивных химических материалов.

Серверное помещение рекомендуется размещать ближе к геометрическому центру здания. В серверном помещении должно быть места для установки, эксплуатации и технического обслуживания, как основного оборудования, так и размещения средств поддержки обслуживающего персонала. Несущие конструкции здания для серверного помещения должны выдерживать расчетную нагрузку, включающую вес средств телекоммункаций, обслуживающего персонала и другого оборудования инфраструктуры. Телекоммуникационные средства серверных помещений размещается в стойках и шкафах. Стойки снабжены боковыми монтажными направляющими, к которым монтируются оборудование и арматура. Шкафы имеют боковые монтажные направляющие, боковые стенки, верхнюю панель-крышку, переднюю и заднюю дверцы, и снабжены запирающими устройствами. В серверных помещениях необходимо применять шкафы и стойки, имеющие 19-ти дюймовый конструктив.

Ширина всех проходов в серверном помещении должна быть не менее 0,8 м. Расстояние между стенами должно быть не менее 2,6 м. Размер серверного помещения должен быть не менее 14 кв. м.

7.1.2. Требования к дверным проемам и окнам

Серверное помещение должно быть без оконных проемов с глухими стенами. В серверном помещении, а также на пути транспортировки оборудования, ширина дверей должна быть не менее 910 мм и высотой не менее 2 метров. Допускается использование раздвижной двери. Навесная дверь должна открываться наружу, раскрытие двери должно быть не менее 1800 мм.

Для вноса габаритного оборудования в серверное помещение рекомендуется установить двойную дверь с проемом в ширину не менее 1,82 метра и высотой не менее 2,28 метра.

7.1.3. Требования к отделке

Стены и потолки должны быть снабжены пароизоляцией для поддержания влажности в заданных пределах. Стены, колонны и потолок должны быть выровнены беспористым бетоном и окрашены в светлый тон. Капитальные стены серверного помещения должны иметь шумоизоляцию. Покраска серверного помещения производится краской с высокой стойкостью к механическим воздействиям и непылеобразующей, например, акриловой или силиконовой краской. Масляная краска для этого не пригодна.

7.1.4. Требования к прокладке инженерных коммуникаций

В серверном помещении не должно проходить никаких магистралей и ответвлений инженерных систем, включая канализацию, холодное и горячее водоснабжение, газоснабжения, общую вентиляцию и кондиционирование, распределительную сеть электропитания и освещение, другие слаботочные системы, за исключением систем, располагаемых в серверной. Трассы обычного и пожарного водоснабжения, отопления и канализации, которые проходят непосредственно над помещением, должны быть обеспечены надежной гидроизоляцией с аварийным стоком воды.

7.1.5. Правила противопожарной безопасности

После прокладки всех коммуникаций кабельные вводы в серверное помещение необходимо заделать огнеупорным материалом. Для этих целей необходимо использовать специальные заглушки, устанавливаемые в кабельном вводе, которые в случае возникновения пожара расширяются, перекрывают пространство и не позволяют распространяться огню и дыму.

Потолочные перекрытия, стены и перегородки серверного помещения должны быть несгораемыми и обеспечивать огнестойкость не менее 45 минут.

Дверь должна обеспечивать огнестойкость не менее 36 минут. Дверь должна быть из негорючего материала толщиной не менее 40 мм без внутренних пустот. Можно использовать деревянную дверь, покрытую слоем асбеста или листовой сталью толщиной не менее 4 мм с двух сторон.

В серверном помещении для удаления дыма должны оборудоваться вытяжные шахты с ручным или автоматическим открыванием. Площадь шахт должна быть не менее 0,2 % от площади помещения и расстояние из любой точки помещения до шахты должно быть не более 20 метров.

Если в серверном помещении устанавливаются спринклеры, то головки спринклеров рекомендуется закрывать защитными сетчатыми колпачками, чтобы избежать случайного срабатывания спринклеров.

Опоры и стойки фальшполов должны быть выполнены из несгораемого материала.

Плиты фальшполов должны быть из несгораемого материала или материала с пределом огнестойкости 30 минут. Верхнее покрытие плит фальшпола может быть выполнено из сгораемого материала.

7.2 Типовой состав инженерных систем технологических помещений

В технологических помещениях должны быть установлены:

- СЭ, включающая в себя:

  - ПГЭ;

  - ПБЭ;

  - ПРЭ;

  - ПТЗ;

  - ПЭО.

- Система обеспечения микроклимата, включающая в себя:

  - подсистему кондиционирования и вентиляции;

  - СММ.

- Система организации оборудования и кабельного хозяйства, включающая в себя:

  - ПФФ;

  - ПШС;

  - ПОК.

- Система безопасности, включающая в себя:

  - подсистему контроля управления доступом;

  - СОС;

  - подсистему охранную телевизионную;

  - ППС;

  - ПГП;

  - ПГУ.

7.2.1. СЭ

Любое помещение инфраструктуры связи должно иметь разработанную схему электропитания. Электропитание оборудования инфраструктуры связи необходимо обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников (основной источник и резервный источник электропитания). Электропитание осуществляется от источника питания напряжением 380 / 220 В. Напряжение питания оборудования, устанавливаемого в телекоммуникационных шкафах – 220 В. Необходимо обеспечить контроль потребляемого тока в отдельных телекоммуникационных шкафах.

Расчет электрических нагрузок электроприемников в помещениях инфраструктуры связи следует производить с учетом коэффициентов, которые приведены в таблице 3 СН 512.

Сеть, обеспечивающая электропитание оборудования, а также электрические розетки для подключения оборудования не должны присоединяться к шинам щитов и шкафов, от которых питается средства связи.

При проектировании электроснабжения зданий и помещений необходимо предусматривать мероприятия и устройства, обеспечивающие качество электроэнергии по ГОСТ 32144 и учитывать требования к качеству электроэнергии, указанные в технической документации на поставляемое телекоммуникационное и серверное оборудование.

Сеть электроснабжения серверного помещения напряжением 380/220 В от электрической подстанции до вводного щита управления следует выполнять кабелями, проводами в коробах или в скрыто проложенных винипластовых трубах. Через серверное помещение не должны прокладываться кабели, не относящиеся к данному помещению.

В серверном помещении не должны применяться провода и кабели с изоляцией из вулканизированной резины или других серосодержащих материалов.

При необходимости для СЭ выделяется отдельное помещение электроснабжения, обеспечивающее электропитанием оборудование серверных помещений. Инженерная инфраструктура такого помещения состоит из подсистем, аналогичных подсистемам для серверных помещений.

Информация о состоянии СЭ, о качестве внешнего электроснабжения и диагностические сообщения должны быть доступны для мониторинга (с использованием протоколов HTTP, SNMP).

- ПГЭ

ПГЭ предусматривает наличие двух вводов электропитания от разных электрических подстанций или от ДГУ. ДГУ также должен обеспечивать электроснабжение технологического и инженерного оборудования серверных помещений при долговременном пропадании электропитания.

Все источники электроэнергии подаются на АВР, осуществляющий автоматическое переключение фидеров при пропадании электропитания на основном (резервном) фидере.

Параметры линий электропитания, ДГУ и АВР определяются суммарной потребляемой мощностью оборудования и подсистем серверного помещения.

Линии внешнего электропитания должны быть выполнены по пятипроводной схеме с жилами неравного сечения в соответствии с требованиями раздела 1 ПУЭ.

- ПБЭ

ПБЭ предусматривает обеспечение электроснабжением оборудования и систем серверного помещения через ИБП.

Мощность и конфигурация ИБП рассчитывается с учетом всего обеспечиваемого электропитанием оборудования и запаса для развития. ИБП в серверных помещениях должны быть, в основном, статическими (с аккумуляторными батареями).

Время автономной работы от ИБП рассчитывается с учетом потребностей, а так же с учетом необходимого времени для перехода на резервные линии, ДГУ и обратно.

ИБП серверного помещения должен иметь 100 % резерв в виде второго аналогичного ИБП.

Каждый ИБП должен обеспечивать не менее 30 % запаса по мощности для развития серверного помещения.

Все расчетные данные, касающиеся ИБП, должны быть приведены в документации. Журнал проверки напряжения и мощности ИБП должен находиться в серверном помещении или у определенного должностного лица, ответственного за электрохозяйство серверного помещения. Проверки и записи в журнал (Приложение 1) осуществляются в соответствии с рекомендациями производителя и технической документации ИБП и Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, но не реже чем 2 раза в год.

- ПРЭ

ПРЭ включает в себя распределительные щиты серверного помещения и кабели питания до оборудования. ПРЭ должна быть трехфазной. Основные требования к подсистеме:

  - все потребители электропитания разбиваются на группы, чтобы обеспечить возможность проводить работы без отключения общего электропитания;

  - каждая группа должна иметь свой АЗС;

  - потребители могут иметь свой отдельный АЗС, но его номинал не должен превышать номинал основного (группового) АЗС;

  - к каждой стойке с оборудованием (телекоммуникационному шкафу) подводится два кабеля питания, по одному от двух ИБП (основного и резервного);

  - внутри стоек (шкафов) устанавливаются модули распределения питания для оборудования стойки;

  - все соединения без использования стандартных розеток производятся в распределительных щитах, расположенных в серверном помещении;

  - сечение кабелей питания должно быть определено, исходя из максимальной мощности, и иметь 50 % запас;

  - кабели питания по серверному помещению прокладываются в металлических лотках в полостях фальшпола / фальшпотолка.

- ПТЗ

ПТЗ серверного помещения выполняется отдельно от защитного заземления здания. Защитное заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями раздела 1 ПУЭ и ГОСТ. Заземляющий провод в 3-х штыревой розетке должен быть соединен с системой защитного заземления.

Сопротивление технологического заземления должно соответствовать требованиям раздела 1 ПУЭ, как правило, менее 1 Ом. Непрерывность цепи заземления должна быть обеспечена сваркой стыков или проваркой перемычек. Все оборудование в серверном помещении должно иметь заземление Порядок заземления должен быть указан в технической документации. Разность потенциалов между двумя точками подключения заземления не должна превышать 1 В. Для системы заземления серверного помещения необходимо предусмотреть уравнивание потенциалов.

Присоединение технологического заземления к защитному заземлению здания производится непосредственно у защитных электродов, расположенных в грунте.

Металлические части и конструкции серверного помещения должны быть также заземлены. Каждый шкаф (стойка) с оборудованием заземляется отдельным проводником.

Несварные металлические конструкции серверной должны иметь заземляющие шайбы в болтовых соединениях, улучшающие электрический контакт между частями конструкции.

- ПЭО

Освещенность помещения серверной должна быть не менее 500 Люкс на высоте 1 метр от уровня пола.

Для освещения серверного помещения допустимо применять обычные или галогенные лампы накаливания. Применение газоразрядных ламп недопустимо из-за наличия электромагнитных помех при их работе.

Питание ПЭО осуществляется от ПГЭ серверного помещения.

7.2.2. СМ

Для помещения телекоммуникационной инфраструктуры связи должна быть разработана СМ. Обеспечение технического обслуживания СМ должно осуществляться организацией с действующим договором, имеющей соответствующие лицензии. СМ серверных помещений не допускается объединять с другими СМ здания. СМ должна автоматически включаться при подаче электропитания после аварийного (в том числе кратковременного) сбоя в сети электроснабжения.

- Подсистема кондиционирования и вентиляции.

В серверном помещении должны соблюдаться следующие климатические условия:

  - температура воздуха в помещении: 18ºС-24ºС;

  - допустимые отклонения температуры: ± 2ºС;

  - относительная влажность воздуха: 40-50 %;

  - точность поддержания влажности: ± 1 %.

Фактическая холодильная мощность системы кондиционирования воздуха должна превышать суммарное тепловыделение всего оборудования и систем, размещенного в помещении серверном помещении (технологическое оборудование, оборудование инженерных систем, электрораспределительная сеть, освещение, работники и т. д.).

Кондиционирование воздуха серверного помещения выполняют с использованием 100 % резервирования (минимум два независимых кондиционера, каждый способен самостоятельно обеспечить температурный режим помещения). Систему кондиционирования серверного помещения не допускается объединять с другими системами кондиционирования здания. Расчет системы кондиционирования серверного помещения должен учитывать теплоотвод всех имеющихся в помещении источников.

Система кондиционирования должна обеспечивать возможность удаленного мониторинга (с использованием протоколов HTTP, SNMP).

Для серверного помещения необходим приток свежего воздуха с обеспечением фильтрации (класс EU4) и подогревом поступающего воздуха (в зимний период). Причем давление в помещении должно быть положительным, относительно давления в остальных помещениях здания.

На воздуховодах приточной и вытяжной вентиляций необходимо устанавливать защитные клапаны, управляемые АУГП.

Необходимо предусмотреть отключение систем кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции по сигналу пожарной сигнализации и пожаротушения.

Электропитание кондиционеров серверного помещения должно осуществляться от ПГЭ или ПБЭ.

- СММ

СММ предназначена для мониторинга и контроля климатических и других параметров в серверных шкафах и телекоммуникационных стойках. В каждом шкафу необходимо устанавливать датчики для контроля следующих параметров:

  - температура воздуха;

  - запыленность воздуха;

  - скорость потока воздуха;

  - задымленность воздуха;

  - открытие / закрытие дверей шкафов.

Возможности СММ должны обеспечивать оперативный контроль параметров микроклимата внутри шкафов и управление климатическим оборудованием для обеспечения надежного отвода рассеиваемой мощности.

7.2.3. Система организации оборудования и кабельного хозяйства

- ПФФ

В серверном помещении должны быть организованы ПФФ и установлены фальшпотолок и фальшпол. Просвет между фальшполом и фальшпотолком должен быть не менее 2500 мм. Расстояние между строительным полом и фальшполом должно быть не менее 300 мм (рекомендуемое 400 мм) от основного перекрытия до уровня чистого пола помещения. Крутизна устанавливаемого на входе в серверное помещение пандуса не должна превышать значение 1:10. Конструкция фальшпола должна выдерживать расчетные нагрузки и состоять из легкосъемных модулей (плиток). При этом необходимо учитывать то, что отдельные устройства телекоммуникационного оборудования могут создавать точечную нагрузку на пол до 1000 кг. Материал покрытия пола должен иметь электрическое сопротивление относительно земли от 1,0 МОм (минимум) до 20 МОм при изменениях относительной влажности от 20 до 60 % и температуры от +18°С до +24°С, а также обладать повышенной износостойкостью, низкой возгораемостью, повышенной стойкостью к царапанью и выкрашиванию. Плиты фальшпола должны иметь антистатическое покрытие с сопротивлением не менее 106 Ом и позволять выполнять очистку пылесосом и влажную уборку Полы должны иметь антистатические свойства. В серверном помещении запрещается использование ковровых покрытий. Стойки и плиты фальшпола должны обеспечивать непрерывность металлического контакта и подключаться к точкам заземления в соответствии с ПУЭ. Поверхности под фальшполом должны окрашиваться или герметизироваться для предотвращения отслаивания и пыления штукатурки или бетона перекрытия. В строительном перекрытии под фальшполом обязательно необходимо сделать дренаж для оттока воды в случае аварийного протекания.

Все конструкции фальшпола должны быть заземлены от общей шины технологического заземления.

- ПШС

Все оборудование ПШС в серверном помещении размещается в закрытых или открытых стойках в шкафах. Количество стоек (шкафов) определяется исходя из имеющегося оборудования и его типоразмеров, способов монтажа.

Для улучшения температурного режима шкафы (стойки) размещаются рядами с образованием «горячих» и «холодных» коридоров. Промежутки между шкафами в ряду не допускаются.

Распределение оборудования по шкафам (стойкам) осуществляется с учетом совместимости (возможного взаимного влияния, оптимального распределения потребляемой мощности, а значит и тепловыделения), оптимальности коммуникаций, габаритам и массе оборудования.

Закрытые шкафы, в отличие от стоек, позволяют организовать дополнительные ограничения на доступ к оборудованию. Доступ внутрь таких шкафов должен осуществляться с использованием подсистемы контроля доступа.

Закрытые шкафы нуждаются в дополнительных мерах по обеспечению требуемого температурного режима. Для этого применяются дополнительные вентиляторы, встраиваемые системы охлаждения, модули отвода горячего воздуха.

- ПОК

Все коммуникационные кабели ПОК внутри помещения должны быть организованы в лотки, проложенные в нишах фальшпола или фальшпотолка. Лотки электрических и сигнальных кабелей должны быть разнесены на расстояние не менее 50 см. Допускается пересечение трасс под углом 90 градусов.

Вводные каналы коммуникаций в телекоммуникационные шкафы и стойки должны обеспечивать свободную протяжку требуемого количества кабелей вместе с оконечными разъемами.

Коэффициент заполнения кабельных каналов и закладных не должен превышать 50-60 %. Внутри стоек и шкафов необходимо использовать кабельные организаторы, предотвращающие свисание лишней длины кабеля.

Для упрощения коммуникаций и исключения неисправностей разъемов, необходимо применять патч-панели.

СКС должна обеспечивать:

  - физическую среду передачи информации любого типа для существующих и перспективных ИС;

  - возможность оперативного удовлетворения изменяющихся информационных потребностей без вложения значительных затрат в модернизацию кабельной сети;

  - возможность адаптации к изменениям организационно-штатной структуры, изменения количества и месторасположения работников и оборудования, изменения состава серверной и его функциональных возможностей без проведения дополнительных работ.

Все кабели, кроссовые коммуникации и патч-панели должны иметь маркировку, позволяющую идентифицировать каждый кабель (разъем, порт). Кабельные вводы должны быть защищены от несанкционированного доступа.

7.2.4. Система безопасности

- СКУД

СКУД должна исключить несанкционированный доступ в серверное помещение неавторизованного персонала, в обязанности которого не входит монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание, размещённого в серверном помещении оборудования, обеспечить идентификацию лица, имеющего доступ.

Технические средства СКУД должны обеспечивать:

  - доступ работников в серверные помещения, в зоны и выделенные внутренние помещения серверных в соответствии с определенными правами доступа;

  - выдачу сигналов тревоги в помещение круглосуточной охраны и в систему диспетчерского управления в случае несанкционированного проникновения в зоны доступа и выделенные помещения;

  - отображение состояния подсистемы и выдачу сигналов (наличие тревог, нештатных ситуаций; оперативной информации, например, «Автоматика включена/выключена»);

  - ведение протоколов (архивов) событий телекоммуникационной безопасности;

  - защиту от преднамеренного искажения или уничтожения протоколов (архивов) событий телекоммуникационной безопасности;

  - перевод на ручное управление отдельных элементов СКУД с возможностью блокирования доступа при возникновении нештатных ситуаций и деблокирования при необходимости обеспечить эвакуацию работников;

  - возможность автономной работы с сохранением основных функций (сохранение прав доступа всех зарегистрированных пользователей, сохранение и накопление протокола событий телекоммуникационной безопасности и др.) в случае долговременного или кратковременного отсутствия электропитания.

СКУД должна быть интегрирована в общую систему управления системой безопасности.

Для блокирования доступа в помещение применяются:

  - механические замки;

  - электромеханические замки;

  - электромагнитные замки;

  - комбинация вышеперечисленных средств.

Для идентификации допущенных лиц применяются:

  - кодонаборные панели;

  - карты и метки электронной идентификации;

  - отдельные биометрические признаки человека;

  - комбинация вышеперечисленных методов.

- СОС

СОС должна быть реализована в рамках единой системы охранной сигнализации с возможностью осуществления централизованного мониторинга и управления. Сигналы оповещения выводятся в помещение круглосуточной охраны. Сигналы оповещения могут дополнительно доставляться по телефону, с помощью SMS.

Контролю и охране подлежат все входы и выходы серверного помещения, объем помещения, оконные проемы (если они есть).

СОС должна иметь отдельный собственный выделенный источник питания с резервированием.

- СОТ

СОТ предназначена для визуального наблюдения и фиксации текущей обстановки в серверном помещении и обеспечивает передачу визуальной информации в специально выделенное помещение охраны, которое может быть единым в рамках организации системы обеспечения безопасности.

СОТ должна обеспечивать:

  - защиту от НСД к видеоинформации;

  - приоритетное отображение на мониторе оператора и запись видеоинформации из той зоны наблюдения, в которой произошло срабатывание извещателя СОС;

  - возможность выдачи сигнала тревоги и приоритетной видеозаписи при возникновении изменений в зоне наблюдения отдельных телекамер.

Камеры необходимо разместить таким образом, чтобы контролировать входы и выходы в помещение, пространство возле технологического оборудования (ИБП, кондиционеры, серверные шкафы и телекоммуникационные стойки). Оборудование СОТ должно быть физически защищено от повреждения и возможности отключения электропитания.

Разрешения видеокамер должно быть достаточным, чтобы уверенно различать лица работников, обслуживающих технологическое оборудование и должно быть определено в документации при разработке.

Объем видеоархива серверного помещения должен быть не менее 30 суток.

- ППС

ППС серверного помещения должна быть выполнена отдельно от пожарной сигнализации здания.

В серверном помещении должны быть установлены два типа извещателей: температурные и дымовые.

Извещатели должны контролировать как общее пространство помещений, так и полости, образованные фальшполом и фальшпотолком и обеспечивать:

  - круглосуточный контроль температуры и присутствие задымленности в охраняемом помещении;

  - срабатывание звукового и светового оповещения;

  - выдачу сигнала «тревога» в помещение круглосуточной охраны;

  - автоматическое закрытие огнесдерживающих клапанов и дверей;

  - автоматическое включение систем дымоудаления;

  - автоматическую подачу вещества ПГП;

  - оповещение о подаче вещества ПГП.

Сигналы оповещения ППС выводятся на отдельный пульт в помещение круглосуточной охраны.

ППС может быть объединена с СОС серверного помещения.

- ПГП

Серверное помещение оборудуется АУГП, независимой от системы пожаротушения здания.

Модуль газового пожаротушения ПГП размещается непосредственно в серверном помещении (или вблизи) в специально оборудованном для этого шкафе.

Запуск ПГП производится от датчиков раннего обнаружения пожара, реагирующих на появление дыма, а также ручных извещателей, расположенных у выхода из помещения.

ПГП должна иметь табло оповещения о срабатывании для работников, которое размещается внутри и снаружи серверного помещения.

ПГП должна обеспечивать подачу команд на закрытие защитных клапанов подсистемы вентиляции и отключение питания оборудования.

- ПГУ

ПГУ обеспечивает отвод дыма и газа из серверного помещения после срабатывания ПГП. Подсистема выполняется отдельно от системы вентиляции здания с выводом воздуховода на крышу здания. Подсистема должна обеспечивать отвод газовоздушной смеси в объеме, втрое превышающем объем серверного помещения. Допускается использование переносных дымососов.

Для обеспечения технического обслуживания на подсистемы ПГП, ПГУ и ППС должны быть действующие договоры с подрядными организациями, имеющими соответствующие лицензии.

7.3. Указанные в п. 7.1-7.2 настоящих Методических указаний требования предъявляются к оборудованию ЦОД, серверным, кроссовым помещениям и помещениям УПАТС, ОПТС, АТС.

ПГП и ПГУ не оборудуются помещения УПАТС, ОПТС, АТС и помещения, в которых оборудованы рабочие места работников телекоммуникационной инфраструктуры.

Во время нахождения персонала в помещениях необходимо отключать ПГП и ПГУ.

7.4. Подсистемы безопасности телекоммуникационной инфраструктуры не должны использовать коммуникационные возможности локальных вычислительных сетей, сетей телефонной связи, беспроводных сетей связи и сетей АСУ ТП. Подсистемы безопасности серверного помещения должны создаваться и использовать собственную сеть.

7.5. Приведенные в данном разделе и Приложении 2 требования, при их не реализации до настоящего времени, должны быть выполнены в рамках предстоящих модернизации и/или развития телекоммуникационной инфраструктуры.

7.6. Требования к характеристикам технических средств СКУД, СОС, СОТ и ППС отражены в Методических указаниях Компании «Оборудование объектов Компании инженерно-техническими средствами охраны» № П3-11.01 М-0003.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ СВЯЗИ

8.1. Принципы организации сетей связи в Компании следующие:

- сеть связи должна иметь резервирование по оборудованию и каналам;

- сеть связи должна иметь возможность доступа к сети Интернет;

- должна обеспечиваться организация  выделенных каналов связи и VPN;

- сеть связи должна поддерживать VLAN;

- сеть связи должна структурно иметь в своем составе ДМЗ;

- в сетях связи необходимо межсетевое экранирование;

- сеть связи должна обеспечивать необходимую производительность;

- сеть связи должна иметь механизмы обнаружения и защиты от вторжений;

- в сети связи должен быть обеспечен мониторинг и аудит событий телекоммуникационной инфраструктуры;

- сеть связи должна обеспечивать показатели QоS для разных классов сетевой нагрузки.

8.2. Безопасность сетей электросвязи достигается:

- защитой сетей электросвязи от НСД к ним и передаваемой посредством их информации;

- противодействием техническим разведкам;

- противодействием сетевым атакам и вирусам;

- защитой объектов инфраструктуры связи от НСВ, включая их физическую защиту;

- разграничением доступа пользователей и субъектов инфраструктуры связи, сетей электросвязи к информационным ресурсам;

- идентификацией пользователя услуг сетей связи в периметре Компании путем установления фамилии, имени, отчества (при наличии), подтверждаемых документом, удостоверяющим личность, либо иным способом, обеспечивающим достоверное установление указанных сведений или достоверного установления абонентского номера пользователя услуг связи (работника);

- использованием механизмов обеспечения безопасности;

- физической и инженерно-технической защитой объектов инфраструктуры связи и сетей электросвязи;

- использованием организационных методов, включающих:

  - разработку и реализацию политики информационной безопасности;

  - организацию мониторинга безопасности сети связи;

  - определение порядка действий в чрезвычайных ситуациях и в условиях чрезвычайного положения;

  - определение порядка реагирования на нарушения безопасности телекоммуникационной инфраструктуры;

  - повышение осведомленности работников ПАО «НК «Роснефть»/ОГ по вопросам безопасности сетей связи;

  - определение системы подготовки и повышения квалификации специалистов по безопасности сетей связи.

- принятием мер, исключающих возможность доступа к услугам сетей связи лиц, не имеющих на это право или пользователей, нарушающих, установленный в Положении Компании «Требования к защите локальных вычислительных сетей 
Компании, подключаемых в единую корпоративную телекоммуникационную систему ПАО «НК «Роснефть» № П3-11.01 Р-0123, порядок;

- контролем подключения к сети связи технических и программных средств, используемых в процессе эксплуатации узлов связи;

- регистрацией и последующим контролем действий обслуживающего персонала в процессе эксплуатации сети связи и доступа к средствам, каналам и линиям связи в соответствии с Положением Компании «Требования к защите локальных вычислительных сетей Компании, подключаемых в единую корпоративную телекоммуникационную систему ПАО «НК «Роснефть» № П3-11.01 Р-0123.

8.3. Для защиты от НСД к каналам связи и НСВ на них необходимо обеспечить:

- прокладку линий связи в охранных зонах в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации;

- осмотр линий связи и применение мер организационного и (или) технического характера по обнаружению несанкционированного подключения к проводным линиям связи;

- размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов.

8.4. Защита от НСД к абонентским линиям связи сетей телефонной связи, сетей передачи данных обеспечивается:

- размещение линий связи в специальных коробах и распределительных коробках, оснащенных запирающими устройствами, или внутри стен зданий, строений или размещение линий связи, исключающее возможность доступа к ним без использования каких-либо инструментов или механизмов;

- визуальным осмотром линий связи.

8.5. Защита от несанкционированного доступа абонентских линий связи при применении радиоэлектронных средств обеспечивается применением радиосредств с кодированием информации в радиоканале, а при обмене конфиденциальной информацией с применением средств криптографической защиты.

8.6. Организация сетей электросвязи в Компании должна осуществляться на основе:

- собственных или арендуемых каналов связи с применением кабеля с металлическими направляющими, волоконно-оптического кабеля, среды распространения радиоволн;

- собственных или арендуемых виртуальных каналов передачи данных (L2 VPN, L3 VPN);

- каналов передачи данных (L2 VPN туннель), организуемых на каналах доступа в Интернет с организацией межсетевых экранов в точках терминирования.

Сети связи должны поддерживать:

- на физическом уровне – спецификацию Ethernet 100/1000/10000 (кадры Ethernet II, IEEE 802.3/LLC), PDH и SDH;

- на сетевом уровне – протокол IP (RFC791), протокол криптографической защиты трафика IPsec (RFC4301), служебный протокол ICMP (RFC792);

- на транспортном уровне – протоколы TCP (RFC793), UDP (RFC768);

- на прикладном уровне – протоколы обмена сообщениями электронной почты SMTP, POP3, протоколы передачи данных HTTP, FTP.

При проектировании сетей связи необходимо обеспечить возможность наращивания сетей связи путем добавления новых элементов и обеспечения мониторинга, поиска и устранения неисправностей с минимальными затратами. Сервисы сетевого оборудования должны обеспечивать сокращение затрагиваемого при возникновении неисправностей оборудования, а также баланс сетевой нагрузки.

Сеть связи в интересах одного ОГ допускается организовывать, приобретая у оператора связи услуги по предоставлению L3 VPN или L2 VPN.

Технологии туннелирования IP over IP, пропуска трафика через корпоративные сети Оператора и через Internet, не обеспечивающие приоритет трафика (QоS) не допускаются.

8.7. Безопасность сетей связи Компании должна поддерживаться:

- целостностью сети связи, как способности взаимодействия входящих в ее состав сетей связи, при котором становится возможным установление соединения и (или) передача информации между пользователями услугами связи;

- устойчивостью сети связи, как ее способности сохранять свою целостность в условиях эксплуатации, соответствующих установленным в документации производителя условиям, при отказе части элементов сети связи и возвращаться в исходное состояние (надежность сети связи), а также в условиях внешних дестабилизирующих воздействий природного и техногенного характера (живучесть сети связи).

8.8. Целостность сети связи должна обеспечиваться:

- совместимостью протоколов взаимодействия (функциональной совместимостью) и совместимостью электрических и (или) оптических интерфейсов (физической совместимостью) оборудования связи, в том числе пользовательского (оконечного) оборудования с оборудованием инфраструктуры связи;

- соответствием сети связи техническим нормам на показатели ее функционирования;

- единством измерений в сети связи.

8.9. Показатели функционирования сетей связи должны соответствовать техническим нормам, приведенным в Таблицах 1, 2. Нормы на показатели функционирования сетей связи используются при проектировании сетей связи, их соответствие в процессе эксплуатации обеспечивают подрядные (сервисные) организации под контролем ДИРБП, ДОДЦА и СП ОГ, ответственными за ИТ.

Таблица 1

Технические нормы на показатели функционирования сети телефонной связи

| N П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА (В ЧАС НАИБОЛЬШЕЙ НАГРУЗКИ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Доля несостоявшихся вызовов из-за технических неисправностей или перегрузки сети связи в общем количестве попыток вызовов (потери вызовов) при установлении соединений: | не более 2% |
|  | - в сети телефонной связи; |  |
|  | - в сети подвижной радиотелефонной связи; | не более 5% |
|  | - с узлом обеспечения вызова экстренных оперативных служб | не более 0,1% |
| 2 | Время с начала передачи информации о занятии абонентской линии до момента получения пользовательским (оконечным) оборудованием от оконечного узла связи сети телефонной связи сигнала готовности к приему номера (время отклика) | не более 2 с |
| 3 | Время с момента, когда пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего абонента или пользователя услугой связи передало всю информацию, необходимую для установления соединения, до момента, когда это оборудование получило от узла связи сигнал о состоянии пользовательского (оконечного) оборудования вызываемого абонента или пользователя услугой связи (время установления соединения) в сети телефонной связи | не более 2,7 с |
| 4 | Время с момента получения пользовательским (оконечным) оборудованием вызывающего абонента или пользователя услугой связи от узла связи сети телефонной связи информации об ответе от пользовательского (оконечного) оборудования вызываемого абонента или пользователя услугой связи до момента установления соединения между пользовательским (оконечным) оборудованием вызывающего и вызываемого абонента или пользователя услугой связи (время выполнения соединения) в сети телефонной связи | не более 1 с |
| 5 | Время с момента, когда пользовательское (оконечное) оборудование абонента или пользователя услугой связи начало передавать узлу связи сети местной телефонной связи информацию, необходимую для разъединения, до момента, когда это оборудование переходит в состояние готовности к установлению нового соединения (время разъединения) | не более 1 с |

Примечание: вероятность превышения значений, указанных в строках 2 - 5, не должна превышать 0,05.

8.10. Функциональная и физическая совместимость оборудования сетей связи обеспечивается выполнением требований, установленных в правилах применения каждого средства связи. Копии документов, подтверждающих соответствие средств связи, используемых в сети связи, установленным требованиям, должны храниться в течение всего срока эксплуатации этих средств связи.

Таблица 2

Технические нормы на показатели функционирования сетей передачи данных

| N П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ТИП ТРАФИКА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИНТЕРАКТИВНЫЙ | ИНТЕРАКТИВНЫЙ (СПУТНИКОВЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ) | СИГНАЛЬНЫЙ | ПОТОКОВЫЙ | ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Средняя задержка передачи пакетов информации (мс) | не более 100 | не более 400 | не более 100 | не более 400 | не более 1000 |
| 2 | Отклонение от среднего значения задержки передачи пакетов информации (мс) | не более 50 | не более 50 | - | не более 50 | - |
| 3 | Коэффициент потери пакетов информации | не более 10(-3) | не более 10(-3) | не более 10(-3) | не более 10(-3) | не более 10(-3) |
| 4 | Коэффициент ошибок в пакетах информации | не более 10(-4) | не более 10(-4) | не более 10(-4) | не более 10(-4) | не более 10(-4) |

Примечание: интерактивный трафик – тип трафика, для которого характерно непосредственное взаимодействие (диалог) пользователей услугой связи или пользовательского (оконечного) оборудования. Потоковый трафик - тип трафика, для которого характерен просмотр и (или) прослушивание информации по мере ее поступления в пользовательское (оконечное) оборудование.

8.11. Взаимодействие сетей телефонной связи Компании с сетями телефонной связи общего пользования должно осуществляться по протоколу системы сигнализации № 7 (ОКС 7).

8.12. Единство измерений обеспечивается выполнением требований к точности измерений параметров функционирования средств связи, устанавливаемых в правилах применения средств связи и эксплуатационной документации производителей средств связи, а также применением поверенных (калиброванных) средств измерений, обеспечивающих измерение параметров с требуемой точностью.

8.13. Устойчивость сети электросвязи по состоянию ее сетевого построения должна оцениваться возможностью сети адаптироваться к изменению условий функционирования, в результате воздействия внешних дестабилизирующих факторов.

При сетевом построении необходимо выполнять:

- резервирование линий (каналов) электросвязи;

- выбор различных сред распространения сигналов;

- создание разветвленной топологии сети электросвязи;

- обеспечение взаимодействия с сетями нескольких операторов связи.

Перечисленные методы сетевого построения должны использоваться в качестве сетевых методов обеспечения устойчивости (надежности и живучести) сетей электросвязи Компании.

Живучесть сети связи обеспечивается выполнением:

- требований к построению сетей связи при их проектировании;

- мероприятий гражданской обороны, устанавливаемых законодательством Российской Федерации в области гражданской обороны.

Надежность сети связи обеспечивается:

- разработкой мер при проектировании сети связи, направленных на выполнение требований к показателям надежности этой сети связи;

- соблюдением условий эксплуатации, установленных в документации производителя;

- контролем за показателями нагрузки и анализом технических неисправностей в сети связи и эксплуатационными значениями показателей надежности сети связи.

8.14. Значения показателей надежности сети связи, определяемые при проектировании сети связи и эксплуатационные значения показателей надежности сети связи должны соответствовать техническим нормам на показатели надежности сетей связи, приведенным в Таблице 3.

Таблица 3

Технические нормы на показатели надежности сетей связи

| N п/п | Тип сети электросвязи | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сеть местной телефонной связи | Коэффициент готовности | не менее 0,9999 |
| 2 | Сеть передачи данных |  | не менее 0,99 |

8.15. Выявленный НСД к сетям связи и, передаваемой посредством их информации, должен регистрироваться. В целях предотвращения возникновения НСД к сетям связи, к передаваемой по ним информации и событий телекоммуникационной безопасности в процессе эксплуатации сети связи проводится анализ причин и условий их возникновения. По результатам такого анализа должны определяться работы, направленные на предотвращение возникновения их в дальнейшем.

8.16. Процесс поддержания безопасности сетей связи следующий:

- формирование СБ совместно с ДИРБП, ДОДЦА, СП ОГ, ответственными за ИТ, организационных и технических мероприятий на сетях связи;

- своевременное выявление и прогнозирование СБ причин и условий, способствующих нарушению нормального функционирования и развития сетей электросвязи;

- рассмотрение СБ совместно с ДИРБП, ДОДЦА, СП ОГ, ответственными за ИТ, вариантов архитектуры/проекта безопасности сетей связи с учетом сетевых сценариев и вопросов сетевых технологий; выбором и документированием архитектуры/проекта безопасности и связанных с ними мер и средств контроля и управления безопасностью сетей связи; согласование СБ предпочтительной архитектуры/проекта безопасности сетей связи;

- внедрение СБ комплекса программных и технических средств и услуг по обеспечению безопасности сетей связи;

- реализация, эксплуатация и осуществление ДИРБП, ДОДЦА, СП ОГ, ответственными за ИТ, мониторинга сетей связи, подразделениями СБ контроля и управления безопасностью сетей связи;

- периодические мониторинг и проверка СБ реализации обеспечения безопасности сети связи, обязательные проверки СБ безопасности при вводе новых элементов инфраструктуры связи и информационных систем в соответствии с Положением Компании «Требования к защите локальных вычислительных сетей Компании, подключаемых в единую корпоративную телекоммуникационную систему ПАО «НК «Роснефть» № П3-11.01 Р-0123 и настоящими Методическим указаниями.

ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

- Закон РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

- Единое руководство по составлению исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения проводной связи, утвержденное Минсвязи СССР 01.10.1991.

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49.

- Перечень средств связи, подлежащих обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.06.2009 № 532.

- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578.

- Порядок разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства, утвержденный приказом Минстроя России от 15.04.2016 № 248/пр.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н.

- ISO/IEC 11801 Information technology – Generic cabling for customer premises = Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчиков.

- ISO/IEC 18010 Information technology – Pathways and spaces for customer premises cabling = Информационные технологии. Магистрали и промежутки для прокладки кабелей в помещениях пользователей телекоммуникационных систем.

- ВСН 45.122-77 Инструкции по проектированию искусственного освещения предприятий связи.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента информационной безопасности.

- ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования.

- ГОСТ Р МЭК 60950-2002 Безопасность оборудования информационных технологий.

- ГОСТ ЕН 1070-2003 Безопасность оборудования. Термины и определения.

- ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ 28601.1-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Панели и стойки. Основные размеры.

- ГОСТ 28601.2-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры.

- ГОСТ Р МЭК 60715-2003 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рейках электрических аппаратов в низковольтных комплектных устройствах распределения и управления.

- ГОСТ Р 54429-2011 Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания.

- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ Р 21.1703-2000 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи.

- ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы.

- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

- ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 1000-4-8-93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования.

- РД 45.156-2000 Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП.

- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

- СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин.

- СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия.

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СНиП 31-03-2001 Производственные здания.

- СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003.

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

- СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95.

- Политика Компании «Концепция информационно-технической безопасности ОАО «НК «Роснефть» № П3-11.01 версия 1.00, утвержденная приказом ОАО «НК «Роснефть» от 14.03.2008 № 124.

- Положение Компании «Требования к защите локальных вычислительных сетей 
Компании, подключаемых в единую корпоративную телекоммуникационную систему ПАО «НК «Роснефть» № П3-11.01 Р-0123, версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 26.12.2016 № 804.

- Методические указания Компании «Оборудование объектов Компании инженерно-техническими средствами охраны» № П3-11.01 М-0003 версия 2.00, утвержденные приказом ОАО «НК «Роснефть» от 15.04.2014 № 201.

БИБЛИОГРАФИЯ

- ASI/TIA 942-2005 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers = Стандартная телекоммуникационная инфраструктура для центров обработки данных.

- ASI/TIA/EIA-568-B (CSA T520-95) Commercial building telecommunications standard = Телекоммуникационные стандарты коммерческих зданий.

- ASI/TIA/EIA-606-A (CSA T528) Administration standard for the telecommunications infrastructure of commercial buildings = Стандарт администрирования телекоммуникационной инфраструктуры коммерческих зданий.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 4

Перечень Приложений к Методическим указаниям Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Формы журналов | Включено в настоящий файл |
| 2 | Требования к объектам телекоммуникационной инфраструктуры | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМЫ ЖУРНАЛОВ

Форма 1

Журнал наличия и движения оборудования

_____________________

(помещение)

| № п/п | Наименование оборудования | Номер оборудования | ФИО за кем закреплено оборудование | Движение оборудования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отправлено куда, дата, основание | ФИО Подпись | Возвращение откуда, дата, основание | ФИО Подпись |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Форма 2

Журнал проверки напряжения и мощности ИБП

_____________________

(помещение)

| № п/п | Наименование оборудования | Номер оборудования | Сведения о проведении проверки |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | Результаты проверки, Соответствие требованиям | ФИО | Подпись |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Форма 3

Журнал учета неисправностей оборудования

_____________________

(помещение)

| № п/п | Наименование оборудования | Номер оборудования | Дата и время выявления неисправности | ФИО работника обнаружившего неисправность | Сведения об устранении неисправности |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дата | Результаты, Соответствие требованиям | ФИО Подпись |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Форма 4

Журнал профилактического и восстановительного технического обслуживания оборудования _____________________

(помещение)

| № п/п | Наименование оборудования | Номер оборудования | Выполненные работы | Дата | ФИО | Подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТАМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 5

Требования к объектам

| Требования | ЦОД | Серверное помещение | кроссовое помещение | Коммутационное помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Архитектурно-строительные |  |  |  |  |
| Размещение помещений (отдельное здание или отдельный этаж) | Обязательно | Необязательно | Необязательно | Необязательно |
| Запрет размещения в проходном помещении | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно |
| Запрет на размещение в помещениях, в которых проходят трассы водоснабжения, отопления и газоснабжения | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно |
| Запрет на размещение рядом со складами пожароопасных, химически агрессивных материалов и помещениями с «влажными» процессами | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно |
| Запрет на размещение в подвальных помещениях | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Необязательно |
| Стены, колонны и потолки выровнены беспористым бетоном | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Необязательно |
| Покрытие стен, колонн и потолков окрашено непылеобразующей краской | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Необязательно |
| Отсутствие оконных проемов | Обязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| Повышение физической безопасности помещений с оконными проемами | - | - | Обязательно | Обязательно |
| Высота дверных проемов в серверное помещение не менее 2,0 м, ширина не менее 0,9 м. | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно |
| Двери изготовлены из трудносгораемого материала с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно |
| Двери открываются наружу с углом 180 гр. легкоснимаемые или со съемными приспособлениями | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Необязательно |
| Прочность перекрытий/ фальшпола, кг/м2 | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
| Наличие фальшпола/фальшпотолка | Обязательно | Необязательно | Необязательно | Необязательно |
| К организации инженерных систем |  |  |  |  |
| Инженерная система без резервирования | - | - | Обязательно | Определяется оборудованием |
| Инженерная система с резервированием подсистем по схеме +1 | - | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| Инженерная система с резервированием подсистем по схеме 2 × (параллельная схема ИС, обслуживание без остановки сервисов) | Обязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| Доступность инженерных систем (Ч × Д) | 24 × 7 | 24 × 7 | 24 × 7 | 8 × 5 |
| Время ежегодных простоев инженерных систем (не более, часов) | 1,6 | 22,0 | 28,8 | Определяется оборудованием |
| Уровень годовой доступности инженерных систем (%) | 99,9% | 99,7% | 99,6% | Определяется оборудованием |
| Наличие документации на оборудование инженерных систем | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно |
| Наличие действующих договоров на эксплуатацию и техническое сопровождение инженерных систем | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно |
| Наличие подразделения по эксплуатации инженерных систем | Обязательно | Необязательно | Необязательно | Необязательно |
| К СЭ, освещения и заземления |  |  |  |  |
| Наличие схемы электропитания | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно |
| Наличие отдельного помещения электроснабжения здания | Обязательно | Необязательно | - | - |
| 1-ая категория электроснабжения | Обязательно | Необязательно | - | - |
| Наличие 2-го ввода электропитания, который может обеспечить потребности оборудования | Обязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| Наличие независимого автономного источника электропитания – ДГУ | Обязательно | Необязательно | Необязательно | Необязательно |
| Запас топлива для работы независимого ДГУ, часов | 8 час | - | - | - |
| Наличие АВР между основными и резервными источниками электропитания | Обязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| Наличие системы бесперебойного питания с параллельной архитектурой (ИБП с технологией On-line) | Обязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| Наличие источников бесперебойного питания для электроснабжения оборудования с технологией On-line | Обязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| Время автономной работы ИБП, не менее | 2 час | 1 час | - | - |
| Наличие системы мониторинга ИБП и контроля параметров среды через Ethernet-решения | Обязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| Наличие системы защитного заземления | Обязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| Наличие системы рабочего заземления | Обязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| Наличие системы уравнивания потенциалов | Обязательно | Необязательно | - | - |
| К системе обеспечения микроклимата |  |  |  |  |
| Наличие принудительной вентиляции в помещении | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно |
| Наличие кондиционеров и/или системы кондиционеров, обеспечивающих отвод выделяемого тепла в помещении | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно |
| Наличие системы кондиционирования с резервированием 2 × | Обязательно | Необязательно | Необязательно | Необязательно |
| Наличие системы кондиционирования с резервированием +1 | Необязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| Наличие Ethernet-решения для контроля параметров окружающей среды в помещении | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Необязательно |
| Электропитание системы кондиционирования подключено к системе гарантированного электроснабжения | Обязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| К системе безопасности |  |  |  |  |
| Подсистема контроля и управления доступом | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Необязательно |
| Подсистема охранной сигнализации | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно |
| Подсистема охранная телевизионная | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Необязательно |
| Подсистема пожарной сигнализации | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно |
| Автономность систем пожарной безопасности серверной и здания | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Необязательно |
| Наличие автоматической установки пожаротушения | Обязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| Подсистема газового пожаротушения | Обязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| Подсистема газо-и дымоудаления | Обязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| К мониторингу и управлению |  |  |  |  |
| Мониторинг оборудования систем электросвязи | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Обязательно |
| Мониторинг оборудования инженерных систем | Обязательно | Обязательно | Обязательно | Необязательно |
| Система управления | Обязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| Централизованная система мониторинга и управления безопасностью | Обязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| К коммуникационным кабелям |  |  |  |  |
| Наличие кабельной канализации для 2-х независимых вводов внешних каналов связи | Обязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| Наличие 30% резерва в кабельной канализации ввода внешних каналов связи | Обязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| Организация рабочего места для провайдеров связи | Обязательно | Обязательно | Необязательно | Необязательно |
| Медная СКС в помещении, не хуже | 6А | 6 | 5Е | 5Е |
| Оптоволоконная СКС в помещении, не хуже | ОМ4 | ОМ3 | ОМ3 | ОМ3 |
| Ссылки на документы |  |  |  |  |
| СН 512, ГОСТ Р 53246, РД 45.120 (НТП 112), ISO/IEC 11801, ISO/IEC 18010, СП 52.13330 (СНиП 23-05), ВСН 45.122, ГОСТ 28601.1, ГОСТ 28601.2, ГОСТ Р МЭК 60715, ГОСТ Р 54429, ГОСТ Р 53245, ASI/TIA 942, ASI/TIA/EIA-568-B (CSA T520), ASI/TIA/EIA-606-A (CSA T528), СП 7.13130, СНиП II-12, СНиП 31-03, СП 60.13330, РД 78.145, СНиП 21-01, СНиП 2.01.07, ГОСТ Р 50648 (МЭК 1000-4-8) |  |  |  |  |