| ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом ОАО «Удмуртнефть» от «14» января 2021 № 016 Дата вступления в силу «01» января 2021 | УТВЕРЖДЕНЫ Распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от «31» декабря 2020 г. № 185 Введены в действие «01» января 2021 г. |
| --- | --- |

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПАНИИ

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ, НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПАНИИ

№ П4-06.01 ТТР-0002

ВЕРСИЯ 3.00

МОСКВА

2020

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

НАЗНАЧЕНИЕ	4

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	5

2.	ГЛОССАРИЙ	6

2.1.	ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	6

2.2.	РОЛИ	6

2.3.	СОКРАЩЕНИЯ	6

3.	КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 
СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	8

3.1.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ	8

3.2.	КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕД ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ АГРЕССИВНЫХ АГЕНТОВ	9

3.3.	КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ПО ПРОГНОЗИРУЕМОМУ СРОКУ 
СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ	9

4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ	11

4.1.	СИСТЕМЫ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ	11

4.2.	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ОПОР ЛЭП, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ	12

4.3.	АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРУНТАХ	14

4.4.	ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЛАКОКРАСОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ	15

4.5.	СРОКИ СЛУЖБЫ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ	15

5.	ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ	17

6.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ 
КОМПАНИИ	18

7.	ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ	20

7.1.	УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ	20

7.2.	ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАШИВАНИЮ	20

7.3.	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ	23

7.4.	ПОДГОТОВКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ПРИМЕНЕНИЮ	25

7.5.	НАНЕСЕНИЕ И ОТВЕРЖДЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ	25

7.6.	УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ	27

8.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ	28

9.	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПОКРЫТИЯ	29

9.1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	29

9.2.	КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	30

9.3.	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИМЕНЯЕМЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МаТЕРИАЛОВ	30

9.4.	КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ НАНЕСЕНИЯ И ОТВЕРЖДЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА	31

9.5.	КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ	32

9.6.	РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ	33

10.	ПРАВИЛА УХОДА ЗА ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ	35

11.	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ	36

12.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	37

12.1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	37

12.2.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКЕ	39

12.3.	ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТОКСИЧНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ	40

12.4.	ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	40

12.5.	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	41

13.	ССЫЛКИ	43

14.	БИБЛИОГРАФИЯ	51

15.	РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	54

ПРИЛОЖЕНИЯ	55

- ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- НАЗНАЧЕНИЕ

Типовые требования разработаны в целях установления основных требований к проектированию, технологическому процессу, организации проведения работ и методам оценки качества работ по защите от коррозии стальных строительных конструкций, наружных поверхностей технологических трубопроводов без заводской изоляции на производственных объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании.

Настоящие Типовые требования определяют выбор средств и способов защиты металлоконструкций от коррозии в различных средах; устанавливают классификацию условий эксплуатации лакокрасочных покрытий, требования к системам лакокрасочных покрытий, требования к технологическому процессу нанесения антикоррозионных покрытий, ремонту лакокрасочных покрытий, правила ухода за лакокрасочными покрытиями, требования к оборудованию по нанесению и контролю качества лакокрасочных покрытий.

- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Типовые требования распространяются на подконтрольные ПАО «НК «Роснефть» Общества Группы (за исключением Обществ, в которых отсутствует списочный состав и/или по которым приняты решения о реализации процедур ликвидации, банкротства), зарегистрированных в Российской Федерации, в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями-партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации по добыче нефти на суше, добыче газа на суше, переработке углеводородного сырья и нефтегазохимии, приему, хранению и отпуску нефтепродуктов, проектированию, закупке материально-технических ресурсов, управлению потребностью и запасами  материалов.

Настоящие Типовые требования распространяются на проведение антикоррозионной защиты объектов, расположенных на территории объектов Компании:

- надземных стальных строительных конструкций зданий и сооружений;

- стальных строительных конструкций, расположенных в грунтах;

- наружных поверхностей технологических трубопроводов (диаметром до 1400 мм включительно), изготовленных из углеродистой стали без наружной заводской изоляции.

Настоящие Типовые требования не распространяются на емкостное технологическое оборудование и внутрипромысловые и технологические трубопроводы, антикоррозионная защита (комплекс работ, включающий подготовку поверхности, нанесение, контроль качества антикоррозионного покрытия) которых регулируется:

- Технологической инструкцией Компании «Антикоррозионная защита емкостного технологического оборудования» № П2-05.02 ТИ-0002;

- Методическими указаниями Компании «Единые технические требования. Трубная продукция для промысловых и технологических трубопроводов, трубная продукция общего назначения» № П4-06 М-0111;

- Методическими указаниями Компании «Единые технические требования. Соединительные детали трубопроводов» № П4-06 М-0116;

- Методическими указаниями Компании «Единые технические требования. Теплоизоляция трубопроводов и антикоррозионная изоляция сварных стыков на площадочных и линейных объектах» № П1-01.04 М-0041.

Настоящие Типовые требования не распространяются на конструкции, подлежащие огнезащите.

Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, выполняющими работы по договорам на проектирование, строительство, ремонт или реконструкцию металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании, включающим в себя необходимость антикоррозионной защиты стальных строительных конструкций и наружных поверхностей технологический поверхностей трубопроводов, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией требований, установленных настоящими Типовыми требованиями.

- ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящие Типовые требования являются локальным нормативным документом постоянного действия.

- ГЛОССАРИЙ

  - ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются термины Корпоративного глоссария: Адгезия лакокрасочного покрытия, Жизнеспособность лакокрасочного материала, Компания, Лакокрасочное покрытие, Лакокрасочный(ые) материал(ы), Металлические конструкции, Механическая очистка, Общество Группы, Отверждение лакокрасочного покрытия, Подготовка металлической поверхности перед окраской, Пооперационный контроль, Проектная документация, Степень высыхания, Срок службы (долговечность) лакокрасочного покрытия, Толщина покрытия, Технологическое оборудование, Технологический трубопровод.

  - РОЛИ

РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются роли Корпоративного глоссария: Завод-изготовитель, Подрядная организация (подрядчик), Поставщик, Проектировщик.

  - СОКРАЩЕНИЯ

| АКЗ | Антикоррозионная защита. |
| --- | --- |
| ВЛ | Воздушная линия электропередачи. |
| ЛКМ | Лакокрасочный(ые) материал(ы). |
| ЛКП | Лакокрасочное покрытие. |
| ЛНД | Локальный нормативный документ. |
| ЛЭП | Линия электропередачи. |
| НД | Нормативный документ. |
| НРС | Национальный реестр строителей. |
| ОГ | Общество Группы. |
| ООС | Охрана окружающей среды. |
| ПД | Проектная документация. |
| ПДК | Предельно допустимые концентрации вредных веществ. |
| ПДВК | Предельно допустимая взрывобезопасная концентрация. |
| ППР | Проект производства работ. |
| ПСД | Проектно-сметная документация. |
| ТД | Техническая документация. |
| ТУ | Технические условия. |

- КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

  - ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Общие условия эксплуатации ЛКП в зависимости от климатических условий и категории размещения приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Общие условия эксплуатации ЛКП

| УСЛОВИЯ ЭКСПУАТАЦИИ Таблица Ц.1 СП 28.13330.2017 | Условия экспуатации таблица 3 ГОСТ 15150-69 | значение температуры воздуха при эксплуатации, С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РАБОЧЕЕ |  | ПРЕДЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ |  |
|  |  | верхнее | нижнее | верхнее | нижнее |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На открытом воздухе (категория 1 ГОСТ 15150) и под навесами (категория 2 ГОСТ 15150) | У1 | +40 | -45 | +45 | -50 |
|  | ХЛ1(УХЛ1) | +40 | -60 | +45 | -70 |
| Внутри отапливаемых (категория 4 ГОСТ 15150) и неотапливаемых зданий (категория 3 ГОСТ 15150) | У3 | +40 | -45 | +45 | -50 |
|  | ХЛ3 | +40 | -60 | +45 | -70 |

Примечание:

У – макроклиматический район с умеренным климатом.

ХЛ - макроклиматический район с холодным климатом.

УХЛ - макроклиматический район с умеренным и холодным климатом.

Границы макроклиматических районов определяются в соответствии с Приложениями 2 и 6 ГОСТ 15150-69.

Категория размещения определяется в соответствии с Таблицей 2 ГОСТ 15150-69:

1 – для эксплуатации на открытом воздухе;

2 – для эксплуатации под навесами;

3 –для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий;

4 –для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

Эксплуатация ЛКП допускается во всех снеговых, ветровых и гололедных районах в соответствии с СП 20.13330.

Эксплуатация ЛКП допускается во всех сейсмических районах в соответствии с 
СП 14.13330.

Покрывной слой ЛКП, предназначенный для эксплуатации на открытом воздухе должен быть стойким к ультрафиолетовому излучению данного макроклиматического района и соответствовать требованиям ГОСТ 9.401.

  - КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕД ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ АГРЕССИВНЫХ АГЕНТОВ

Классификация сред эксплуатации ЛКП стальных строительных конструкций в зависимости от степени агрессивного воздействия сред определяется в соответствии с требованиями 
СП 28.13330.

Степени агрессивного воздействия сред приведены в Таблицах 6–9 Приложения 1 настоящих Типовых требований.

При определении степени агрессивного воздействия среды по Таблице 6 настоящих Типовых требований на части конструкций, находящиеся внутри отапливаемых зданий, следует учитывать относительную влажность воздуха помещений, а для частей конструкций, находящихся внутри неотапливаемых зданий, под навесами и на открытом воздухе, - продолжительность увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги. Загрязнение воздуха, в том числе внутри зданий, солями, пылью или аэрозолями следует учитывать, если их средняя годовая концентрация не ниже 0,3 мг/(м2 *сут).

Для определения группы агрессивных газов по Таблице 10 Приложения 1 настоящих Типовых требований и в соответствии с п. 4 Приложения 2 ГОСТ 9.039-74, за концентрацию газов в воздухе принимают среднюю концентрацию, полученную по результатам систематических анализов воздуха (три раза в сутки) за последний год в соответствии с ГОСТ  12.1.005 и ГОСТ 17.2.4.02.

Коррозионная активность сред эксплуатации ЛКП технологических трубопроводов и оборудования определяются в соответствии с требованиями ISO 12944.

Категории коррозионной активности сред для атмосферы, подземных вод и грунтов, в соответствии с требованиями ISO 12944, приведены в Таблицах 11 и 12 Приложения 1 настоящих Типовых требований.

Соотношение степеней агрессивного воздействия газообразных сред, в соответствии с 
СП 28.13330, и категории коррозионной активности атмосферных условий, в соответствии с требованиями ISO 12944, приведены в Таблице 13 Приложения 1 настоящих Типовых требований.

При окраске металлических конструкций, которые будут эксплуатироваться в различных средах, выбор системы ЛКП производят по наиболее агрессивным условиям эксплуатации.

  - КЛАССИФИКАЦИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ПО ПРОГНОЗИРУЕМОМУ СРОКУ СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ

Прогнозируемый срок службы (долговечность) ЛКП подразделяется на:

- средний (Ср) – от 7 до 15 лет*;

- высокий (В) – от 15 до 25 лет;

- очень высокий (Ов) – более 25 лет.

Примечание: * Системы ЛКП, прошедшие испытания на соответствие техническим требованиям, должны обеспечивать срок службы не менее 10 лет. Системы ЛКП со сроком службы менее 10 лет (низкий срок службы) на объектах Компании не применяются.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ

  - СИСТЕМЫ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ

ЛКП, применяемые для АКЗ металлических конструкций объектов Компании, должны соответствовать Приложению 14 настоящих Типовых требований.

Требуемый срок службы ЛКП определяется Проектировщиком согласно подраздела 3.3 настоящих Типовых требований исходя из расчетных сроков службы зданий/сооружений объекта в соответствии с ГОСТ 27751, программы технического обслуживания (срок службы до капитального ремонта оборудования, здания/сооружения в соответствии с ТЗ) или на основе технико-экономического обоснования, согласовывается с Заказчиком.

Системы ЛКП для АКЗ металлических конструкций должны:

- быть устойчивыми к нагрузкам, возникающим в результате суточных перепадов температур и перепадов температур в процессе эксплуатации;

- быть устойчивыми к ультрафиолетовому излучению;

- иметь заданную адгезию с металлической основой;

- быть сплошными для обеспечения барьерного эффекта.

Типы ЛКП, применяемые для АКЗ стальных конструкций, должны соответствовать характеристикам, приведенным в Приложении 2 настоящих Типовых требований.

Номинальное число слоев и номинальная толщина отвержденного ЛКП для стальных конструкций зданий и сооружений, эксплуатируемых в агрессивных воздушных средах, должны соответствовать значениям Таблице 14 Приложения 2 настоящих Типовых требований.

Номинальное число слоев и номинальная толщина отвержденного ЛКП для стальных горячеоцинкованных конструкций зданий и сооружений объектов Компании, эксплуатируемых в агрессивных воздушных средах, должны соответствовать значениям Таблице 15 Приложения 2 настоящих Типовых требований.

Толщина ЛКП должна соответствовать номинальной толщине в соответствии с ТД на данную систему покрытия. 90 % измеренных толщин должно быть не меньше толщины, указанной в ТД, а остальные 10 % измеренных толщин должны быть не ниже 90 % от толщины, указанной в ТД. Если толщина покрытия выше толщины, указанной в ТД, вопрос о допустимости такого ЛКП решается заинтересованными сторонами. ЛКП считается неприемлемым, если его толщина более, чем в два раза превышает требуемую.

Номинальное число слоев и номинальная толщина отвержденного ЛКП для конструкций, расположенных в грунтах должны соответствовать значениям Таблицы 16 Приложения 2 настоящих Типовых требований.

Примеры технических решений АКЗ строительных конструкций в зависимости от категории коррозионной активности воздушной среды и требуемого срока службы ЛКП приведены в Таблицах 17, 18, 19, 20 Приложения 2 настоящих Типовых требований.

Примеры технических решений АКЗ строительных конструкций, расположенных в грунтах с учетом требуемого срока службы ЛКП приведены в Таблице 21 Приложения 2 настоящих Типовых требований.

Примеры технических решений АКЗ труб и оборудования в зависимости от температуры эксплуатации приведены в Таблице 22 Приложения 2 настоящих Типовых требований.

Допускается выбор системы ЛКП осуществлять в соответствии с Таблицей Ц.1 
СП 28.13330.2017, ГОСТ 9.602. Прогнозируемый срок службы следует определять на основе лабораторных испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401, другими НД.

Допускается применение систем ЛКП, с меньшим числом слоев и меньшей толщиной сухого слоя при подтверждении их результативности по одному из следующих критериев:

- практическим опытом применения; при этом, подтверждение эксплуатационных характеристик ЛКП должно подтверждаться данными контроля в полевых условиях с момента нанесения и нескольких лет после нанесения в среде с известной коррозионной активностью;

- результатами испытаний в соответствии с ISO 12944-6; ГОСТ 9.401, проведенных независимой лабораторией, аккредитованной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025 и обладающей соответствующими областями аккредитации.

В помещениях категорий А и Б в соответствии с Таблицей 1 СП 12.13130.2009, должна быть предусмотрена защита отдельных стальных конструкций от искрообразования. Применяемые для защиты таких конструкций ЛКП должны соответствовать требованиям электростатической искробезопасности (состояние лакокрасочного материала, при котором исключена возможность возникновения пожара или взрыва от разрядов статического электричества), их свойства подтверждены протоколами испытаниями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58068.

  - АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ОПОР ЛЭП, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ

Для опор ЛЭП, при отсутствии требований к декоративному виду конструкций, допускается применение стали повышенной коррозионной стойкости при технико-экономическом обосновании.

В соответствии с п. 9.3.1 СП 28.13330.2017, несущие конструкции из стали марок 10ХНДП – по ГОСТ 19281, 14ХГНДЦ (класс прочности С345) – по ГОСТ Р 55374 допускается не защищать от коррозии на открытом воздухе в средах со слабоагрессивной степенью воздействия, из стали марок 10ХСНД и 15ХСНД – по ГОСТ 19281, ГОСТ 6713 - на открытом воздухе при увлажнении поверхности фазовой пленкой влаги до 1000 ч/год и содержание в атмосфере газов группы А1, А2 (среда слабоагрессивная).

В зависимости от коррозионной активности среды стальные опоры ЛЭП рекомендуется защищать термодиффузионными цинковыми покрытиями, горячим цинкованием (покрытие металла слоем цинка для защиты от коррозии), газотермическим цинковым покрытием; комбинированием выше перечисленных покрытий с перекрытием ЛКП; атмосферостойкими ЛКП (в том числе с применением протекторной цинконаполненной грунтовки).

Способ защиты от коррозии опор ЛЭП следует выбирать в соответствии с Таблицей Ц.6 
СП 28.13330.2017.

Защитные покрытия, нанесенные методом горячего цинкования на стальные конструкции, крепежные изделия, обрабатываемые в общей массе, должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.307. Методы контроля качества покрытий приведены в ГОСТ 9.307.

Защитные цинковые покрытия, наносимые методом термодиффузионной обработки в порошковых смесях должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 9.316. Методы контроля качества покрытий приведены в ГОСТ Р 9.316.

Газотермические покрытия из цинка должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.304. Методы контроля качества покрытий приведены в ГОСТ 9.304.

Горячее цинкование методом погружения в расплав и термодиффузионное цинкование необходимо предусматривать для защиты от коррозии опор ЛЭП с болтовыми соединениями, со стыковой сваркой и угловыми швами, а также болтов, шайб и гаек. Эти методы защиты от коррозии допускается предусматривать для стальных конструкций со сваркой внахлест при условии сплошной обварки по контуру или обеспечения гарантированного зазора между свариваемыми элементами не менее 1,5 мм.

Монтажные сварные швы соединений конструкций опор ЛЭП должны быть защищены путем газотермического напыления цинка или ЛКП с применением протекторной цинконаполненной грунтовки после монтажа конструкций. Оцинкованные плоскости сопряжения конструкций на высокопрочных болтах должны быть перед монтажом обработаны металлической дробью для обеспечения коэффициента трения не ниже 0,37.

Для защиты от коррозии стальных болтов, шайб и гаек необходимо предусматривать Горячее цинкование методом погружения в расплав и термодиффузионное цинкование. Выбор покрытия следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 9.303.

Для болтов, гаек и шайб вместо горячего цинкования допускается предусматривать гальваническое цинкование или кадмирование с последующим хроматированием при толщине слоя до 21 мкм. Этот метод защиты от коррозии допускается предусматривать для болтов обычной прочности, гаек и шайб (толщина покрытия в резьбе должна обеспечивать свинчиваемость резьбового соединения) с последующей дополнительной защитой выступающих частей болтовых соединений ЛКП.

Применение горячего или, по согласованию с Заказчиком, «холодного» цинкования является обязательным для опор ВЛ 330-750 кВ независимо от района их расположения и для опор 
ВЛ 35-220 кВ, расположенных по побережьям морей в зоне до 5 км от берега и в районах с сильноагрессивной степенью воздействия среды, а также в качестве ремонтной покраски металлических опор, действующих ЛЭП.

Защиту монтажных соединений после монтажа конструкций опор следует предусматривать газотермическими методами или ЛКП с применением протекторной цинконаполненной грунтовки.

  - АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРУНТАХ

В соответствии с п. 6.12 ГОСТ 9.602-2016, сваи, опоры сооружений, элементы и узлы соединений несущих конструкций должны иметь защиту от коррозии. При отсутствии свободного доступа к ним для осмотров и возобновления защитных покрытий конструкции первоначально должны быть защищены от коррозии на весь период эксплуатации.

В соответствии с п. 7.2 ГОСТ 9.602-2016, рекомендуемые конструкции защитных покрытий, применяемые для защиты стальных подземных сооружений, приведены в Приложении Ж ГОСТ 9.602-2016. Допускается применять другие конструкции защитных покрытий, обеспечивающие выполнение требований ГОСТ 9.602.

Требования к защитным покрытиям подземных стальных сооружений усиленного и нормального типа приведены в Таблицах 2, 3 ГОСТ 9.602-2016.

В соответствии с п.7.5 ГОСТ 9.602-2016 защитные покрытия усиленного типа, соответствующие требованиям Таблицы 2 ГОСТ 9.602-2016, должны применяться для:

- стальных трубопроводов, прокладываемых непосредственно в земле в пределах территорий городов, населенных пунктов и промышленных предприятий;

- стальных резервуаров, установленных в грунт или обвалованных грунтом.

В соответствии с п. 7.7 ГОСТ 9.602-2016, при проведении работ по строительству и ремонту подземных сооружений, должны применяться стальные конструкции, изолированные в заводских (базовых) условиях на механизированных линиях изоляции с использованием полиэтиленовых, полипропиленовых, полиуретановых, эпоксидных покрытий.

В соответствии с п. 7.9 ГОСТ 9.602-2016, работы по нанесению защитных покрытий в трассовых условиях (ручным и механизированным способом) осуществляют при защите от коррозии подземной части резервуаров, изоляции сварных стыков и фасонных частей, устранении повреждений покрытия (не более 10% площади трубы), возникших при транспортировании труб, а также при ремонте участков трубопроводов длиной не более 
10 м.

Монтажные сварные швы защищают после сварки. До монтажа допускается предусматривать грунтование мест монтажной сварки битумными грунтовками в один слой.

В соответствии с п. 4.11 СП 24.13330.2011, АКЗ стальных свай допустимо выполнять цинкованием или путем окраски их поверхности составами стойкими к истиранию.

Выбор систем ЛКП следует осуществлять в соответствии с Таблицей 16 Приложения 2. настоящих Типовых требований. Допускается выбор систем ЛКП определять по 
Таблице Ц.1 СП 28.13330.2017, ГОСТ 9.602. Толщину слоев, в зависимости от прогнозируемого срока службы, определять на основе лабораторных испытаний в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401, другими НД.

В соответствии с п. 6.3.8 СП 25.13330.2012, АКЗ следует выполнять для всех металлических поверхностей подземных конструкций в слое сезонного промерзания-оттаивания и ниже на 1м. Для забиваемых свай АКЗ должна быть устойчивой к механическому воздействию. Возможность применения АКЗ должна быть подтверждена лабораторными и полевыми исследованиями. В случаях, когда слой сезонного промерзания-оттаивания грунта не сливается с многолетнемерзлыми грунтами, следует также выполнять АКЗ свай до глубины на 1 м ниже отметки залегания кровли многолетнемерзлых пород.

В соответствии с п 7.4.1 СП 25.13330.2012, для снижения касательных сил морозного пучения боковая поверхность свай и фундаментов в слое сезонного промерзания - оттаивания должна быть покрыта противопучинистыми смазками, устойчивыми к механическому воздействию.

В зависимости от инженерно-геологических условий площадки строительства и учитывая неравномерность коррозии по длине сваи, допускается изменение конструкции защитных покрытий по ее длине.

  - ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СИСТЕМЫ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Завод-изготовитель (организация, изготавливающая продукцию и несущая ответственность за соответствие изделия требованиям технических условий) ЛКМ обязан предоставить Заказчику и Подрядчику (Юридическое или физическое лицо выполняющее строительно-монтажные работы или оказывающее другие услуги по договору подряда с Заказчиком):

- документ о качестве на каждую партию поставляемого ЛКМ;

- документы о качестве на вспомогательные материалы (растворители, разбавители);

- инструкцию (технологический регламент) по нанесению ЛКМ на русском языке для ОГ, находящихся на территории РФ с указанием режимов нанесения, отверждения и температуры эксплуатации ЛКМ;

- требования по хранению ЛКМ с указанием срока хранения, при котором гарантируется сохранение качества материалов в соответствии с документом о качестве;

- свидетельство о государственной регистрации, подтверждаемом соответствие «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

В договоре между Заказчиком и заводом-изготовителем / Поставщиком ЛКП прописываются гарантийные обязательства в соответствии с действующим законодательством.

  - СРОКИ СЛУЖБЫ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ

Первый капитальный ремонт покрытия производят при оценке коррозионных разрушений поверхности покрытия в 3 балла согласно подразделу 4.3 Приложения 4 настоящих Типовых требований, то есть если 1 % окрашенной поверхности покрыт ржавчиной. По решению Заказчика капитальный ремонт может быть проведен и при меньшей степени разрушения покрытия.

Системы ЛКП, прошедшие испытания на соответствие техническим требованиям, должны обеспечивать указанный срок службы (но не менее 10 лет) с даты подписания акта сдачи-приемки и при условии выполнения требований к технологическому процессу АКЗ на всех его стадиях.

Подрядчик должен гарантировать срок службы покрытия, который относится к юридическим понятиям и определяется условиями договора на проведение антикоррозионных работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ

АКЗ осуществляется в условиях производства металлических конструкций на специально оборудованных площадках до монтажа или на объекте после монтажа.

Допускается поставка металлических конструкций загрунтованными одним из материалов с последующим нанесением основного покрытия на месте эксплуатации.

В соответствии с п. 18.8 СП 72.13330.2016 при приемке от заводов-изготовителей стальных строительных конструкций, а также технологического оборудования должно быть освидетельствовано нанесенное на них АКЗ, предусмотренное стандартами или ТУ.

В соответствии с п. 18.18 СП 72.13330.2016 во время производства антикоррозионных работ, выдержки готовых защитных покрытий, хранения и перевозки конструкций и оборудования, имеющих защитные покрытия, должны приниматься меры к предохранению этих покрытий от загрязнения, увлажнения, механических и иных воздействий и повреждений.

Транспортирование и хранение ЛКМ производить в соответствии с ГОСТ 9980.5.

Условия хранения, включая температурный режим, должны быть указаны в НД и ТД на конкретный ЛКМ и соответствовать требованиям подраздела 4.2 ГОСТ 9980.5-2009.

В соответствии с п. 4.2.7 ГОСТ 9980.5-2009, требования по совместному хранению ЛКМ, относящихся к опасным грузам по ГОСТ 19433, с другими особо опасными и опасными веществами и материалами принимаются согласно Приложения 7, Таблиц 15–17 
ГОСТ 12.1.004-91.

Требования по совместному хранению многокомпонентных ЛКМ, смешиваемых перед применением, указывают в НД и ТД на конкретный ЛКМ.

Антикоррозионные работы на участках технологических трубопроводов производят после выполнения дополнительного дефектоскопического контроля, устранения дефектов, подлежащих ремонту, и проведения гидроиспытаний.

Контроль технологических параметров этапов работ при выполнении ЛКП на металлических конструкциях объектов Компании производится в соответствии с Приложением 4 настоящих Типовых требований.

Выполнение антикоррозионных работ металлоконструкций осуществляется на основании утвержденных Заказчиком ПСД (прошедшей экспертизу) и ППР, либо выполняется в рамках договора на поставку материально–технических ресурсов (металлоконструкций, подлежащих АКЗ).

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ КОМПАНИИ

Требования к ППР на проведение АКЗ стальных конструкций изложены в МДС 12-46, 
МДС 12-81, СП 72.13330, СП 48.13330.

ППР разрабатывается и утверждается Подрядчиком, располагающим квалифицированным персоналом и разрешением на проведение антикоррозионных работ стальных конструкций согласно календарному плану к договору, по которому должны производиться работы. ППР согласовывается Заказчиком в лице главного механика (при ремонте объекта) или руководителя службы капитального строительства (Должностное лицо структуры Заказчика) (при строительстве объекта) Согласование ППР не должно длиться более 10 календарных дней с даты передачи ППР Заказчику.

Исходными материалами для разработки ППР являются: проект организации строительства, рабочие чертежи на строительство здания или сооружения.

В составе ППР на работы по АКЗ при строительстве или ремонте объекта включаются:

- календарный план производства работ;

- строительный генеральный план;

- перечень материалов и оборудования для проведения АКЗ;

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов;

- график потребности в рабочих кадрах;

- график потребности в основных строительных машинах;

- операционная технологическая карта проведения антикоррозионных работ;

- карты (схемы) контроля качества работ;

- НД и документы о качестве на ЛКМ, абразив, растворители, разбавители и другие материалы;

- технологическая последовательность выполнения работ;

- краткое описание работ;

- сроки выполнения работ;

- перечень НД, требования которых должны быть соблюдены при выполнении работ;

- количество, состав и оснащение бригад специалистами, выполняющими работы;

- схема движения транспорта, место складирования материалов и установка оборудования;

- мероприятия по утилизации продуктов очистки;

- чертежи технологической оснастки и приспособлений;

- мероприятия по охране труда, промышленной безопасности и ООС;

- мероприятия по предотвращению возможных аварий, пожаров и возгораний;

- пояснительная записка с включением расчета окрашиваемых площадей и расчетами потребности материалов для АКЗ.

Календарный план производства работ устанавливает последовательность и сроки выполнения работ в зависимости от сложности объекта, объемов и технологий работ. По данным календарного плана определяются потребность в машинах, в рабочих кадрах, материалах, сроки поставки материалов.

Строительный генеральный план разрабатывается в части необходимой для производства работ на объекте. На плане указывается расположение постоянных и временных транспортных путей, с нанесенными маршрутами движения, местами стоянки техники и оборудования, местами складирования материалов, расстановкой подсобных помещений.

Технологические карты разрабатываются на отдельные «сложные» виды работ и на работы, выполняемые по новым технологиям.

Для остальных работ применяются типовые технологические карты, которые корректируются с учетом особенностей данного объекта и местных условий.

В ППР должны содержаться:

- схемы операционного контроля выполняемых работ;

- перечень требуемых актов освидетельствования скрытых работ;

- указания о сроках и объеме входного контроля материалов, температурно-влажностных режимов, а также о порядке опробования отдельных агрегатов и систем инженерного оборудования.

Для обеспечения безопасных условий труда, пожарной и промышленной безопасности ППР необходимо составлять с учетом требований СП 12-136, СНиП 12-03, СНиП 12-04.

Пояснительная записка должна содержать:

- описание и обоснование принятых в проекте решений;

- расчеты потребности в электроэнергии, воде, паре, кислороде, сжатом воздухе, рабочие чертежи устройства временного освещения строительной площадки и рабочих мест, подводки сетей к объекту от источников питания;

- перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений с расчетом их потребности;

- технико-экономические показатели проекта производства работ.

Согласованный Заказчиком ППР передается на стройплощадку до начала производства работ.

При наличии ППР на весь комплекс работ на объекте строительства, включающего в себя ведение АКЗ, следует выполнять АКЗ по типовой технологической карте.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

  - УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

При проведении окрасочных работ необходимо контролировать:

- параметры окружающей среды (температуру и относительную влажность воздуха);

- температура металлической поверхности;

- температуру ЛКМ;

- скорость ветра (т.к. при скорости ветра более 10 м/с наносить ЛКП нельзя в соответствии с требованиями охраны труда и для исключения больших потерь).

Вышеуказанные параметры должны соответствовать требованиям ТД на применяемый ЛКМ.

Средства измерений, используемые для контроля качества проведения антикоррозионных работ, должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, должны иметь действующие отметки о поверке в соответствии с Порядком проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденным приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815.

ЛКМ наносят только на чистую сухую поверхность. Не допускается проводить окрашивание по мокрой или отпотевшей поверхности. В случае отпотевания поверхности необходимо осушить ее нагретым очищенным воздухом до удаления влаги.

Окрашивание следует производить при температуре и влажности воздуха в строгом соответствии с ТД применяемого ЛКМ.

Запрещается нанесение ЛКМ во время выпадения осадков (дождь, снег, туман).

В случае угрозы выпадения осадков следует создать защиту над окрашиваемой поверхностью на время отверждения ЛКМ до отлипа.

  - ПОДГОТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАШИВАНИЮ

Подготовка металлической поверхности перед окраской выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402, ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014, СП 28.13330 с учетом требований инструкции (технологического регламента) завода-изготовителя по нанесению ЛКП.

Принципиальные схемы технологических процессов подготовки горяче- и электрооцинкованных стальных поверхностей к окрашиванию приведены в Таблице 3 
ГОСТ 9.402-2004.

В соответствии с п. 4.1 ГОСТ 9.402-2004 в производственных помещениях, предназначенных для подготовки поверхности и хранения изделий, температура окружающей среды должна быть не ниже 15 °С, а относительная влажность воздуха - не более 80 %.

При необходимости подготовку поверхности и хранение обработанных изделий проводят в помещении и на открытом воздухе при температуре окружающей среды не ниже плюс 5 °С.

Недопустима очистка поверхности во время атмосферных осадков (дождя, снега, тумана).

Температура стальной поверхности, прошедшей подготовку поверхности к окрашиванию, должна быть на 3 °С выше точки росы.

Подготовка поверхности включает в себя следующие обязательные операции:

- удаление дефектов поверхности (при необходимости);

- удаление рыхлых продуктов коррозии (при необходимости);

- обезжиривание поверхности;

- абразивоструйная очистка (очистка поверхности с помощью струи воздуха с абразивным материалом) стальной поверхности;

- контроль требуемой степени шероховатости поверхности;

- обеспыливание подготовленной поверхности.

УДАЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ПОВЕРХНОСТИ

Удаление дефектов поверхности проводится в процессе изготовления или ремонта конструкций. Должны быть удалены наплывы от брызг сварки, пригар, шлак. Подлежат зачистке сварные швы, раковины, оспины и труднодоступные места согласно ГОСТ 9.402. На поверхностях изделий, подлежащих подготовке к окрашиванию, не допускаются заусенцы, острые кромки радиусом менее 2,0 мм, сварочные брызги, наплывы пайки, прижоги, остатки флюса.

УДАЛЕНИЕ РЫХЛЫХ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ

Удаление рыхлых продуктов коррозии, прокатной окалины и предыдущих покрытий производится при помощи ручного и механизированного инструмента.

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Наличие масляных и жировых загрязнений определяется визуально. Масляные и жировые загрязнения должны быть удалены растворителем. Меловые загрязнения, копоть от сварки и резки удаляются пресной водой, при необходимости используют пневмощетки.

Обезжиривание проводят при помощи питьевой воды, растворителей и щелочных средств в соответствии с п. 5.11 ГОСТ 9.402-2004. Обезжиривание локальных участков проводят органическими растворителями кистью, мягкой волосяной щеткой или безворсистым обтирочным материалом (ветошью). При больших объемах допускается использование струйного обмыва или распыления. После обезжиривания следует осушить поверхность принудительным или естественным способом до полного удаления паров растворителя.

Качество обезжиривания поверхности проверяется после полного высыхания поверхности одним из методов по ГОСТ 9.402 в соответствии с п. 4.4.1 Приложения 4 настоящих Типовых требований.

Степень обезжиривания поверхности - первая в соответствии с Таблицей 29 настоящих Типовых требований.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

Механическую очистку поверхности изделий проводят при помощи ручного и механизированного инструментов, специального оборудования, а также методами струйной абразивной обработки.

Метод очистки выбрать в соответствии с технологической инструкцией на применяемый ЛКП в зависимости от требований к степени подготовки поверхности.

Степени очистки поверхности при абразивной струйной очистке приведены в Таблице 31, при ручной и механической очистке в Таблице 32 Приложения 4 настоящих Типовых требований.

Для струйной абразивной очистки используют абразивные материалы, удовлетворяющие требованиям ISO 11126 и имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение, стальную дробь (для обработки в заводских условиях).

Используемый абразив не должен содержать загрязнений и других посторонних примесей. Перед использованием абразива необходимо проверить его чистоту.

Входной контроль абразивных материалов включает проверку сопроводительной документации, осмотр транспортной тары. В сертификатах на абразивные материалы должны быть указаны значения твердости (ISO 11127-4), фракционного состава (ISO 11127-2), плотности (ISO 11127-3) и влажности (ISO 11127-6). В сомнительных случаях по указанию Заказчика подрядная организация проводит лабораторные испытания по вышеуказанным показателям качества абразивных материалов с предоставлением протоколов лабораторных испытаний.

Контроль качества сжатого воздуха необходимо проводить методами, изложенными в разделе 2 ГОСТ 9.010-80. В сжатом воздухе, предназначенном для абразивной обработки, содержание влаги и масла в виде капель не допускается.

Абразивную очистку крупногабаритных конструкций производят поэтапно. Обрабатываемая за один раз поверхность не должна превышать площадь, которая может быть защищена (огрунтована) до ее окисления. Согласно ГОСТ 9.402 состояние поверхности изделий контролируют не позднее чем через 6 ч после подготовки поверхности, и, дополнительно, непосредственно перед окрашиванием при сроке хранения более 6 ч.

Особое внимание должно быть обращено на очистку сварных швов, раковин, оспин и труднодоступных мест вследствие того, что нанесение ЛКМ в эти места затруднено. Данные работы проводят ручными или механизированными металлическими щетками или другим инструментом. При использовании ручного и механизированного инструмента необходимо принять меры для предотвращения чрезмерной шероховатости поверхности и наоборот, полировки поверхности или остаточной окалины.

В соответствии с п. 5.12.7.5 ГОСТ 9.402-2004 допускается влажная абразивная струйная очистка.

Требуемые условия очистки поверхности согласовываются между заинтересованными сторонами.

Контроль качества очистки поверхности проводится методом, приведенным в подразделе 4.5 Приложения 4 настоящих Типовых требований.

Шероховатость поверхности определяется только для случая очистки абразивоструйным методом ранее неокрашенной поверхности или после полного удаления прежних покрытий.

Шероховатость (мкм) должна соответствовать НД на ЛКП.

Контроль шероховатости провести следует вести методом, указанным в подразделе 4.6 Приложения 4 настоящих Типовых требований. Приборы контроля приведены в 
Приложении 10 настоящих Типовых требований.

В соответствии с п. 5.12.8.6 ГОСТ 9.402-2004 при подготовке поверхности изделий, предназначенных для условий эксплуатации У1, У3 при невозможности применения струйно-абразивного метода очистки или других методов, обеспечивающих требуемые свойства покрытия, для поверхностей со степенью окисления А применяют грунтовки - преобразователи ржавчины. Последующие операции подготовки поверхности преобразователем ржавчины выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402 и НД на ЛКМ.

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

По окончании абразивной очистки и оседания пыли удаляют отработанный абразивный материал из рабочей зоны и производят обеспыливание поверхности сжатым воздухом. Обеспыливание производят обдувом сжатым воздухом, соответствующим требованиям
ГОСТ 9.010 по содержанию масла, влаги и твердых частиц, или при помощи промышленного пылесоса.

Контроль степени обеспыливания проводится методом, указанным в подразделе 4.7 Приложения 4 настоящих Типовых требований.

В случае образования на обработанной поверхности конденсата или выпадения осадков необходимо осушить ее нагретым воздухом.

  - КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность, подготовленная к окрашиванию, должна быть сухой, обеспыленной, без загрязнений маслами, смазками, не иметь налета вторичной коррозии.

Подготовленная поверхность должна соответствовать показателям Таблица 2.

Таблица 2

Контроль подготовки поверхности

| показатель | НД | значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Степень обезжиривания поверхности, не более | Таблица 19 ГОСТ 9.402-2004 | 1 |
| Загрязненность поверхности солями | ISO 8502-6 | В соответствии с НД на ЛКП |
| Степень очистки поверхности | ГОСТ 9.402 ГОСТ Р ИСО 8501-1 | не более 2 не менее Sa 2 ½ |
| Степень обеспыливания, не более | ISO 8503-3 | 2 |
| Шероховатость поверхности, мкм | ISO 8503-1 | В соответствии с НД на ЛКП |

Перед началом работ инспектирующий представитель Заказчика должен внимательно изучить требования ТД к подготовке поверхности. Различные документы (стандарты, договоры, технологические инструкции, рекомендации Завода-изготовителя / Поставщика ЛКМ и др.) не должны содержать противоречивые требования к подготовке поверхности. Все противоречия должны быть устранены до начала очистных работ. При оценке исходного состояния поверхности и результатов очистки производится визуальный осмотр всей поверхности. Отдельные испытания и измерения, предусмотренные ТД (определение шероховатости, содержания пыли, солей и др.), производятся для каждой поверхности одного типа и положения. На каждом месте производятся не менее трех измерений, и рассчитывается средняя величина.

При наличии на металлической поверхности участков, не соответствующих вышеизложенным требованиям, абразивную обработку повторяют.

После проведения операций по подготовки поверхности к окрашиванию необходимо провести контрольную проверку. В производственных помещениях, предназначенных для подготовки поверхности и хранения изделий, температура окружающей среды должна быть не ниже плюс 15 °С, а относительная влажность воздуха - не более 80 %.

При сроке, превышающем допускаемую длительность перерыва между операцией подготовки и окрашиванием, следует дополнительно провести контроль состояния поверхности конструкций.

При оценке стальной поверхности для последующего нанесения ЛКП необходимо учитывать и классифицировать состояние исходной поверхности и поверхности после очистки. В НД на применяемый ЛКМ для получения покрытия с необходимыми качествами требуется определенная исходная и подготовленная поверхность. Определение степени очистки поверхности связывают с ее внешним видом в зависимости от метода ее обработки.

Контроль степени очистки от окислов осуществляют визуально согласно подраздела 4.5 Приложения 4 настоящих Типовых требований.

Степень обеспыливания контролируют по количеству и размеру частиц пыли и оценивают в баллах в соответствии с подразделом 4.7 Приложения 4 настоящих Типовых требований. Размер частиц, видимых невооруженным глазом, лежит в интервале от 50 до 100 мкм.

Содержание солей (хлоридов) на обработанной абразивом поверхности контролируют в соответствии с подразделом 4.8 Приложения 4 настоящих Типовых требований. При наличии хлоридов назначают дополнительные операции по очистке поверхности.

После осмотра поверхности составляется акт освидетельствования скрытых работ, характеризующий качество подготовки поверхности к окраске (Приложение 7 настоящих Типовых требований).

  - ПОДГОТОВКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ПРИМЕНЕНИЮ

При поставке ЛКМ должен быть выполнен входной контроль качества, который включает в себя:

- проверку сопроводительной документации;

- осмотр транспортной тары;

- осмотр внешнего вида материала после вскрытия тары;

При превышении срока годности со дня изготовления партия ЛКМ подлежит замене.

При нарушении целостности тары с потерей герметичности партия ЛКМ подлежит замене. При повреждении тары без потери герметичности ЛКМ годен к применению.

Акт входного контроля и журнал входного контроля оформляется в соответствии с Приложениями 2, 3 Методических указаний Компании «Входной контроль качества материально-технических ресурсов на объектах строительства Компании» № П2-01 М-0034.

Контроль качества ЛКМ выполнить в соответствии с подразделом 9.3 настоящих Типовых требований.

При поставке ЛКМ Поставщик должен представить технические данные на материал, в соответствии с подразделом 4.4 настоящих Типовых требований.

Перед применением необходимо подготовить ЛКМ к работе в соответствии с НД на ЛКМ.

Двухкомпонентные материалы смешиваются в требуемом соотношении и тщательно перемешиваются. Количество приготовленного состава рассчитывают с учетом времени жизнеспособности ЛКМ, указанным в ТД на материал, и площади, которую возможно защитить (загрунтовать) за это время.

  - НАНЕСЕНИЕ И ОТВЕРЖДЕНИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

ЛКП наносят на чистую, сухую поверхность, прошедшую соответствующую подготовку. Интервал между подготовкой поверхности и окрашиванием на открытом воздухе при влажности до 80 % не должен превышать 6 часов.

Окрашивание следует производить при температуре и влажности воздуха в строгом соответствии с ТД на применяемый ЛКМ.

При этом недопустимо нанесение ЛКМ во время атмосферных осадков (дождя, снега, тумана). Для исключения конденсации влаги на поверхности окрашиваемой конструкции температура должна быть как минимум на 3 °С выше точки росы.

При выполнении АКЗ при отрицательных температурах окружающего воздуха на объекте возводятся специальные технологические укрытия с принудительным прогревом (временные цеха), позволяющие получать ЛКП, соответствующие требованиям ТУ.

Способ нанесения ЛКМ должен соответствовать реологическим, физико-механическим и другим свойствам этих материалов, что должно быть отражено в рекомендациях Поставщика. На выбор способа нанесения влияют также уровень требований к долговечности покрытия, размеры и конфигурация окрашиваемой поверхности, технические возможности производителя работ и экономические соображения.

При невозможности нанесения материала на труднодоступные участки методом распыления окраску производят кистью или валиком, соблюдая количество слоев и общую толщину ЛКП.

Покрытие должно наноситься равномерным слоем. В процессе работы необходимо контролировать сплошность покрытия «визуально» и толщину каждого слоя с помощью инструмента для измерения толщины мокрой пленки (Приложение 10 настоящих Типовых требований). Строго соблюдать количество слоев и общую толщину ЛКП, предусмотренных проектом.

Применяемые для разбавления ЛКМ растворители должны соответствовать требованиям, указанным в ТД на ЛКМ.

По окончании работ или перерыве в работе более срока, определяемого временем жизнеспособности применяемого ЛКМ, оборудование для нанесения промывают и очищают растворителем, указанным в НД на ЛКМ.

На сварные швы, заклепки, винты и т.п. рекомендуется нанести слой грунта кистью или валиком до общего грунтования поверхности. На сварных швах толщина покрытий должна быть увеличена на 30 мкм.

Режим отверждения каждого слоя ЛКМ определяется ТД и зависит от условий окружающей среды.

Каждый последующий слой наносится после отверждения предыдущего. Интервал перед нанесением каждого последующего слоя не должен превышать времени, указанного в ТД на ЛКМ.

После полного отверждения покрытия в соответствии с ТД на применяемый ЛКМ и условиями окружающей среды, производят контроль качества в соответствии с подразделом 9.5 настоящих Типовых требований.

Дефектные участки ЛКП подлежат восстановлению путем локального удаления, подготовки поверхности и нанесения нового ЛКП.

Основные виды дефектов ЛКП, причины, методы предотвращения и устранения представлены в Приложении 13 настоящих Типовых требований.

Окрасочные работы по нанесению опознавательной окраски на технологические трубопроводы должны проводиться в соответствии с ГОСТ 14202 атмосферостойкими ЛКМ, предназначенными для покрывного слоя ЛКП.

ЛКП на трубопроводы необходимо наносить согласно Руководству по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденному приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784 и ГОСТ 32569.

  - УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ

В местах непрокраса необходимо повторно зачистить стальную поверхность механическим способом до металлического блеска. В местах пористости необходимо удалить покрытие до стального основания, удалить пыль, при необходимости обезжирить и нанести ЛКМ по технологии, соответствующей технологии нанесения основного покрытия.

Перед восстановлением необходимо под углом около 45° срезать ЛКП по краям дефектного участка.

После отверждения покрытия в местах исправления дефектов, необходимо повторно провести осмотр этих участков и измерение толщины покрытия. Толщина покрытия в зоне ремонта должна соответствовать толщине основного покрытия.

Вновь нанесенное ЛКП в местах прилегания к очищенным до металла участкам должно иметь плавный переход. Ширина полосы перехода может колебаться от 30 до 50 мм.

Если предусмотренное проектом защитное ЛКП, нанесенное на заводе-изготовителе, имеет повреждение в ходе транспортировки и хранения, то оно должно быть восстановлено на площадке в соответствии с подразделом 9.6 настоящих Типовых требований.

Все материалы, необходимые для восстановления ЛКМ, упаковываются и поставляются в отдельном грузоместе, после чего передаются для хранения на отапливаемый склад объекта.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ

Технологическая схема нанесения антикоррозионного покрытия распространяется на производство антикоррозионных работ металлических конструкций объектов Компании с применением ЛКМ, приведенных в Приложении 2 настоящих Типовых требований.

Защита от коррозии заключается в нанесении систем ЛКП на поверхность объектов, эксплуатирующихся в различных климатических зонах, различных категориях размещения и коррозионного воздействия сред (Приложение 1 настоящих Типовых требований).

Типовая технологическая схема нанесения антикоррозионного покрытия металлических конструкций объектов Компании (Приложение 5 настоящих Типовых требований) включает в себя:

- определение соответствия металлической конструкции, подлежащей АКЗ, требованиям конструкторской документации и специальным требованиям;

- подготовку поверхности металлической конструкцию под АКЗ;

- подготовка ЛКМ к применению;

- нанесение на металлические конструкции грунтовочного слоя;

- сушка грунтовочного слоя;

- нанесение на металлические конструкции покрывных слоев;

- сушка покрывных слоев;

- контроль качества покрытия;

- устранение дефектов покрытия.

На всех стадиях технологического процесса осуществляют пооперационный контроль.

Требования к выше перечисленным операциям приведены в разделе 7 настоящих Типовых требований.

Подрядчик в составе ППР разрабатывает операционно-технологические карты по нанесению и контролю качества каждого типа ЛКП в соответствии с НД.

В процессе выполнения работ по нанесению ЛКП составляются акты освидетельствования скрытых работ на операции по подготовке поверхности перед окрашиванием, нанесению грунтовки и промежеточных слоев, ЛКП.

Акты освидетельствования скрытых работ подписывается комиссией в составе:

- представитель застройщика или технического Заказчика;

- представитель лица, осуществляющего строительство (Подрядчик);

- представитель лица, осуществлявшего разработку ПД (Авторский надзор);

- представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию;

- представители иных лиц - лица, имеющие непосредственное отношение к выполнению проверяемых работ.

- ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПОКРЫТИЯ

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При производстве антикоррозионных работ представители Заказчика по строительному контролю, осуществляющие технический надзор, в процессе входного, операционного и приёмочного контроля руководствуются законодательными и нормативными правовыми актами РФ, техническими регламентами, строительными нормами и правилами, сводами правил, национальными стандартами, техническими условиями, ПД (в том числе проектом организации строительства), а также проектом производства работ (ч. 4 и 5 ст. 3, ч. 2 ст. 5, ст. 6, ч. 1 и 2 ст. 34 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», п. 1.1-1.4, 10.1.1-10.1.3 СП 72.13330.2016).

Антикоррозионные работы должны осуществляться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным, и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, жизни и здоровья животных и растений.

Состав контролируемых показателей, предельные отклонения, объем, и методы контроля должны соответствовать, принятым в проекте, в ППР, установленным в НД для данного вида работ, требованиям настоящих Типовых требований.

Для качественного выполнения антикоррозионных работ металлических конструкций объектов Компании, необходимо осуществлять контроль различных показателей на всех стадиях технологического процесса, а также контроль условий окружающей среды.

Контроль всех операций производится в соответствии с требованиями СП 72.13330,
ГОСТ 9.402, ГОСТ 9.602, ГОСТ Р 51164, ГОСТ Р ИСО 8501-1, ISO 8503-1, ISO 8502-3, 
ISO 8502-6 и настоящих Типовых требований. Для проведения контроля используют методики, указанные в Приложении 3, Приложении 4 настоящих Типовых требований.

В соответствии с. п. 19.1.3 СП 72.13330.2016, виды и порядок проведения контроля приведены в Таблице 3.

Таблица 3

Виды и порядок проведения контроля качества защитных покрытий

| ВИД КОНТРОЛЯ | Порядок проведения контроля | ОТВЕТСТВЕННЫЙ | Периодичность контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Входной | Проверка сертификатов и других документов, подтверждающих качество поставляемых материалов и изделий. Визуальный контроль материалов и условий хранения | Представители Подрядчика Представители Заказчика, осуществляющие контроль АКЗ | По мере поступлений материалов и изделий |
| Операционный | Проверка соответствия требованиям проекта и НД технических параметров, регламентированных при выполнении работ | Представители Подрядчика; Представители Заказчика, осуществляющие контроль АКЗ | Постоянно в процессе выполнения работ |
| Приемочный | Проверка качества выполненного этапа работ, включая скрытые работы | Представители Подрядчика; Представители Заказчика, осуществляющие контроль АКЗ; Представители авторского надзора; Представители иных лиц, имеющих непосредственное отношение к выполнению проверяемых работ | По завершении этапа работ |

Контроль осуществляют ответственные специалисты Подрядчика, прошедшие обучение и имеющие допуск на проведения данных работ и выборочно представители Заказчика, прошедшие обучение и имеющие допуск на проведения данных работ. При этом все специалисты должны иметь регистрацию в НРС. Количество мест выборочного контроля должны быть указаны на схемах-развертках контролируемых металлоконструкций с учетом конструктивных особенностей металлоконструкций и их доступности.

  - КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Контроль условий окружающей среды включает определение:

- температуры воздуха;

- температуры окрашиваемой поверхности;

- влажности воздуха;

- увлажнение поверхности;

- скорости ветра.

Периодичность контроля условий окружающей среды в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей ЛКП.

Для получения качественного покрытия необходимо следить за отсутствием влаги на окрашиваемой поверхности. Конденсация влаги из окружающего воздуха на металлической поверхности не происходит, если температура металлической поверхности на 3 С выше точки росы.

Температуру металлической поверхности определяют перед проведением окрасочных работ контактным термометром.

Окрашивание следует производить при температуре и влажности воздуха в строгом соответствии с ТД применяемого ЛКМ.

  - КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИМЕНЯЕМЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МаТЕРИАЛОВ

Контроль качества ЛКМ осуществляется силами Подрядчика/Заказчика (в соответствии с условиями договора) в аккредитованной лаборатории в случае сомнения в качестве поставленной продукции. Контроль осуществляется по следующим показателям:

- массовая доля нелетучих веществ (ГОСТ 31939);

- условная вязкость (время истечения) для нетиксотропных материалов (ГОСТ 8420);

- цвет и внешний вид пленки покрытия (ГОСТ 9.032);

- степень и время высыхания (ГОСТ 19007);

- прочность пленки при ударе (ГОСТ 4765);

- толщина мокрого слоя и сухой пленки (ГОСТ 31993);

- адгезия ЛКП (ГОСТ 31149, ГОСТ 27891, ГОСТ 32702.2, ГОСТ 15140);

- жизнеспособность после смешения (ТД на ЛКМ);

- степень перетира (ГОСТ 31973);

- эластичность пленки при изгибе (ГОСТ 6806);

- сплошность покрытия (ГОСТ 9.032);

- блеск покрытия (ГОСТ 31975).

По результатам контроля оформляется Акт контроля качества ЛКМ в соответствии с Приложением 12 настоящих Типовых требований.

Контроль качества абразивных материалов и сжатого воздуха приведен в подразделе 7.2 настоящих Типовых требований.

  - КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ НАНЕСЕНИЯ И ОТВЕРЖДЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Контроль в процессе нанесения ЛКМ проводят по следующим показателям:

- температура металлической поверхности (термометр);

- температура ЛКМ (термометр);

- качество подготовки поверхности (ГОСТ 9.402);

- нанесение ЛКМ на сварные швы, заклепки и т.п. (визуально);

- нанесение кистью слоев ЛКМ в труднодоступных местах (визуально);

- сплошность каждого слоя покрытия (визуально);

- толщина мокрого слоя ISO 2808;

- режимы отверждения (ГОСТ 19007);

- толщина сухого слоя (ГОСТ 31993);

- время между нанесением слоев (ТД на систему ЛКП);

- качество поверхности перед нанесением очередного слоя (визуально);

- количество слоев покрытия (ТД на систему ЛКП).

Температура металлической поверхности должна быть не менее, чем на 3 °С выше точки росы для предотвращения образования на ней конденсата.

Температура ЛКМ должна соответствовать требованиям ТД на него.

Толщину мокрого слоя определяют согласно п. 3.4.4 Приложения 3 настоящих Типовых требований толщиномером типа гребенка в соответствии и по методике завода-изготовителя прибора.

Режимы отверждения (температура и время) контролируют в соответствии с ТД на ЛКМ или систему покрытия.

Толщину сухой пленки контролируют электромагнитным толщиномером согласно п. 3.4.4 Приложения 3 настоящих Типовых требований.

Количество слоев покрытия должно строго соответствовать ТД на систему ЛКП.

При контроле толщины ЛКП - количество контролируемых участков зависит от площади и конфигурации окрашиваемой поверхности, следует провести измерения на всех обособленных и отличающихся конструктивно частях сооружения, особенно в тех местах, к которым затруднен доступ при окрашивании.

  - КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОТВЕРЖДЕННОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

Контроль качества ЛКП осуществляют после его полного отверждения согласно ТД на ЛКП.

Контролю подлежат следующие показатели:

- внешний вид (ГОСТ 9.302);

- цвет по RAL в соответствии с требованиями Методических указаний Компании «Применение фирменного стиля при оформлении производственных объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» переработки углеводородного сырья и нефтегазохимиии» № П3-01.04 М-0005 и Методических указаний Компании «Применение фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» при оформлении производственных объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» блока Upstream и производственного сервисного блока» № П3-01.04 М-0006, либо в соответствии с требованиями ЛНД, действующими в ОГ;

- класс покрытия (ГОСТ 9.032);

- толщина (ISO 2808);

- разность толщин покрытия (ГОСТ 31993);

- адгезионная прочность (ГОСТ 31149, ГОСТ 32702.2, ГОСТ 27891);

- диэлектрическая сплошность (ГОСТ 34395 и п. 3.4.9 Приложения 3 настоящих Типовых требований, ASTM G62 метод А);

- прочность при ударе (ГОСТ 4765);

- стойкость к истиранию (арбазивному износу) (ASTM D4060);

- стойкость к катодному отслаиванию (ГОСТ Р 51164);

- стойкость к химическому воздействию.

Внешний вид ЛКП контролируют визуально. ЛКП должно быть ровным, сплошным, без потеков и непрокрасов.

Толщину готового ЛКП измеряют электромагнитным толщиномером согласно
п. 3.4.4 Приложения 3 настоящих Типовых требований. Она должна соответствовать требованиям ТД на ЛКП.

Определение сплошности отвержденного ЛКП предназначено для выявления возможной пористости участков покрытия, для выявления подобного типа дефектов используют электролитический или электроискровой дефектоскоп.

Пористость обнаруживается искрой, возникающей между стальной подложкой и электродом в дефектных местах покрытия. Сплошность ЛКП определяют искровым дефектоскопом согласно п. 3.4.9 Приложения 3 настоящих Типовых требований.

Адгезию ЛКП определяют одним из следующих методов в зависимости от толщины покрытия:

- методом решетчатого надреза при суммарной толщине ЛКП до 250 мкм согласно 
п. 3.4.6 Приложения 3 настоящих Типовых требований;

- методом Х-образного надреза при толщине ЛКП свыше 250 мкм согласно
п. 3.4.7 Приложения 3 настоящих Типовых требований;

- методом нормального отрыва при любой толщине ЛКП согласно
п. 3.4.8 Приложения 3 настоящих Типовых требований.

Примечание: Механическое повреждение покрытия после оценки адгезии восстанавливают силами Подрядчика путем зачистки с помощью наждачной бумаги, обеспыливают, обезжиривают и закрашивают.

  - РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

Ремонт ЛКП производят на участках поврежденных при монтаже узлов и деталей, а также в результате естественного разрушения ЛКП под воздействием внешних факторов.

Состояние ЛКП оценивают по внешнему виду визуально согласно п. 3.4.1 Приложения 3 настоящих Типовых требований и наличию коррозионных разрушений согласно 
подразделу 4.3 Приложения 4 настоящих Типовых требований.

Внешний вид ЛКП оценивают по следующим видам разрушения:

- растрескивание;

- отслаивание;

- образование пузырей;

- коррозия металла.

ЛКП не требует ремонта, если все перечисленные виды разрушения отсутствуют.

Если на участке имеется хотя бы один вид разрушения, независимо от его площади, ЛКП на этом участке подлежит ремонту.

Ремонт ЛКП производят теми же покрытиями, которыми окрашены металлические конструкции либо материалами, имеющими ту же пленкообразующую основу и растворители, что и ремонтируемые покрытие.

На поврежденных участках, подготовка к ремонтной окраске заключается в удалении механическим способом отслоившегося ЛКП до металла, обезжиривание 100-% ремонтируемого участка, механической зачистке металлической поверхности до требуемой степени очистки. Поверхность неповрежденного ЛКП на расстояние 3-5 см от дефектного участка по периметру обезжирить и создать шероховатость методом свипинга (вид сухой очистки абразивными частицами с целью придать поверхности шероховатость; применяется при окрасочных работах).

Механическая зачистка производится с помощью шлифмашинок, корщеток или наждачной бумаги.

Подготовка ЛКМ производится согласно подразделу 7.4 настоящих Типовых требований.

Нанесение и отверждение ЛКП на поврежденных участках небольшой площади производят вручную кистью или валиком согласно подразделу 7.5 настоящих Типовых требований.

- ПРАВИЛА УХОДА ЗА ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уход за ЛКП в процессе эксплуатации включает:

- периодический осмотр;

- очистку от загрязнений.

Осмотр состояния ЛКП металлических конструкций производится периодически, не реже 1 раза в год.

При осмотре состояния ЛКП фиксируются:

- загрязненность покрытия;

- наличие и размеры разрушений.

При локальном загрязнении ЛКП нефтью или маслами необходимо протереть масляные пятна ветошью, смоченной раствором технического моющего средства.

При площади масляных загрязнений более 20 % общей поверхности ЛКП требуется механизированная мойка раствором технического моющего средства. Сбор и утилизация отработанного моющего средства производятся согласно эксплуатационным документам завода-изготовителя / Поставщика, при условии соблюдения требований техники безопасности и ООС.

При обнаружении разрушения ЛКП его ремонт производят согласно подраздела 9.6 настоящих Типовых требований.

- ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ

Для производства антикоррозионных работ должно применяться современное оборудование, способное обеспечить необходимое качество подготовки поверхности и нанесения покрытия.

По окончании работ или при длительном перерыве в работе оборудование для нанесения ЛКМ следует промыть и очистить специальным растворителем, указанным в НД на ЛКМ.

Перечень рекомендуемого основного и вспомогательного оборудования для производства антикоррозионных работ представлен в Приложении 11 настоящих Типовых требований.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Режим безопасности и гигиена труда должны соответствовать требованиям законодательства РФ об охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе:

    - Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

    - Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

    - Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Раздел X. Охрана труда;

    - Федерального закона от 10.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Взаимоотношения в области промышленной безопасности, охраны труда и ООС между Заказчиком и Подрядчиком определяются Положением Компании «Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0881.

Допуск персонала к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне ЛЭП должен производиться с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н. Работа персонала с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими, машинами, разделительными трансформаторами в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н.

Огневые, газоопасные и другие работы повышенной опасности выполняются по нарядам-допускам, оформленным в установленном порядке, в соответствии с требованиями:

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102;

- Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденных приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н;

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- других ЛНД Компании, регулирующих организацию и проведение огневых и других видов работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах Компании.

Воздушная среда в замкнутом пространстве (внутри печи, установки и др. помещений) должна контролироваться непосредственно перед началом работ, после каждого перерыва в работе и в течение всего времени выполнения работ с периодичностью, указанной в наряде – допуске, но не реже чем через один час работы, а также по требованию работающих и соответствовать ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.016, содержание вредных веществ не должны превышать ПДК и ПДВК. Если замкнутое пространство имеет дверцу или люк, они должны оставаться открытыми после продувки, а само пространство должно быть проветрено с помощью механической системы принудительной вентиляции во взрывозащищённом исполнении, рассчитанной на пропускание больших объемов сжатого воздуха. После того, как замкнутое пространство очищено и проветрено, механическая вентиляционная система должна продолжать работать, чтобы исключить случайное попадание в него вредных примесей, а также для удаления загрязняющих веществ или тепла, возникающих в результате выполняемых работ, в том числе нанесения покрытия.

Организация и выполнение всех видов антикоррозионных работ, в том числе работ на высоте, должны обеспечивать безопасность на всех стадиях и соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.3.005, ГОСТ 12.3.016, ГОСТ 12.4.021, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденных приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96, Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н, ТОИ Р-112-17, Инструкции Компании «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения» № П3-05 И-0016.

Периодичность контроля за состоянием воздушной среды рабочей зоны, а также места выполнения работ устанавливаются с учётом оценки безопасности выполнения работ по решению руководителя структурного подразделения (процессного управления, цеха, производства, установки). При наличии переносных приборов контроля над состоянием воздушной среды рабочей зоны с возможностью осуществления постоянного контроля над образованием/проникновением в рабочую зону вредных и опасных веществ, рекомендуется вести контроль в постоянном режиме. Контроль состояния воздушной среды должен проводиться обученным и допущенным для этих целей персоналом. Приборы контроля должны быть во взрывозащищенном исполнении, в рабочем состоянии, откалиброваны, иметь свидетельство о государственной поверке с указанием срока следующей поверки, достаточный заряд аккумуляторной батареи на весь период работ.

К работам по АКЗ допускаются лица прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие соответствующие квалификационные удостоверения и прошедшие обучение в области охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с требованиями Положения Компании «Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по безопасности труда» № П3-05 С-0081.

К работам по АКЗ не допускаются лица младше 18 лет и беременные женщины.

К руководству работами по нанесению и контролю АКЗ допускаются инженерно-технические работники Подрядчика, прошедшие обучение в области охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с требованиями Положения Компании «Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по безопасности труда» № П3-05 С-0081 или ЛНД ОГ, регулирующих подготовку и аттестацию работников по безопасности труда.

Работники, специализирующиеся на подготовке и окраске металлических конструкций на объектах Компании, должны знать:

- производственные вредности и опасности, связанные с окрасочными работами и характер их действия на организм человека;

- производственные инструкции (технологические карты) по проведению технологических операций АКЗ;

- инструкции по охране труда и пожарной безопасности;

- правила личной гигиены;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты;

- правила оказания первой доврачебной помощи.

Работники, занятые проведением работ по очистке и АКЗ объектов, должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н.

  - ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКЕ

Территория, на которой размещаются подлежащие окраске сооружения, должна обеспечивать свободное размещение на ней производственных и подсобных помещений, рабочих площадок, вентиляторов, пескоструйных аппаратов, компрессоров и свободный проезд машин. В случае невозможности выполнения данных требований следует предусмотреть дополнительные мероприятия по размещению техники и оборудования, обеспечивающие безопасное производство работ.

Транспортные средства, средства механизации, приспособления, ручные машины и инструмент должны соответствовать требованиям государственных стандартов и иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда.

При работе на высоте необходимо соблюдать требования Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н.

При работе для местного освещения необходимо применять переносные светильники с напряжением не более 12 В во взрывобезопасном исполнении, в соответствии с гл. 6.6 ПУЭ (издание 7).

При работе на пескоструйном аппарате рабочий-пескоструйщик должен надевать специальный костюм из пыленепроницаемой ткани и респиратор, которые полностью изолируют его от запыленной среды.

При работе в закрытых пространствах со значительными скоплениями пыли рабочий-пескоструйщик должен применять шланговые противогазы, а также маски или скафандры с принудительной подачей свежего воздуха, очищенного в специальных фильтрах от паров масла. Кроме того, для проветривания должны быть установлены переносные вентиляторы со шлангом.

Работы выполнять в соответствии с ППР, разработанным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком. ППР должен быть доведен до всех исполнителей работ с получением подписи работника.

  - ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТОКСИЧНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

При работе с ЛКМ следует руководствоваться ПОТ Р М-004, ПОТ Р М-017, ГН 2.2.5.3532.

Производственные помещения, в которых готовятся ЛКМ, должны быть обеспечены эффективной приточно-вытяжной вентиляцией.

Тара, в которой находится ЛКМ, должна иметь наклейки или бирки с точным наименованием и обозначением содержащихся в ней материалов. Тара должна иметь плотно закрывающиеся крышки.

При попадании на открытые участки тела ЛКМ или растворителей следует протереть ватным тампоном, смоченным в этиловом спирте, затем промыть водой с мылом.

При случайном разливе применяемых материалов этот участок необходимо немедленно засыпать опилками или песком, предварительно защитив органы дыхания.

Загрязненные растворители, опилки, песок, тряпки следует собрать в герметичные металлические ёмкости, удалить в специальное отведенные места, с последующим вывозом на обезвреживание.

Прием пищи и курение производятся в специально выделенных для этих целей помещениях.

  - ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Применяемые ЛКМ являются горючими веществами. Помещения, в которых проводятся работы с ЛКМ, должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения в соответствии с Приложениями 1, 2, 5 и 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

При проведении окрасочных работ необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в разделе XVI Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

При возникновении пожара необходимо немедленно прекратить работы, оповестить всех находящихся на месте проведения работ людей, вызвать пожарную охрану, обесточить электроустановки и убрать по возможности из помещения все огне- и взрывоопасные вещества. Тушение пожара осуществлять имеющимися первичными средствами пожаротушения (кошмой, песком, огнетушителем, водой из пожарных кранов) в строгом соответствии с утвержденным планом на конкретном объекте «План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО».

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно Приложению 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

  - ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с требованиями экологической безопасности, установленными Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также Стандартом Компании «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» № П3-05 С-0009 и Положением Компании «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-9399 при проведении антикоррозионных работ необходимо:

- использовать в технологическом процессе системы очистки, обеспечивающие исключение непосредственного контакта ЛКМ с атмосферой, грунтом, и оборотные системы использования воды;

- обеспечивать контроль состояния технологического оборудования, не допуская случаев утечки и т.п.;

- предусмотреть отвод воды, загрязненной ЛКМ на очистные сооружения;

- обеспечить выполнение требований законодательства в области обращения с отходами производства потребления.

В соответствии с Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 № 997 для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на производственной площадке, необходимо:

- хранить материалы и сырье только в огороженных местах на бетонированных и обвалованных площадках с замкнутой системой канализации;

- обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки сырья и отходов производства;

- снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных.

При сбросе производственных и иных сточных вод с промышленных площадок должны предусматриваться меры, исключающие загрязнение водной среды. Запрещается сброс любых сточных вод в местах нереста, зимовки и массовых скоплений водных и околоводных животных.

Для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) объектов животного, мира необходимо руководствоваться соответствующими инструкциями и рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня.

- ССЫЛКИ

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», утвержденные приказом Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденные приказом Ростехнадзора от 20.11.2017 № 485.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденные приказом Ростехнадзора 
от 11.03.2013 № 96.

- Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденный приказом Минпромторга России 
от 02.07.2015 № 1815.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н.

- Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденные приказом Минтруда России от 23.12.2014 № 1101н.

- ГОСТ 9.010-80 Единая система защиты от коррозии и старения. Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля.

- ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.

- ГОСТ 9.039-74 (СТ СЭВ 991-78, СТ СЭВ 5292-85, СТ СЭВ 6444-88) Единая система защиты от коррозии и старения. Коррозионная агрессивность атмосферы.

- ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82) Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля.

- ГОСТ 9.303-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору.

- ГОСТ 9.304-87 (СТ СЭВ 4202-83) Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия газотермические. Общие требования и методы контроля.

- ГОСТ 9.307-89 (ИСО 1461-89, СТ СЭВ 4663-84) Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля.

- ГОСТ Р 9.316-2006 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля.

- ГОСТ 9.401-2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов.

- ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию.

- ГОСТ 9.407-2015 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида.

- ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.

- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

- ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ.

- ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.3.016-87 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности.

- ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

- ГОСТ 17.2.4.02-81 (СТ СЭВ 2598-80) Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ.

- ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.

- ГОСТ 4765-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе.

- ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 6713-91 Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. Технические условия.

- ГОСТ 6806-73 (СТ СЭВ 2546-80) Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе.

- ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости.

- ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 8832-76 (ИСО 1514-84) Материалы лакокрасочные. Методы получения лакокрасочного покрытия для испытания.

- ГОСТ 896-69 Материалы лакокрасочные. Фотоэлектрический метод определения блеска.

- ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение.

- ГОСТ 11964-81 Дробь чугунная и стальная техническая. Общие технические условия.

- ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

- ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии.

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия.

- ГОСТ 16976-71 Покрытия лакокрасочные. Метод определения степени меления.

- ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания.

- ГОСТ 19281-2014 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия.

- ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.

- ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования.

- ГОСТ 27891-88 (ИСО 4624-78) Покрытия полимерные защитные изолирующие, локализирующие, дезактивирующие и аккумулирующие. Метод определения качества снимаемости.

- ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия.

- ГОСТ 31149-2014 (ISO 2409:2013) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом решетчатого надреза.

- ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000, MOD) Материалы лакокрасочные. Метод определения степени перетира.

- ГОСТ 31939-2012 (ISO 3251:2008) Материалы лакокрасочные. Определение массовой доли нелетучих веществ.

- ГОСТ 31975-2017 (ISO 2813:2014) Материалы лакокрасочные. Метод определения блеска лакокрасочных покрытий, не обладающих металлическим эффектом, под углом 20°, 60° и 85°.

- ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия.

- ГОСТ 32702.2-2014 (ISO 16276-2:2007) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом Х-образного надреза.

- ГОСТ 32299-2013 (ISO 4624:2002) Материалы лакокрасочные. Определение адгезии методом отрыва.

- ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.

- ГОСТ 34395-2018 Материалы лакокрасочные. Электроискровой метод контроля сплошности диэлектрических покрытий на токопроводящих основаниях.

- ГОСТ Р 55374-2012 Прокат из стали конструкционной легированной для мостостроения. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.

- ГОСТ Р 58068-2018 Материалы конструкционные. Метод испытаний на искробезопасность.

- ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014 Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 1. Степень окисления и степени подготовки непокрытой стальной поверхности и стальной поверхности после полного удаления прежних покрытий.

- ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий.

- ГОСТ ISO 9223-2017 Коррозия металлов и сплавов. Коррозионная агрессивность атмосферы. Классификация, определение и оценка.

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

- СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ.

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*.

- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.07-85*.

- СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция 
СНиП 2.02.03-85.

- СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88.

- СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.

- СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004.

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 
СНиП 23-02-2003.

- СП 72.13330.2016 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. 
Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85.

- СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция 
СНиП 23-01-99*.

- ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.

- МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

- Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н.

- ПОТ Р М-004-97 Межотраслевые правила по охране труда при использовании химических веществ.

- ПОТ Р М-017-2001 Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), издание 7.

- Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденные приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 № 784.

- Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 № 997.

- ТОИ Р-112-17-95 Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ на предприятиях нефтепродуктообеспечения.

- Стандарт Компании «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» № П3-05 С-0009 версия 3.00 утвержденный решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 30.08.2018 (протокол от 30.08.2018 № Пр-ИС-31п), введенный в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 16.10.2018 № 647.

- Положение Компании «Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по безопасности труда» № П3-05 С-0081 версия 2.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 03.11.2011 № 612.

- Положение Компании «Организация и осуществление контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» №П3-05 Р-9399 версия 3.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 15.08.2020 № 428.

- Положение Компании «Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0881 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 26.12.2019 № 851.

- Методические указания Компании «Применение фирменного стиля при оформлении производственных объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» переработки углеводородного сырья и нефтехимиии» № П3-01.04 М-0005 версия 1.00, утвержденные приказом ОАО «НК «Роснефть» от 17.12.2010 № 634.

- Методические указания Компании «Применение фирменного стиля 
ПАО «НК «Роснефть» при оформлении производственных объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» блока Upstream и производственного сервисного блока» № П3-01.04 М-0006 версия 1.00, утвержденные приказом ОАО «НК «Роснефть» от 19.08.2011 № 440.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Трубная продукция для промысловых и технологических трубопроводов, трубная продукция общего назначения» № П4-06 М-0111 версия 1.00, утвержденные приказом ПАО «НК «Роснефть» от 16.01.2019 № 16.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Соединительные детали трубопроводов» № П4-06 М-0116 версия 1.00, утвержденные приказом ПАО «НК «Роснефть» от 16.01.2019 № 16.

- Методические указания Компании «Единые технические требования. Теплоизоляция трубопроводов и антикоррозионная изоляция сварных стыков на площадочных и линейных объектах» № П1-01.04 М-0041 версия 2.00, утвержденное распоряжением ПАО «НК «Роснефть» от 29.12.2017 № 813.

- Методические указания Компании «Входной контроль качества материально-технических ресурсов на объектах строительства Компании» № П2-01 М-0034 
версия 1.00, утвержденные приказом ОАО «НК «Роснефть» от 04.07.2013 № 300.

- Методические указания Компании «Формирование приемо-сдаточной документации на объектах капитального строительства Компании» № П2-01 М-0036 версия 3.00, утвержденные приказом ПАО «НК «Роснефть» от 04.03.2020 № 162.

- Инструкция Компании «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения» № П3-05 И-0016 версия 2.00, утвержденная приказом ПАО «НК «Роснефть» от 21.08.2019 № 424.

- Технологическая инструкция Компании «Антикоррозионная защита емкостного технологического оборудования» № П2-05.02 ТИ-0002 версия 2.00, утвержденная приказом ОАО «НК «Роснефть» от 16.01.2013 № 11.

- БИБЛИОГРАФИЯ

- ASTM D4060-19 Standard Test Method for Abrasion Resistance of Organic Coatings by the Taber Abraser. Стандартный метод определения стойкости к истиранию органических покрытий, проводимого с помощью абразиметра Табера.

- ASTM G62-14 Standard test methods for holiday detection in pipeline coatings. Стандартные методы определения пропусков в защитном покрытии трубопровода.

- ISO 2808-2019 Paints and varnishes – Determination of film thickness. Материалы лакокрасочные. Определение толщины лакокрасочного покрытия.

- ISO 8502-2:2017 Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Tests for the assessment of surface cleanliness. Part 2: Laboratory determination of chloride on cleaned surfaces. Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 2. Лабораторное определение содержания хлорида на очищенных поверхностях.

- ISO 8502-3:2017 Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Tests for the assessment of surface cleanliness. Part 3: Assessment of dust on steel surfaces prepared for painting (pressuresensitive tape method). Подготовка стальных подложек перед нанесением красок и связанных с ними продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 3. Оценка запыленности стальных подложек, приготовленных для нанесения краски «метод липкой ленты».

- ISO 8502-6:2006 Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Tests for the assessment of surface cleanliness. Part 6: Extraction of soluble contaminants for analysis. The Bresle method. Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов. Испытания для оценки чистоты поверхности. Часть 6. Извлечение растворимых загрязняющих веществ для анализа. Метод Бресле.

- ISO 8503-1:2012 Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates. Part 1: Specifications and definitions for ISO surface profile comparators for the assessment of abrasive blast-cleaned surfaces. Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Характеристики шероховатости стальной поверхности после пескоструйной очистки. Часть 1. Требования, термины и определения для сравнительных образцов шероховатости ISO для оценки поверхности после струйной обработки.

- ISO 8503-3:2012 Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates. Part 3: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile. Focusing microscope procedure. Подготовка стальной поверхности перед нанесением краски или родственных продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной поверхности после струйной очистки. Часть 3. Метод калибровки компараторов ISO для сравнения профилей поверхности и метод определения профиля поверхности. Метод с применением фокусирующего микроскопа.

- ISO 8503-4:2012 Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates. Part 4: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile. Stylus instrument procedure. Подготовка стальной поверхности перед нанесением краски или родственных продуктов. Испытания характеристики шероховатости стальной поверхности после струйной очистки. Часть 4. Метод калибровки компараторов ISO для сравнения профилей поверхности и метод определения профиля поверхности. Метод с применением прибора с измерительной иглой.

- ISO 11126-3:2018 Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives. Part 3: Copper refinery slag. Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Технические условия на неметаллические абразивы для пескоструйной или дробеструйной очистки. Часть 3. Рафинировочный шлак, содержащий медь.

- ISO 11126-4:2018 Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives. Part 4: Coal furnace slag. Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся к ним продуктов. Технические условия на неметаллические абразивы для пескоструйной или дробеструйной очистки. Часть 4. Угольный печной шлак.

- ISO 11127-2:2011 Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives. Part 2: Determination of particle size distribution. Подготовка стальной основы перед нанесением красок и связанных с ними продуктов. Методы испытаний неметаллических абразивов для песко/дробеструйной очистки. Часть 2. Определение гранулометрического состава.

- ISO 11127-3:2011 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives — Part 3: Determination of apparent density. Подготовка стальной основы перед нанесением красок и связанных с ними продуктов. Методы испытаний неметаллических абразивов для песко/дробеструйной очистки. Часть 3. Определение объемной плотности.

- ISO 11127-4:2011 Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives. Part 4: Assessment of hardness by a glass slide test. Подготовка стальной основы перед нанесением красок и связанных с ними продуктов. Методы испытаний неметаллических абразивов для песко/дробеструйной очистки. Часть 4. Оценка твердости путем испытания с использованием предметных стекол.

- ISO 11127-6:2011 Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives. Part 6: Determination of water-soluble contaminants by conductivity measurement. Подготовка стальной основы перед нанесением красок и связанных с ними продуктов. Методы испытаний неметаллических абразивов для песко/дробеструйной очистки. Часть 6. Определение растворимых в воде загрязняющих веществ путем измерения удельной проводимости.

- ISO 12944-2:2017 Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 2: Classification of environments. Краски и лаки. Антикоррозионная защита стальных конструкций с помощью защитных лакокрасочных систем. Часть 2. Классификация окружающих сред.

- ISO 12944-5:2019 Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 5: Protective paint systems. Краски и лаки. Антикоррозионная защита стальных конструкций с помощью защитных лакокрасочных систем. Часть 5. Защитные лакокрасочные системы.

- ISO 12944-6:2018 Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 6: Laboratory performance test methods. Краски и лаки - защита от коррозии стальных конструкций системами защитных красок - Часть 6: Лабораторные методы испытаний.

- ISO 7784-1:2016 Paints and varnishes. Determination of resistance to abrasion. Part 1: Method with abrasive-paper covered wheels and rotating test specimen. Краски и лаки. Определение стойкости к истиранию. Часть 1. Метод с применением вращающегося ролика, покрытого абразивной бумагой.

- ISO 7784-2:2016 Paints and varnishes. Determination of resistance to abrasion. Part 2: Method with abrasive rubber wheels and rotating test specimen. Краски и лаки. Определение стойкости к истиранию. Часть 2. Метод с применением вращающегося обрезиненного ролика с абразивом.

- ISO 7784-3:2016 Paints and varnishes. Determination of resistance to abrasion. Part 3: Method with abrasive-paper covered wheel and linearly reciprocating test specimen. Краски и лаки. Определение стойкости к истиранию. Часть 3. Метод стендовых испытаний возвратно-поступательным трением.

- РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 4

Перечень изменений Типовых требований Компании

| версия | вид и наименование документа | номер документа | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Технологическая инструкция Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» | П2-05 ТИ-0002 | 15.06.2010 | 15.06.2010 | Приказ ОАО «НК «Роснефть» от 15.06.2010 № 274 |
| 2.00 | Технологическая инструкция Компании «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и нефтепродуктообеспечения Компании» | П2-05 ТИ-0002 | 04.06.2016 | 28.02.2017 | Приказ ОАО «НК «Роснефть» от 04.05.2016 № 224 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 5

Перечень Приложений к Типовым требованиям Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Степени агрессивного воздействия сред на металлические конструкции и категории коррозионной активности | Включено в настоящий файл |
| 2 | Выбор систем покрытий в зависимости от условий эксплуатации металлических конструкций объектов Компании | Включено в настоящий файл |
| 3 | Программа и методика испытаний лакокрасочных покрытий на соответствие техническим требованиям | Включено в настоящий файл |
| 4 | Методики проведения контроля технологических параметров при получении антикоррозионных покрытий | Включено в настоящий файл |
| 5 | Технологическая схема нанесения антикоррозионного покрытия | Включено в настоящий файл |
| 6 | Форма акта на работы по подготовке металлической конструкции к проведению работ по антикоррозионной защите | Включено в настоящий файл |
| 7 | Форма акта освидетельствования скрытых работ | Включено в настоящий файл |
| 8 | Форма журнала производства работ по нанесению антикоррозионного покрытия на металлические конструкции | Включено в настоящий файл |
| 9 | Форма акта приемки защитного покрытия | Включено в настоящий файл |
| 10 | Приборы контроля при проведении антикоррозионных работ | Включено в настоящий файл |
| 11 | Рекомендуемое оборудование для проведения антикоррозионных работ | Включено в настоящий файл |
| 12 | Акт контроля качества антикоррозионных материалов | Включено в настоящий файл |
| 13 | Дефекты лакокрасочного покрытия и способы их устранения | Включено в настоящий файл |
| 14 | Технические требования к лакокрасочному покрытию металлических конструкций объектов компании | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТЕПЕНИ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕД НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ И КАТЕГОРИИ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ

Таблица 6

Степень агрессивного воздействия газовых сред на металлические конструкции

(Таблица Х.1 СП 28.13330.2017)

| ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЯ, % | Группы газов по таблице Х.10 | Степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УВЛАЖНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ФАЗОВОЙ ПЛЕНКОЙ ВЛАГИ ЧАС/ГОД1 |  | внутри отапливаемых зданий2 | внутри неотапливаемых зданий или под навесами | на открытом воздухе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| До 60 До 1000 | А1 | Неагрессивная | Неагрессивная | Слабоагрессивная-1 |
|  | А2 | Неагрессивная | Неагрессивная | Слабоагрессивная-2 |
|  | В | Неагрессивная | Слабоагрессивная-13 | Слабоагрессивная-2 |
|  | С | Слабоагрессивная-2 | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная |
|  | D | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная | Сильноагрессивная |
| _65-70__ 1000-2500 | А1 | Неагрессивная | Слабоагрессивная-1 | Слабоагрессивная-1 |
|  | А2 | Неагрессивная | Слабоагрессивная-2 | Слабоагрессивная-2 |
|  | В | Слабоагрессивная-2 | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная |
|  | С | Слабоагрессивная-2 | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная |
|  | D | Среднеагрессивная | Сильноагрессивная | Сильноагрессивная |
| Св.75_ 2500-4000 | А1 | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная |
|  | А2 | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная |
|  | В | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная |
|  | С | Сильноагрессивная | Сильноагрессивная | Сильноагрессивная |
|  | D | Сильноагрессивная | Сильноагрессивная | Сильноагрессивная |

Примечания:

1Определяется по ГОСТ 9.039.

2 При увлажнении поверхности в результате конденсации влаги, протечек или попадания брызг воды, степень агрессивного воздействия принимается, как для конструкций на открытом воздухе с соответствующей продолжительностью увлажнения.

3 Под навесами принимается степень агрессивного воздействия – «слабоагрессивная -2».

При оценке степени агрессивного воздействия среды не учитывают влияние диоксида углерода.

При оценке степени агрессивного воздействия среды на алюминиевые конструкции не учитывают влияние аммиака, диоксида серы, сульфида водорода, оксидов азота в концентрациях по группам Аи В; степень агрессивного воздействия газов группы А при продолжительности увлажнения поверхности фазовой пленкой влаги 2500-4000 ч/год следует оценивать как слабоагрессивную-2.

Таблица 7

Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред 
на металлические конструкции (Таблица Х.3 СП 28.13330.2017)

| НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ СРЕДЫ | ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ РН | СУММАРНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ СУЛЬФАТОВ И ХЛОРИДОВ, Г/Л | СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕД НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пресные природные воды | Св. 3 до 11 | До 5 | Среднеагрессивная |
|  | То же | Св. 5 | Сильноагрессивная |
|  | До 3 | Любая | Сильноагрессивная |
| Морская вода | Св. 6 до 8,5 | Св. 20 до 50 | Среднеагрессивная |
| Производственные оборотные и сточные воды без очистки | Св. 3 до 11 | До 5 | Среднеагрессивная |
|  |  | Св. 5 | Сильноагрессивная |
| Растворы неорганических кислот | До 3 | Любая | Сильноагрессивная |
| Растворы щелочей | Св. 11 | То же | Среднеагрессивная |
| Растворы солей концентрации св. 50 г/л | Св. 3 до 11 | То же | Сильноагрессивная |

Примечания:

1 При свободном доступе кислорода в интервале температур от 0 °С до плюс 50 °С и скорости движения до 1 м/с.

При насыщении воды хлором или сульфидом водорода следует принимать степень агрессивного воздействия среды на один уровень выше.

При удалении кислорода из воды и растворов солей (деаэрация) следует принимать степень агрессивного воздействия на один уровень ниже.

При увеличении скорости движения воды от 1 до 10 м/с, а также при периодическом смачивании поверхности конструкций в зоне прибоя и приливно-отливной зоне или при повышении температуры воды от плюс 50 °С до плюс 100 °С в закрытых резервуарах без деаэрации следует принимать степень агрессивного воздействия среды на один уровень выше.

Таблица 8

Степень агрессивного воздействия жидких органических сред 
на металлические конструкции (Таблица Х.4 СП 28.13330.2017)

| ОРГАНИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ СРЕДЫ | СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДЫ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Масла (минеральные, растительные) | Неагрессивная |
| Нефть и нефтепродукты | Слабоагрессивная |
| Растворители (бензол, ацетон) | Слабоагрессивная |
| Растворы органических кислот | От слабоагрессивной до сильноагрессивная |

Примечание: Степень агрессивного воздействия нефти и нефтепродуктов, приведенную в настоящей таблице, следует учитывать в случае воздействия на поддерживающие металлические конструкции и наружную поверхность конструкций резервуаров.

Таблица 9

Степень агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические конструкции (Таблица Х.5 СП 28.13330.2017)

| СРЕДНЯЯ ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, °С1 | ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД2 |  | СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ НИЖЕ УРОВНЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД | СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ ВЫШЕ УРОВНЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РН | СУММАРНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ СУЛЬФАТОВ И ХЛОРИДОВ, Г/Л |  | В ЗОНАХ ВЛАЖНОСТИ ПО СП 50.13330 | ПРИ ЗНАЧЕНИЯХ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ГРУНТОВ, ОМ |  |
|  |  |  |  |  | ДО 20 | СВ. 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| До 0 | До 5 | Любая | Среднеагрессивная | Влажная | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная |
|  | Св. 5 | До 5 | Слабоагрессивная | Сухая | Слабоагрессивная | Слабоагрессивная |
|  | Св. 5 | Св. 5 | Среднеагрессивная | Нормальная | Среднеагрессивная | Слабоагрессивная |
| Св. 0 до 6 | До 5 | Любая | Сильноагрессивная | Влажная | Сильноагрессивная | Среднеагрессивная |
|  | Св. 5 | До 1 | Слабоагрессивная | Сухая | Среднеагрессивная | Слабоагрессивная |
|  | Св. 5 | Св. 1 | Среднеагрессивная | Нормальная | Сильноагрессивная | Среднеагрессивная |
| Св. 6 | До 5 | Любая | Сильноагрессивная | Влажная | Сильноагрессивная | Сильноагрессивная |
|  | Св. 5 | До 5 | Среднеагрессивная | Сухая | Среднеагрессивная | Среднеагрессивная |
|  | Св. 5 | Св. 5 | Сильноагрессивная | Нормальная | Сильноагрессивная | Среднеагрессивная |

Примечание:

1 Средняя годовая температура воздуха приведена в СП 131.13330.

2 Не рассматривается воздействие геотермальных вод.

3 Для сильнофильтрующих и среднефильтрующих грунтов с коэффициентом фильтрации св. 0,1 м/сут.

Степень агрессивного воздействия донных песчаных грунтов, не содержащих их, а также содержащих донный или сульфида водорода до 20 мг/л - слабоагрессивная; содержащих сульфид водорода свыше 20 мг/л - среднеагрессивная.

Таблица 10

Группы агрессивных газов в зависимости от их вида и концентрации

(Таблица Х.10 СП 28.13330.2017)

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОНЦЕНТРАЦИЯ, мг/м3, ДЛЯ ГРУПП ГАЗОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А1 | А2 | В | С | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Диоксид углерода | До 500 | Св. 500 до 2000 | Св. 2000 | - | - |
| Аммиак | До 0,04 | Св. 0,04 до 0,2 | Св. 0,2 до 20 | Св. 20 | - |
| Диоксид серы | До 0,05 | Св.0,05 до 0,5 | Св. 0,5 до 10 | Св. 10до 200 | Св. 200 до 1000 |
| Фторид водорода | До 0,005 | Св. 0,005 до 0,05 | Св. 0,05 до 5 | Св. 5 до 10 | Св. 10 до 100 |
| Сульфид водорода | До 0,004 | Св. 0,005 до 0,01 | Св. 0,01 до 5 | Св. 5 до 100 | Св. 100 |
| Оксид азота1 | До 0,04 | Св. 0,04 до 0,2 | Св. 0,2 до 5 | Св. 5 до 25 | Св. 25 до 100 |
| Хлор | До 0,03 | Св. 0,03 до 0,1 | Св. 0,1 до 1 | Св. 1 до 5 | Св. 5 до 10 |
| Хлорид водорода | До 0,005 | Св. 0,005 до 0,05 | Св. 0,05 до 5 | Св. 5 до 10 | Св. 10 до 100 |

Примечания:

1 Растворяющиеся в воде с образованием растворов кислот.

- В чистом воздухе содержание диоксида углерода около 600 мг/м3;

- При концентрации газов, превышающей пределы, указанные в столбце D настоящей таблицы, возможность применения материала для строительных конструкций следует определять на основании данных экспериментальных исследований;

- При наличии в среде нескольких газов принимается более агрессивная (от A к D) группа;

- За концентрацию газов в воздухе принимают среднюю концентрацию, полученную по результатам систематических анализов воздуха (три раза в сутки) за последний год в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 17.2.4.02.

Таблица 11

Категории коррозионной активности атмосферы и примеры типичных окружающих сред (Таблица 1 ISO 12944-2:2017)

| Категории коррозионной активности | Потеря массы на единицу поверхности/потеря толщины (после первого года воздействия) |  |  |  | Примеры типичных окружающих сред |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НИЗКоуглеродистая сталь |  | Цинк |  | Снаружи | Внутри |
|  | Потеря массы г/м2 | Потеря толщинымкм | Потеря массы г/м2 | Потеря толщины, мкм |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| С1 Очень низкая. | ≤10 | ≤1,3 | ≤0,7 | ≤0,1 | - | Отапливаемые здания с чистой атмосферой, например, офисы, магазины, школы, отели |
| С2 Низкая. | > 10-200 | > 1,3-25 | > 0,7-5 | > 0,1-0,7 | Атмосферы с низким уровнем загрязнения: главным образом, сельские местности | Неотаплваемые здания, где может возникнуть конденсация, например, склады, спортивные залы |
| С3 Средняя. | > 200-400 | > 25-50 | >5 -15 | >0,7-2,1 | Городские и промышленные атмосферы, умеренное загрязнение диоксидом серы; прибрежные зоны с малой засоленностью | Производственные помещения с высокой влажностью и небольшим загрязнением воздуха, например, пищевые предприятия, прачечные, пивоварни, молочные предприятия |
| С4 Высокая. | > 400-650 | > 50-80 | >1 5-30 | >2,1-4,2 | Промышленные и прибрежные зоны с умеренной засоленностью. | Химические заводы, плавательные бассейны, прибрежные доки и судоверфи |
| С5 Очень высокая | > 650-1500 | > 80-200 | >30-60 | >4,2-8,4 | Промышленные зоны с высокой влажностью и агрессивной атмосферой и прибрежные зоны с высокой засоленностью | Здания или зоны с почти постоянной конденсацией и высоким уровнем загрязнения. |
| С5 экстремальная | >1500-5500 | > 200-700 | > 60-180 | > 8,4-25 | Морские зоны с высокой засоленностью или промышленные зоны с экстремальной влажностью и агрессивной атмосферой и тропическим климатом | Промышленные зоны со сверхвысокой влажностью и агрессивной атмосферой |

Примечание: Значение потерь, используемые для категории коррозионной активности, идентичны приведенным в ГОСТ ISO 9223.

Таблица 12

Категории воды и грунта

(Таблица 2 ISO 12944-2:2017)

| Категория | Окружение | Образцы окружающей среды и конструкций |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Im1 | Пресная вода | Речные сооружения, гидроэлектростанции |
| Im2 | Морская или слабоминерализованная вода | Погруженные в воду конструкции без катодной защиты (например, портовый флот с сооружениями, ворота шлюза, шлюзы или дамбы) |
| Im3 | Грунт | Подземные резервуары, стальные конструкции, включая сваи, стальные трубы |

Таблица 13

Соотношение категории коррозионной активности атмосферы и степени агрессивного воздействия атмосферы на основании коррозионных потерь

| ТАБЛ. 1 ISO 12944-2:2017 |  |  | ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ ОКРУЖАЮЩИХ СРЕД ISO 12944-2 (ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ) |  | КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СП 28.13330.2017 (ТАБЛИЦА Х.1); ГОСТ 9.039-74 (ТАБЛИЦА 1В; ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б ТАБЛИЦА 2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАТЕГОРИИ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ | ПОТЕРЯ В МАССЕ,Г/ М2 ·ГОД ДЛЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ДЛЯ НИЗКО-УГЛЕРО-ДИСТОЙ СТАЛИ, МКМ | СНАРУЖИ | ВНУТРИ | СТЕПЕНЬ КОРРО-ЗИОННОЙ АГРЕССИ-ВНОСТИ АТМОС-ФЕРЫ | ОБОЗНА-ЧЕНИЕ | КОРРО-ЗИОННЫЕ ПОТЕРИ, Г/М2 ·ГОД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| С1 Очень низкая | ≤10 | ≤1,3 | - | Отапливаемые здания с чистой атмосферой, например, офисы, магазины, школы, отели | Не агрессивная /Незначительно агрессивная | 1 | - |
| С2 Низкая | > 10-200 | > 1,3-25 | Атмосферы с низким уровнем загрязнений. В большинстве случаев сельские местности. | Неотапливаемые здания, где может возникнуть конденсация, например, склады, спортивные залы. | Слабо агрессивная /Мало агрессивная | 2 | до 300 включ. |
| С3 Средняя | > 200-400 | > 25-50 | Городская и промышленная атмосфера, умеренное загрязнение диоксидом серы. Прибрежные области с малой засоленностью. | Производственные помещения с высокой влажностью и небольшим загрязнением воздуха, например, пищевые предприятия, прачечные, пивоварни, молочные предприятия | Средне агрессивная | 3 | От 300 до 500 |
| С4 Высокая | > 400-650 | > 50-80 | Промышленные зоны и прибрежные области с умеренной засоленностью. | Химические заводы, плавательные бассейны, прибрежные доки и судоверфи. | Сильно агрессивная | 4 | Св. 500 до 700 |
| С5 Очень высокая | > 650-1500 | > 80-200 | Промышленные зоны с большой влажностью и агрессивной атмосферой. | Здания или зоны с почти постоянной конденсацией и высоким уровнем загрязнения. | Очень сильно агрессивная | 5 | Св. 700 |
| СХ экстремальная | >1500-5500 | > 200-700 | Прибрежные или расположенные неподалеку от берега участки с большой засоленностью. | Промышленные зоны со сверхвысокой влажностью и агрессивной атмосферой | - | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЫБОР СИСТЕМ ПОКРЫТИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ

Таблица 14

Сводная таблица значений минимального числа слоев и минимальной толщины отвержденного ЛКП
 в зависимости от прогнозируемого срока службы

(ISO 12944-5:2018)

| ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |  | СРЕДНИЙ (Ср) |  |  | ВЫСОКИЙ (В) |  |  | ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ (Ов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТИП ГРУНТА |  | ЦИНКНАПОЛ НЕННАЯ | РАЗЛИЧНАЯ |  | ЦИНКНАПОЛ НЕННАЯ | РАЗЛИЧНАЯ |  | ЦИНКНАПОЛ НЕННАЯ | РАЗЛИЧНАЯ |  |
| ПЛЕНКООБРАЗУЮЩАЯ ОСНОВА ГРУНТОВКИ |  | ЭТИЛСИЛИКАТ (ESI), ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR), ЭТИЛСИЛИКАТ (ESI) | АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЕ (AY), АЛКИД (AK) | ЭТИЛСИЛИКАТ (ESI), ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR), ЭТИЛСИЛИКАТ (ESI) | АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЕ (AY), АЛКИД (AK)) | ЭТИЛСИЛИКАТ (ESI), ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR), ЭТИЛСИЛИКАТ (ESI) | АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЕ (AY), АЛКИД (AK) |
| ПЛЕНКООБРАЗУЮЩАЯ ОСНОВА ПОСЛЕДУЮЩИХ - СЛОЕВ |  | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR), АКРИЛ (AY) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR), АКРИЛ (AY) | АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЕ (AY), АЛКИД (AK) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR), АКРИЛ (AY) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR), АКРИЛ (AY) | АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЕ (AY), АЛКИД (AK) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR), АКРИЛ (AY) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR), АКРИЛ (AY) | АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЕ (AY), АЛКИД (AK) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| С2 | min число слоев | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | min общая толщина отвержденного ЛКП включая грунтовочный слой, мкм | - | - | 100 | 60 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 |
| С3 | min число слоев | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | min общая толщина отвержденного ЛКП включая грунтовочный слой, мкм | 60 | 120 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 240 | 260 |
| С4 | min число слоев | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - |
|  | min общая толщина отвержденного ЛКП, мкм | 160 | 180 | 200 | 200 | 240 | 260 | 260 | 300 | - |
| С5 | min число слоев | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | 3 | 3 | - |
|  | min общая толщина отвержденного слоя включая грунтовочный ЛКП, мкм | 200 | 240 | - | 260 | 300 | - | 320 | 360 | - |

Таблица 15

Сводная таблица значений минимального числа слоев и минимальной толщины отвержденного ЛКП
 в зависимости от прогнозируемого срока службы на горячеоцинкованных поверхностях

(ISO 12944-5:2018)

| ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ |  | СРЕДНИЙ (Ср) |  | ВЫСОКИЙ (В) |  | ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ (Ов) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛЕНКООБРАЗУЮЩАЯ ОСНОВА ГРУНТОВКИ |  | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR) | АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЕ (AY) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR) | АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЕ (AY) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR) | АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЕ (AY) |
| ПЛЕНКООБРАЗУЮЩАЯ ОСНОВА ПОСЛЕДУЮЩИХ - СЛОЕВ |  | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR), АКРИЛ (AY) | АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЕ (AY), АЛКИД (AK) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR), АКРИЛ (AY) | АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЕ (AY) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR), АКРИЛ (AY) | АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЕ (AY) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| С2 | min число слоев | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | min общая толщина отвержденного слоя включая грунтовочный слой, мкм | - | - | 80 | 80 | 120 | 160 |
| С3 | min число слоев | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | min общая толщина отвержденного слоя включая грунтовочный слой, мкм | 80 | 80 | 120 | 160 | 160 | 200 |
| С4 | min число слоев | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
|  | min общая толщина отвержденного слоя, мкм | 180 | 200 | 160 | 200 | 200 | - |
| С5 | min число слоев | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - |
|  | min общая толщина отвержденного слоя включая грунтовочный слой, мкм | 120 | 160 | 200 | - | 240 | - |

Таблица 16

Сводная таблица значений минимального числа слоев и минимальной толщины отвержденного ЛКП
 в зависимости от прогнозируемого срока службы для категорий Im1, Im2, Im3

(ISO 12944-5:2018)

| ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СРОК СЛУЖБЫ | ВЫСОКИЙ (В) |  |  | ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ (Ов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТИП ГРУНТА | ЦИНКНАПОЛ НЕННАЯ | РАЗЛИЧНАЯ. |  | ЦИНКНАПОЛ НЕННАЯ | РАЗЛИЧНАЯ. |  |
| ПЛЕНКООБРАЗУЮЩАЯ ОСНОВА ГРУНТОВКИ | ЭТИЛСИЛИКАТ (ESI), ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR), ЭТИЛСИЛИКАТ (ESI). |  | ЭТИЛСИЛИКАТ (ESI), ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR), ЭТИЛСИЛИКАТ (ESI) |  |
| ПЛЕНКООБРАЗУЮЩАЯ ОСНОВА ПОСЛЕДУЮЩИХ - СЛОЕВ | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR) | ЭПОКСИД (EP), ПОЛИУРЕТАН (PUR) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Минимальное число слоев | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Минимальная общая толщина отвержденного слоя включая грунтовочный слой, мкм | 360 | 380 | 400 | 500 | 540 | 600 |

Таблица 17

Системы покрытий для категории коррозионной активности С1, С2

(ISO 12944-5:2018)

| сИСТЕМА № | Грунтовочный ЛКМ |  |  |  | следующий слой | лакокрасочная система |  | прогнозируемый Срок службы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пленкообразующее вЕщество | тип грунтовки | число слоев | сумарная ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ (ndft), МКМ | тип пленкообразующего вещества | общее число слоев | сумарная ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ (ndft), МКМ» | средний (Ср) | высокий | очень высокий (Ов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Акрил-уретановые (AY), Алкид (AK) | различная | 1 | 40-100 | Акрил-уретановые (AY), Алкид (AK) | 1-2 | 100 | + |  |  |
|  | Акрил-уретановые (AY), Алкид (AK) | различная | 1 | 60-160 | Акрил-уретановые (AY), Алкид (AK) | 1-2 | 160 | + | + |  |
|  | Акрил-уретановые (AY), Алкид (AK) | различная | 1 | 60-80 | Акрил-уретановые (AY), Алкид (AK) | 2-3 | 200 | + | + | + |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | различная | 1 | 60-120 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 1-2 | 120 | + | + |  |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | различная | 1 | 80-100 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 2 | 180 | + | + | + |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | Цинк наполненная | 1 | 60 | - | 1 | 60 | + | + |  |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | Цинк наполненная | 1 | 60-80 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 2 | 160 | + | + | + |

Таблица 18

Системы покрытий для категории коррозионной активности С3

(ISO 12944-5:2018)

| сИСТЕМА № | Грунтовочный ЛКМ |  |  |  | следующий слой | лакокрасочная система |  | прогнозируемый Срок службы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пленкообразующее вЕщество | тип грунтовки | число слоев | сумарная ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ (ndft), МКМ | тип пленкообразующего вещества | общее число слоев | сумарная ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ (ndft), МКМ» | средний (Ср) | высокий (В) | очень высокий (Ов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Акрил-уретановые (AY), Алкид (AK) | различная | 1 | 60-160 | Акрил-уретановые (AY), Алкид (AK) | 1-2 | 160 | + |  |  |
|  | Акрил-уретановые (AY), Алкид (AK) | различная | 1 | 60-80 | Акрил-уретановые (AY), Алкид (AK) | 2-3 | 200 | + | + |  |
|  | Акрил-уретановые (AY), Алкид (AK) | различная | 1 | 60-80 | Акрил-уретановые (AY), Алкид (AK) | 2-4 | 260 | + | + | + |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | различная | 1 | 80-120 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 1-2 | 120 | + |  |  |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | различная | 1 | 80-160 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 2 | 180 | + | + |  |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | различная | 1 | 80-160 | - Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 2-3 | 240 | + | + | + |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | Цинк наполненная | 1 | 60 | - | 1 | 60 | + |  |  |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | Цинк наполненная | 1 | 60-80 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 2 | 160 | + | + |  |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | Цинк наполненная | 1 | 60-80 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 2-3 | 200 | + | + | + |

Таблица 19

Системы покрытий для категории коррозионной активности С4

(ISO 12944-5:2018)

| сИСТЕМА № | Грунтовочный ЛКМ |  |  |  | следующий слой | лакокрасочная система |  | прогнозируемый Срок службы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пленкообразующее вЕщество | тип грунтовки | число слоев | сумарная ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ (ndft), МКМ | тип пленкообразующего вещества | общее число слоев | сумарная ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ (ndft), МКМ» | средний (Ср) | высокий (В) | очень высокий (Ов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Акрил-уретановые (AY), Алкид (AK) | различная | 1 | 60-80 | Акрил-уретановые (AY), Алкид (AK) | 2-3 | 200 | + |  |  |
|  | Акрил-уретановые (AY), Алкид (AK) | различная | 1 | 60-80 | Акрил-уретановые (AY), Алкид (AK) | 2-4 | 260 | + | + |  |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | различная | 1 | 80-160 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 2 | 180 | + |  |  |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | различная | 1 | 80-160 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 2-3 | 240 | + | + |  |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | различная | 1 | 80-240 | - Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 2-4 | 300 | + | + | + |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | Цинк наполненная | 1 | 60-80 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 2 | 160 | + |  |  |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | Цинк наполненная | 1 | 60-80 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 2-3 | 200 | + | + |  |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | Цинк наполненная | 1 | 60-80 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 3-4 | 260 | + | + | + |

Таблица 20

Системы покрытий для категории коррозионной активности С5

(ISO 12944-5:2018)

| сИСТЕМА № | Грунтовочный ЛКМ |  |  |  | следующий слой | лакокрасочная система |  | прогнозируемый Срок службы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пленкообразующее вЕщество | тип грунтовки | число слоев | сумарная ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ (ndft), МКМ | тип пленкообразующего вещества | общее число слоев | сумарная ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ (ndft), МКМ» | средний (Ср) | высокий (В) | очень высокий (Ов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | различная | 1 | От 80 до 160 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 2-3 | 240 | + |  |  |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | различная | 1 | От 80 до 240 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 2-4 | 300 | + | + |  |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | различная | 1 | От 80 до 200 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 3-4 | 360 | + | + | + |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | Цинк наполненная | 1 | От 60 до 80 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 2-3 | 200 | + |  |  |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | Цинк наполненная | 1 | От 60 до 80 | - Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 3-4 | 260 | + | + |  |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | Цинк наполненная | 1 | От 60 до 80 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Акрил-уретановые (AY) | 3-4 | 320 | + | + | + |

Таблица 21

Системы покрытий для углеродистой стали при категориях погружения

Im1( пресная вода), Im2 (морская и слабоминерализованная) и Im3 (почва) (ISO 12944-5:2018)

| сИСТЕМА № | Грунтовочный ЛКМ |  |  |  | следующий слой | лакокрасочная система |  | прогнозируемый Срок службы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пленкообразующее вЕщество | тип грунтовки | число слоев | сумарная ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ (ndft), МКМ | тип пленкообразующего вещества | общее число слоев | сумарная ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ (ndft), МКМ | средний (Ср) | высокий | очень высокий (Ов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | Цинк наполненная | 1 | От 60 до 80 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR) | 2-4 | 360 | + | + |  |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | Цинк наполненная | 1 | От 60 до 80 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR) | 2-5 | 500 | + | + | + |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | различная | 1 | 80 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR) | 2-4 | 380 | + | + |  |
|  | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR), Этилсиликат (ESI) | различная | 1 | 80 | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR) | 2-4 | 540 | + | + | + |
|  | - | - | - | - | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR) | 1-3 | 400 | + | + |  |
|  | - | - | - | - | Эпоксид (EP), Полиуретан (PUR) | 1-3 | 600 | + | + | + |

Примечание:

- ЛКМ на водной основе не пригодна для конструкций эксплуатируемых в воде и грунте.

- При высоких механических и арбазивных нагрузках суммарная толщина сухой пленки может быть увеличена до 1000 мкм.

Таблица 22

Системы покрытий для категории высокотемпературной коррозионной активности (высокотемпературной коррозии)

| Грунтовочный ЛКМ |  |  | Промежуточный ЛКМ |  |  | Покрывной ЛКМ |  |  | Система красок |  | Условия эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Связующее | Кол-во слоев | суммарная Толщина «мкм» | Связующее | Кол-во слоев | суммар-ная Толщина, мкм | Связующее | Кол-во слоев | суммар-ная Толщина, мкм | Кол-во слоев | суммарная Толщина, мкм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Полифенилсилоксан | 1 | 75 | - | - | - |  | 1 | 75 | 2 | 150 | От -60 °С до +70 °С |
| Полиуретан | 1 | 45-80 | - | - | - | Полиуретан | 1 | 45-80 | 2 | 90-160 | До +120 °С |
| Эпоксид | 1 | 100 | - | - | - |  |  |  | 1 | 100 | До +120 °С |
| Эпоксид | 1 | 90-100 | - | - | - | Полиуретан | 1 | 50-60 | 2 | 140-160 | До +120 °С |
| Эпоксид с алюминиевой пудрой | 1 | 300 | - | - | - |  |  |  | 1 | 300 | До +150 °С |
| Кремнийорганическая модифицированная | 1 | 80 | - | - | - | Кремнийорганическая модифицированная | 1 | 80 | 2 | 160 | +200 °С |
| Грунтовка кремнийорганическая | 1 | 80 | - | - | - | Эмаль кремнийорганическая | 1 | 40 | 2 | 120 | До +400 °С |
| Цинксодержащая кремнийорганика | 2 | 100 | - | - | - | Алюмонаполненная кремнийорганика | 1 | 20 | 3 | 120 | До +400 °С |
| Полисилоксан | 1 | 25 | - | - | - | Полисилоксан | 1 | 25 | 2 | 50 | +400 °С |
| этилсиликатное покрытие | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | Внутри помещений в диапазоне от минус 50 °С до +400 °С |
| Этилсиликат | 2 | 40 | - | - | - | Силиконовая смола | 2 | 40 | 4 | 160 | До 400 °С |
| Этилсиликат | 1 | 50 | - | - | - |  |  |  | 1 | 50 | От -50 °С до +400 °С |
| Этилсиликат | 2 | 40 | - | - | - | Силиконовая смола | 2 | 40 | 4 | 160 | Для эксплуатации на открытом воздухе до С4 при постоянном воздействии температуры до +400 °С |
| Этилсиликат с цинковой пудрой | 1 | 60 |  |  |  | Силикон с алюминиевой пудрой | 1 | 25 | 2 | 65 | До +450 °С |
| Силиконовая смола | 1 | 40 | - | - | - | Силиконовая смола | 1 | 40 | 2 | 80 | До +500 °С |
| Силиконовая смола | 1 | 40 |  |  |  | Силиконовая смола | 1 | 40 | 2 | 80 | До +500 °С |
| Силикон модифицированный | 1 – 2 | 30 – 60 |  |  |  |  |  |  | 1-2 | 30-60 | До +600 °С |
| Полисилоксан | 1 | 25 |  |  |  | Полисилоксан | 1 | 25 | 2 | 50 | +600 °С |
| Силиконакрил | 2 | 60 |  |  |  |  |  |  | 2 | 60 | До +600 °С |
| Силиконакрил | 3 | 75 |  |  |  |  |  |  | 3 | 75 | До +600 °С |
| Силикон с алюминиевой пудрой | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  | 1 | 25 | От +200 °С до +650 °С |
| Силиконовая смола | 1 | 40 |  |  |  | Силиконовая смола | 1 | 40 | 2 | 80 | До +600 °С |
| Кремнийорганическая модифицированная | 1 | 80 | - | - | - | Кремнийорганическая модифицированная | 1 | 80 | 2 | 160 | +600 °С |
| Силиконовая смола | 1 | 40 | - | - | - | Силиконовая смола) | 1 | 40 | 2 | 80 | До +600 °С |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ НА СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данная программа разработана для проведения испытаний на соответствие техническим требованиям ЛКП металлических конструкций объектов Компании.

  - ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИСПЫТАНИЙ

Испытания проводятся в лаборатории, аккредитованной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации на соответствие 
ГОСТ ISO/IEC 17025 и обладающей соответствующими областями аккредитации с целью исследования качества ЛКП, оценки его эффективности для АКЗ стальных конструкций объектов Компании, а также определения возможности применения ЛКП на данном объекте эксплуатации в зависимости от характеристик продукции (агрессивность сред).

Основными задачами исследований являются определение следующих технических характеристик покрытий:

- внешний вид;

- цвет;

- класс покрытия;

- толщина;

- разность толщин покрытия;

- адгезионная прочность (методом решетчатого надреза, методом Х-образного надреза, методом отрыва);

- диэлектрическая сплошность;

- прочность при ударе;

- стойкость к истиранию (абразивному износу);

- стойкость к катодному отслаиванию;

- стойкость к химическому воздействию – можно осуществить только в стационарных условиях.

  - ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦАМ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

Образцами для испытаний служат стандартные окрашенные пластины в соответствии с 
ГОСТ 8832 размерами 70 х 150 мм, если использование пластин других размеров не согласовано заинтересованными сторонами. Применяют пластины из листовой стали 08кп или 08пс по ГОСТ 16523 или других материалов в соответствии с требованиями к ЛКМ.

Для проведения испытаний изготавливают по одной и той же технологии не менее четырех образцов, один из которых является контрольным. Общее количество образцов устанавливают в зависимости от продолжительности испытаний, числа промежуточных съемов и количества образцов, снимаемых с испытаний. Для испытаний по методам А и Б контрольный образец (изготовленный из того же материала и по той же технологии что и объект исследования, который испытывает воздействие и процессы, аналогичные реальному объекту) не изготавливают.

Подготовка поверхности пластин к окрашиванию должна согласовываться между заинтересованными сторонами. Если она не оговорена между заинтересованными сторонами, то допускается проводить подготовку поверхности к окрашиванию в соответствии с ГОСТ 8832.

Лакокрасочную систему наносят на лицевую, обратную сторону и кромки пластины. На обратную сторону и кромки пластины допускается наносить другие ЛКМ (например, шпатлевку ЭП-0010), которые обеспечивают защиту окрашиваемой поверхности в течение всего срока испытаний. Сушку ЛКМ для защиты обратной стороны и кромок пластин проводят в естественных условиях.

Перед испытанием образцы с покрытием естественной сушки (кроме покрытий из водно-дисперсионных ЛКМ) выдерживают не менее 7 суток, с покрытием горячей сушки – не менее 1 суток, с покрытием из водно-дисперсионных ЛКМ – не менее 21 суток при температуре в интервале от плюс 15 до плюс 30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % без прямого попадания света.

Контрольные образцы (не подвергшиеся испытаниям) хранят без доступа света при температуре в интервале от плюс 15 до плюс 30 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % в течение всего срока испытаний.

  - МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

    - ВНЕШНИЙ ВИД ПОКРЫТИЯ

      - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оценку внешнего вида покрытий производят в соответствии с ГОСТ 9.407.

В зависимости от цели испытания (обследования, технического осмотра), установленной в программе испытания (обследования, технического осмотра), оценку внешнего вида покрытий проводят по декоративным или защитным свойствам, или декоративным и защитным свойствам в комплексе.

      - СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Средства измерения, аппаратура и материалы для определения блеска:

- блескомер фотоэлектрический типа ФБ-2, БФ-5 по ГОСТ 896 с точностью измерения 
± 4 %

- блескомер фотоэлектрический типа БФО-1 (60°, 20°, 85°) или любой другой прибор по ГОСТ 31975 с погрешностью измерения ±2 единицы блеска.

Средства измерения, аппаратура и материалы для определения меления:

- устройство для измерения степени меления типа ПМ-1 по ГОСТ 16976;

- ткань хлопчатобумажная бельевая черная и белая по ГОСТ 29298.

Средства измерения, аппаратура и материалы для определения цвета:

- спектрофотометр типа X-Rite SP-62, X-Rite SP-64, X-Rite SP-60 или любой другой прибор для измерения цветовых характеристик и общего цветового различия пигментированных покрытий за исключением покрытий типа «металлик» и «перламутр»;

- спектрофотометр типа X-Rite MA68 II, X-Rite MAx98 или любой другой прибор для измерения цветовых характеристик и общего цветового различия пигментированных покрытий типа «металлик» и «перламутр».

- компаратор цвета типа КЦ-2.

Средства измерения, аппаратура и материалы для определения линейных размеров дефекта:

- лупа ЛИ-3-10 или ЛИ-4-10 по ГОСТ 25706.

      - ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

В соответствии с ГОСТ 9.407 внешний вид покрытия оценивают по декоративным свойствам:

- изменение блеска, проводится в соответствии с указаниями подраздела 8.1 
ГОСТ 9.407-2015; оценивается в баллах в соответствии с Таблицей 4 ГОСТ 9.407-2015;

- изменение цвета проводится в соответствии с указаниями подраздела 8.2 
ГОСТ 9.407-2015, оценивается в баллах по Таблице 5 ГОСТ 9.407-2015;

- оценка грязеудержания проводится в соответствии с указаниями подраздела 8.3 
ГОСТ 9.407-2015, оценивается в баллах по Таблице 6 ГОСТ 9.407-2015;

- оценка меления проводится в соответствии с указаниями подраздела 8.4 
ГОСТ 9.407-2015, оценивается в баллах по Таблице 7 ГОСТ 9.407-2015.

В соответствии с ГОСТ 9.407 внешний вид покрытия оценивают по защитным свойствам:

- оценка растрескивания покрытий проводится в соответствии с указаниями подраздела 9.1 ГОСТ 9.407-2015, оценивается в баллах в соответствии с Таблицей 8 
ГОСТ 9.407-2015;

- оценка отслаивания покрытий проводится в соответствии с указаниями подраздела 9.2 ГОСТ 9.407-2015, оценивается в баллах в соответствии с Таблицей 9 ГОСТ 9.407-2015;

- оценка выветривания покрытий проводится в соответствии с указаниями подраздела 9.3 ГОСТ 9.407-2015, оценивается по показателям в соответствии с Таблицей 10 
ГОСТ 9.407-2015;

- оценка образования пузырей (вздутия) на покрытиях проводится в соответствии с указаниями подраздела 9.4 ГОСТ 9.407-2015 путем сравнения со стандартными изображениями, приведенными на рисунках 5-8 ГОСТ 9.407-2015, оценка производится в баллах;

- оценка коррозии металла проводится в соответствии с указаниями подраздела 9.5 
ГОСТ 9.407-2015 сравнения со стандартными изображениями, приведенными на рисунках 9 – 13 ГОСТ 9.407-2015, оценка производится в баллах в соответствии с Таблицей 11 ГОСТ 9.407-2015.

Исходные образцы

Оценку внешнего вида покрытия исходных образцов проводят на всех представленных для испытаний образцах с двух сторон. Фиксируют цвет покрытия, блеск, сплошность, наличие сорности, пор, потеков и т.д. (критерии согласно ГОСТ 9.407).

Образцы после испытаний

Внешний вид образцов, прошедших испытания, оценивают в соответствии с ГОСТ 9.407 в сравнении с контрольным образцом. При оценке не учитывают состояние покрытия на кромках и прилегающих к ним поверхностях на расстоянии 10 мм.

За обобщенную оценку внешнего вида по комплексу изменений декоративных свойств покрытия АД (Таблицу 1 ГОСТ 9.407-2015) принимают максимальный балл, полученный одним из видов разрушений по Таблицам 5-8 ГОСТ 9.407-2015.

За обобщенную оценку внешнего вида по комплексу изменений защитных свойств покрытия A3 (см. Таблицу 1 ГОСТ 9.407-2015) принимают максимальный балл, полученный одним из видов разрушений по Таблицам 8-11 ГОСТ 9.407-2015 и рисункам 1 – 13 ГОСТ 9.407-2015 с учетом балла по площади разрушения.

Разрушения покрытия оценивают, как по их размерам, так и по интенсивности 
(Приложение А ГОСТ 9.407-2015).

      - ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Протокол испытаний должен оформляться по ГОСТ ISO/IEC 17025 с указанием следующих основных сведений:

- ссылка на ГОСТ 9.407;

- все сведения, необходимые для идентификации покрытия;

- тип осматриваемой поверхности, ее размеры, и, если необходимо, ее расположение;

- результаты оценки;

- любые отклонения в оценке внешнего вида, не предусмотренные ГОСТ 9.407;

- дату проведения испытания (обследования, технического осмотра) и оценки внешнего вида.

После испытаний допускается изменение цвета и блеска покрытия (не более двух баллов для цвета и блеска согласно Таблицам 5 и 4 ГОСТ 9.407-2015, соответственно). Не допускаются разрушения, характеризующие защитные свойства покрытия, а именно: растрескивание, шелушение, отслаивание, наличие сыпи, пузырей, коррозии.

    - ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ

Цвет верхнего слоя ЛКП должен выбираться в соответствии с цветовым стандартом RAL и соответствовать фирменной цветовой гамме в соответствии с требованиями Методических указаний Компании «Применение фирменного стиля при оформлении производственных объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» переработки углеводородного сырья и нефтегазохимиии» № П3-01.04 М-0005 и Методических указаний Компании «Применение фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» при оформлении производственных объектов в дочерних обществах ПАО «НК «Роснефть» блока Upstream и производственного сервисного блока» № П3-01.04 М-0006, либо в соответствии с требованиями ЛНД ОГ.

    - КЛАСС ПОКРЫТИЯ

Класс покрытия определяется в соответствии с ГОСТ 9.032.

Для строительных конструкций качество ЛКП должно соответствовать:

- IV или V классам для сред со средне или сильноагрессивной степенью воздействия;

- IV или V классам для сред среднеагрессивной и слабоагрессивной степенью воздействия для конструкций, находящихся в зоне рабочих площадок.

    - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ

      - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИЦЫ МОКРОЙ ПЛЕНКИ

Определение толщины покрытия выполняется в соответствии с требованиями ISO 2808, метод 1А – Гребенчатый калибр.

Гребенчатый калибр представляет собой плоскую пластину, изготовленную из материала, стойкого к коррозии, с зубьями, расположенными вдоль кромок. Эталонныве зубья в центре углов пластины определяют базовую линию, вдоль которой располагаются внутренние зубья, образуя, градуированный ряд зазоров. Каждый зуб маркирован заданным значением зазора. Толщина измеряемых покрытий от 0 до 1500 мкм, наименьшее приращение 5 мкм.

Проверяют, чтобы зубья были чистыми и не были изношены или повреждены. Помещают гребенчатый калибр на плоскую поверхность образца таким образом, чтобы зубья располагались перпендикулярно плоскости поверхности. Выдерживают период времени, достаточный для того, чтобы покрытие смочило зубья, перед тем как удалить калибр.

Толщина должна измеряться как можно скорее после нанесения покрытия.

Отмечают показание наибольшего зазора зуба, смоченного материалом в качестве толщины смоченной пленки.

      - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СУХОЙ ПЛЕНКИ

Определение толщины покрытия выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 31993 (ISO 2808) методом 7С – методом магнитной индукции.

Сущность метода заключается в определении толщины отвержденного ЛКП, нанесенного на металлическую подложку, неразрушающим методом.

Количество мест измерений в соответствии с ISO 2808 определяется по Таблице 23.

Таблица 23

Количество мест измерений

| Площадь окрашиваемой поверхности, м2 | колличество мест измерений |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 10 | 5 |
| 20 | 10 |
| 30…100 | 15 |
| 200 | 20 |
| 400 | 30 |
| 600 | 40 |
| 800 | 50 |
| 1000 | 60 |
| 2000 | 70 |
| 5000 | 90 |
| 10000 | 100 |
| 25000 | 125 |

      - АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Толщиномер с диапазоном измерения от 0 до 1500 мкм и точностью измерения при толщине покрытия более 50 мкм – «2 мкм ± 1 %».

Корректирующие значения толщины покрытия в зависимости от профиля поверхности приведены в Таблице 24.

Таблица 24

Корректирующее значение толщины покрытия

| Профиль согласно ISO 8503-1 | Корректирующее значение, мкм «смещение нуля» |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Мелкий | 10 |
| Средний | 25 |
| Грубый | 40 |

      - ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

За результат измерений принимают среднее арифметическое всех измеренных показателей на каждом образце.

При оценке качества покрытия средняя толщина покрытия должна соответствовать заявленной Заказчиком толщине или толщине, определенной НД на ЛКП.

    - ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗНОСТИ ТОЛЩИН ПОКРЫТИЯ

Допустимое отклонение толщины покрытия в зоне проведения конкретного исследования определяется требованиями соответствующей методики согласно ГОСТ 31993.

Допустимы единичные отклонения замеренных показателей в меньшую сторону при условии, что средняя толщина покрытия не будет меньше заявленной. Превышение заявленной толщины не должно превышать двухкратное значение (если не оговаривается другое заводом-изготовителем ЛКМ). При несоблюдении указанного требования образец бракуется.

    - ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДГЕЗИИ ПОКРЫТИЯ МЕТОДОМ РЕШЕТЧАТОГО НАДРЕЗА

      - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Метод решетчатого надреза является качественным методом оценки адгезии ЛКП к металлической подложке и распространяется на покрытия толщиной до 250 мкм. Применяется на образцах-свидетелях в лабораторных условиях, также на конструкциях в полевых условиях, при этом в протоколе указываются параметры температуры и влажности окружающего воздуха.

Сущность метода заключается в нанесении на готовое покрытие взаимно перпендикулярных надрезов и визуальной оценке состояния зоны решетчатых надрезов. Адгезия оценивается по шестибалльной системе, представленной в Таблице 26 настоящих Типовых требований.

Испытание проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 31149.

      - ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

- образцы с покрытием в виде металлических пластин размером 150 х 70 х 3…5 мм;

- режущий инструмент: однолезвийный (применяют для всех видов покрытий) или многолезвийный (не пригоден для толстых (более 120 мкм) покрытий или твердых покрытий);

- шаблон с направляющими прорезями;

- мягкая щетка;

- прозрачная клеящая лента;

- лупа с увеличением 2-х или 3-х кратным.

      - ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Подготовка поверхности металлических образцов, нанесение покрытия, количество слоев, режим сушки, толщина пленки, время выдержки до испытания должны соответствовать ТД на испытуемый материал.

Измеряют толщину покрытия с помощью электромагнитного толщиномера.

Производят надрезы на покрытии в двух взаимно перпендикулярных направлениях с соблюдением заданного расстояния между ними, при этом давление на режущий инструмент должно быть постоянным. Скорость резания должна быть равномерной. Все надрезы должны доходить до поверхности металлической подложки. Если невозможно из-за твердости или избыточной толщины прорезать покрытие до подложки, испытание является недействительным. Число надрезов в каждом направлении решетки должно быть равно шести. Диапазон расстояний между надрезами представлен в Таблице 25.

Таблица 25

Диапазон расстояний между надрезами

| Толщина покрытия, мкм | Расстояние между надрезами, мм | Характеристика подложки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 – 60 | 1 | Твердая |
| 0 – 60 | 2 | Мягкая |
| 61 –120 | 2 | Твердая, мягкая |
| 121 – 250 | 3 | Твердая, мягкая |

Зону надрезов чистят мягкой щеткой.

Испытание должно быть выполнено не менее чем на трех различных участках поверхности образца, по возможности в труднодоступных местах.

      - ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Осмотреть поверхность зоны надрезов. Оценку результатов проводят по следующей шкале, приведенной в Таблице 26 (согласно ГОСТ 31149).

Таблица 26

Оценка поверхности величины адгезии

| Классификация «баллы» | Описание поверхности зоны решетчатых надрезов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 0 | Края надрезов гладкие, ни один из квадратов решетки не отделяется |
| 1 | Отделение мелких чешуек покрытия на пересечении надрезов. Площадь отслоений лишь немного превышает 5 % площади зоны решетчатых надрезов |
| 2 | Покрытие отслоилось вдоль краев и/или на пересечении надрезов. Площадь отслоений значительно превышает 5 %, но немногим более 15 % площади зоны решетчатых надрезов |
| 3 | Покрытие отслоилось вдоль краев надрезов частично или полностью широкими полосками, и/или оно отделилось частично или полностью на различных частях квадратов. Площадь отслоений значительно превышает 15 %, но немногим более 35 % площади зоны решетчатых надрезов |
| 4 | Покрытие отслоилось вдоль краев надрезов широкими полосками, и/или некоторые квадраты отделились частично или полностью. Площадь отслоений значительно превышает 35 %, но немногим более 65 % площади зоны решетчатых надрезов |
| 5 | Любая степень отслаивания, которую нельзя классифицировать по 4 баллу. |

За результат испытания принимают значение адгезии в баллах, соответствующее большинству совпадающих значений, определенных на всех испытуемых участках поверхности двух образцов, при этом расхождение между значениями не должно превышать 1 балл.

При расхождении значений адгезии, превышающем 1 балл, испытание повторяют на том же количестве образцов и принимают среднее округленное значение, полученное по четырем образцам, за окончательный результат.

При равной повторяемости двух значений адгезию оценивают по большему значению.

    - ОПРЕДЕЛЕНИЕ АДГЕЗИИ МЕТОДОМ X-ОБРАЗНОГО НАДРЕЗА

      - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Метод Х-образного надреза является качественным методом оценки адгезии ЛКП к металлической поверхности и распространяется на покрытия с толщиной слоя выше 250 мкм. Данный метод возможно осуществить, как в лабораторных, так и в полевых условиях, при этом в протоколе указываются параметры температуры и влажности окружающего воздуха.

Сущность метода заключается в нанесении на готовое покрытие Х-образного надреза и визуальной оценке состояния надреза после отслаивания приклеенной к нему липкой ленты. Адгезия оценивается по шестибальной системе.

Испытание проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 32702.2.

      - АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ:

Аппаратура и материалы для проведения работ:

- образцы в виде металлических пластин с покрытием, размер которых определяется возможностью нанесения Х-образного надреза на 3-х различных участках образца; оптимальный размер образцов 150 х 70 мм;

- режущий инструмент – острое лезвие, скальпель, нож;

- липкая лента 25 мм, полупрозрачная;

- металлическая линейка;

- толщиномер.

      - ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

Испытания проводятся на двух образцах для каждого покрытия, это могут быть вырезанные темплеты или специальные металлические эталоны.

Подготовка поверхности металлических образцов, нанесение ЛКМ, количество слоев, режим сушки, толщина пленки, время выдержки до испытания должны соответствовать ТД на испытуемое ЛКП.

Магнитным толщиномером измеряют толщину защитного покрытия не менее чем на трех участках поверхности образца по возможности в местах нанесения Х-образных надрезов.

      - ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПОЛЕВЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

На поверхности образца сделать 2 надреза на ЛКМ длиной примерно 40 мм с пересечением их в середине под углом 30 - 45. Надрез до металла следует делать одним прямым равномерным движением.

Удалить два полных круга липкой ленты, после чего отрезать полоску длиной примерно 75 мм.

Поместить центр ленты на пересечение надрезов в направлении острого угла. Пригладить ее пальцем по всей длине надрезов, обеспечив хороший контакт с покрытием. Один конец полоски оставляют неприклееным.

В течение 90 с после нанесения ленты удалить ее за свободный конец, потянув, по возможности под углом 180.

Повторить испытание в двух других местах на каждом образце.

      - ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Осмотреть поверхность покрытия с надрезами при хорошем освещении и провести оценку адгезии по шести бальной шкале:

- Балл 0 – отсутствие отслаивания или удаления покрытия.

- Балл 1 – следы отслаивания или удаления покрытия вдоль надрезов или в местах их пересечения.

- Балл 2 – выкрашивание покрытия вдоль любого из надрезов шириной до 1,5 мм.

- Балл 3 – выкрашивание покрытия на большом количестве надрезов шириной до 
3,0 мм.

- Балл 4 – отслаивание покрытия с большой площади Х-образного надреза.

- Балл 5 –удаление покрытия за пределами Х-образного надреза.

За результат испытания принимают значение адгезии в баллах, соответствующее большинству совпадающих значений, при этом расхождение между значениями не должно превышать один балл.

При расхождении повторяют испытания. За окончательный результат принимают среднее округленное значение, полученное в результате шести определений (на одной или двух пластинках).

    - АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ МЕТОДОМ ОТРЫВА

      - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Метод применяют для количественного определения адгезии. Он основан на измерении минимального разрывного напряжения, необходимого для отделения или разрыва покрытия в направлении, перпендикулярном окрашиваемой поверхности.

Испытание проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 32299.

      - АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Аппаратура и материалы для проведения работ:

- образцы с покрытием в виде металлических пластин размером 150 х 70 х 3…5 мм;

- разрывная машина, обеспечивающая приложение растягивающего усилия перпендикулярно окрашенной поверхности образца;

- цилиндрическая заготовка представляет собой цилиндр, изготовленный из алюминия или стали, сконструированный для применения в комплекте с разрывным устройством; имеет жесткую плоскую поверхность для соединения с системой клей / покрытие на одном конце и приспособление для соединения с разрывным устройством на другом конце; должна иметь номинальный диаметр 20 мм и достаточную толщину, чтобы избежать повреждения в ходе испытания; длина заготовки была не менее половины ее диаметра Плоская поверхность заготовки должна быть перпендикулярна к оси цилиндра и подвергнута механической обработке;

- режущее устройство (например, острый нож) для прорезания покрытия до металла вокруг заготовки;

- клей, который выбирается с учетом того, что он не должен вызывать значительных изменений в покрытии, и адгезионные свойства которого должны быть выше, чем у испытуемого покрытия. Рекомендуется использовать двухкомпонентные эпоксидные составы без растворителя;

- толщиномер с погрешностью измерений ± 1 %;

- переносной адгезиометр, для контроля адгезии в полевых условиях.

      - ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

Испытания проводят на трех образцах для каждого покрытия.

Подготовка поверхности металлических образцов, нанесение покрытия, количество слоев, режим сушки, толщина пленки, время выдержки до испытания должны соответствовать НД на испытуемый ЛКМ.

Толщиномером измеряют толщину защитного покрытия.

Для повышения адгезии клеевого соединения поверхность покрытия в месте приклеивания цилиндрической заготовки обрабатывают наждачной бумагой.

Подготавливают и наносят клей согласно инструкции завода-изготовителя. Необходимо использовать минимальное количество клея для обеспечения связи между покрытием и цилиндрической заготовкой. По возможности немедленно удалять избыток клея.

Клей наносят ровным слоем на свежеочищенную и обезжиренную поверхность заготовки, затем прижимают ее к покрытию и выдерживают до отверждения клея, обеспечивая центровку склеиваемых поверхностей.

После высыхания клеевого соединения режущим инструментом прорезают покрытие до металла вокруг (грибка).

      - ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Образец с наклеенной заготовкой помещают в зажимы разрывной машины. Не допускать перекоса. Испытание проводят при постоянной скорости нагружения не более 1 МПа/с, так, чтобы отрыв (грибка) происходил в течение 90 с момента приложения нагрузки. Записывают значение разрывного усилия в момент отрыва (грибка) и осматривают поверхность разрыва, отмечая характер разрушения.

      - ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Разрушающее напряжение Р, МПа, для каждого определения вычисляют по формуле 1:

P=F/S, 	(1)

где:

F - разрушающая нагрузка, Н.

S - площадь рабочей поверхности (грибка), мм2.

При использовании (грибков) диаметром 20 мм разрушающее напряжение, Р, (МПа), вычисляют по формуле 2:

P=4F/400π=F/314 	(2)

где:

F - разрушающая нагрузка, Н.

Одновременно фиксируют характер разрушения:

- адгезионный - при отрыве покрытия от подложки;

- когезионный - при разрушении покрытия;

- адгезионно-когезионный - при частичном разрушении покрытия с отрывом его от подложки.

Характер разрушения может быть выражен в процентах отношением площади отрыва покрытия к площади поверхности (грибка). Показатели адгезии должны соответствовать требованиям НД на систему ЛКП.

    - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПЛОШНОСТИ ПОКРЫТИЯ

      - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Метод предназначен для выявления пористости и повреждения сплошности защитного диэлектрического покрытия с использованием электроискрового или электролитического дефектоскопов.

Несплошность обнаруживается искрой, возникающей между стальной подложкой и электродом в дефектных местах покрытия, а также посредством звукового или светового сигнала, выдаваемого дефектоскопом.

      - АППАРАТУРА

Для выявления дефектов в готовом покрытии используется переносной электролитический или электроискровой дефектоскоп со спиральными электродами (для трубопроводов) или штыревыми электродами (для плоских поверхностей).

      - ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

Подготовку прибора и проведение испытаний для выявления дефектов покрытия проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации для используемого прибора.

      - УСТАНОВКА НАПРЯЖЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Значение напряжения на выходе должно находиться по середине между верхним и нижним пределами. Верхний предел напряжения – это тот, при котором будет пробой самого покрытия, и покрытие будет повреждено. Поэтому, напряжение тестирования должно быть ниже этого значения. Нижним пределом является такая величина напряжения, которая необходима, чтобы пробить воздушный слой толщиной равной толщине покрытия. Если напряжение на выходе меньше этого значения, тогда дефекты покрытия не будут обнаружены. Пробивное напряжение данной толщины воздуха изменяется от влажности, давления, температуры и находится в пределах от 1,3 до 4 кВ/мм. Для определения верхнего предела напряжения следует прикоснуться зондом до неважного участка рабочей поверхности. Увеличивая напряжение медленно и плавно, пока искра не проскочит через покрытие, отметить уровень напряжения. Диэлектрическая прочность может быть вычислена путем деления этого напряжения на толщину покрытия.

Верхний предел напряжения является диэлектрической прочностью материала, умноженной на его толщину, а нижний предел напряжения является диэлектрической прочностью воздуха, умноженной на толщину материала.

Контролируя электроток во время теста, можно определить изоляционное сопротивление непроводящих материалов.

Ориентировочные значения минимального напряжения V, В, при контроле сплошности покрытия дефектоскопом в зависимости от толщины покрытия могут быть рассчитаны по формуле:

V=MTc 	 (3)

где:

М - постоянная, зависящая от диапазона толщины покрытия.

Тс - толщина покрытия, мм.

V – напряжение, В.

Значения постоянной М в зависимости от толщины покрытия приведены в Таблице 27.

Таблица 27

Значение постоянной М в зависимости от толщины покрытия

| ДИАПАЗОН ТОЛЩИН ПОКРЫТИЯ | ЗНАЧЕНИЕ М |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ≤1,00 | 3294 |
| >1,00 | 7843 |

Также минимальное напряжение может быть определено с использованием образца - диэлектрической плоской пластины или пленки с толщиной, эквивалентной максимальной толщине покрытия, в котором искусственно создан дефект.

      - ПРОВЕРКА РАБОТЫ

Выполняют искусственный дефект в покрытии. Производят тестирование и убеждаются, что этот дефект может быть обнаружен.

Если этот дефект не обнаруживается, проверяют, все ли предыдущие шаги были выполнены корректно.

      - ОБНАРУЖЕНИЕ БРАКА И ДРУГИХ ДЕФЕКТОВ ПОКРЫТИЯ

Располагают зонд на тестируемой поверхности. Удерживают зонд в контакте с поверхностью и передвигают его вдоль рабочей площади со скоростью приблизительно один метр каждые четыре секунды (0,25 м/с).

      - ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

За результат испытаний принимают значение безопасного, но эффективного выходного напряжения, не приводящего к повреждению, пробою покрытия.

Результаты испытаний оформляются протоколом, который должен содержать:

- дату проведения испытания;

- наименование испытываемого покрытия «тип, конструкция»;

- температуру образца при испытании, С;

- толщину испытываемого образца покрытия, мм;

- напряжение на щупе дефектоскопа, кВ;

- результат дефектоскопии (выявленное число дефектов);

- заключение о пригодности покрытия для АКЗ.

    - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ПОКРЫТИЯ ПРИ УДАРЕ

      - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Метод основан на определении максимальной высоты, при падении с которой груз определенной массой не вызывает видимых механических повреждений на поверхности пластинки с ЛКП в соответствии с ГОСТ 4765.

      - АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Аппаратура и материалы для проведения работ:

- образцы с покрытием в виде металлических пластин размером 150 х 70 х 3…5 мм;

- прибор для определения ударной прочности (масса груза - 1000 г, диаметр шарика бойка - 8,0 мм, диаметр отверстия наковальни - 15,0 мм);

- толщиномер;

- лупа 4-х кратная.

      - ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

Испытания проводят на трех образцах для каждого покрытия.

Подготовка поверхности металлических образцов, нанесение покрытия, количество слоев, режим сушки, толщина пленки, время выдержки до испытания должны соответствовать НД на испытуемый ЛКМ.

Предварительно определяют толщину покрытия каждого образца.

      - ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Образец помещают на наковальню под боек покрытием вверх или вниз (обратный удар), следя за тем, чтобы она плотно прилегала к поверхности наковальни. Положение пластинки должно быть указано в НД на ЛКМ.

Участок пластинки, на который будет падать груз, должен находиться на расстоянии не менее 20 мм от края пластинки и не менее 40 мм от центра других участков, ранее подвергавшихся удару.

Если значение прочности покрытия при ударе неизвестно, то груз устанавливают на высоте 10 см, а затем приводят прибор в действие; при этом груз свободно падает на боек, который передает удар на пластинку, лежащую на наковальне. После удара груз поднимают, пластинку вынимают и рассматривают покрытие ЛКМ в лупу с целью выявления механического повреждения (трещины, отслаивания).

Если указанные дефекты отсутствуют, то испытание повторяют, увеличивая высоту сбрасывания груза каждый раз на 5 - 10 см до тех пор, пока не обнаружатся первые повреждения покрытия при ударе.

Повторные испытания проводят каждый раз на новом участке пластинки. Для каждой высоты определение повторяют не менее трех раз.

Если значение прочности покрытия при ударе указано в НД на ЛКМ, то груз устанавливают на заданную высоту.

      - ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Прочность покрытия при ударе условно выражают числовым значением максимальной высоты в сантиметрах, при падении с которой груз определенной массой не наносит механических повреждений покрытию испытуемого образца.

За результат испытания принимают значение максимальной высоты, при которой получают три положительных определения испытания.

Если это условие не выполняется, то испытание повторяют еще на двух пластинках, при этом результаты должны совпадать не менее, чем на восьми из девяти определений.

    - ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЙКОСТИ ПОКРЫТИЯ К АБРАЗИВНОМУ ИЗНОСУ (ИСТИРАНИЮ)

      - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Существует несколько способов определения стойкости покрытия к истиранию согласно требованиям ISO 7784-1, ISO 7784-2, ISO 7784-3, ASTM D4060.

В данном разделе приведена методика определения стойкости к истиранию покрытий, проводимого с помощью арбазиметра Табера в соответствии с ASTM D4060.

Методика основана на определении потери массы покрытия при воздействии абразивных резиновых колес, находящихся под нагрузкой. Колеса, установленные в абразивной машине, вращаются в вертикальной плоскости, соприкасаясь с образцом, который вращается в горизонтальной плоскости.

      - АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

Применяемые аппаратура и материалы:

- металлические образцы с покрытием размером 100х100 мм с отверстием в центре диаметром 6,5 мм;

- абразивная машина;

- абразивные резиновые колеса CS 17;

- абразивные диски для восстановления поверхности колес;

- всасывающее устройство;

- весы с точностью измерения 0,0001 г.

      - ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

Испытания проводят на трех образцах для каждого покрытия.

Перед испытанием определяют вес образца.

В приборе устанавливают абразивные колеса и нагрузку на них.

Устанавливают уровень отсоса от 50 % до 100 %.

Устанавливают количество циклов вращения - 1000.

      - ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Помещают в абразивную машину предварительно взвешенный образец с покрытием.

Включают абразивную машину вместе с вакуум-отсосом.

Через заданное количество циклов прибор отключается автоматически, после чего снимают образец, удаляют с него остатки абразивной пыли и взвешивают.

      - ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Результат испытания выражается в виде фактора износа, определяемого потерей массы покрытия в мг на 1000 циклов испытания.

Потерю массы М, мг, вычисляют по формуле:

M = M0 – M1,               (4)

где:

M0 - вес образца с покрытием до испытаний, мг;

M1 - вес образца с покрытием после испытаний, мг.

По результатам вычислений определяют среднюю потерю массы для трех образцов.

    - ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОЙКОСТИ ПОКРЫТИЯ К КАТОДНОМУ ОТСЛАИВАНИЮ

Определение стойкости покрытия к катодному отслаиванию проводит сертифицированная лаборатория, аттестованная на данный вид деятельности по требованию Заказчика.

Сущность метода заключается в определении площади отслаивания покрытия под воздействием катодной поляризации.

Испытанию подвергаются покрытия, нанесенные на стальную поверхность.

Испытания проводятся по методике, представленной в Приложении В ГОСТ Р 51164-98.

    - ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ВЫСЫХАНИЯ ПОКРЫТИЯ

      - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Метод предназначен для определения степени высыхания, которая характеризует состояние твердости покрытия при определенном времени и температуре сушки.

Время высыхания – промежуток времени, в течение которого достигается определенная степень высыхания при заданной толщине покрытия и при определенных условиях сушки.

Испытание проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 19007.

      - АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

- образцы с покрытием;

- листы типографской квадратной формы со стороной 24х25 мм;

- секундомер;

- гири в соответствии с Таблицей 1 ГОСТ 19007-73;

- приборы для измерения температуры и влажности воздуха.

      - ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

Образцы готовятся в соответствии с требованиями к ЛКМ.

      - ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

Испытания проводятся для определения времени высыхания покрытия, необходимого для достижения им степени высыхания, указанной в Таблице 2 ГОСТ 19007-73.

Время и степень высыхания определяют при (20±2) 0 С и относительной влажности воздуха (65±5) % на трех образцах на расстоянии не менее 20 мм от края после естественной или горячей сушки нанесенного покрытия.

Для установления степени и времени высыхания испытания проводят последовательно, как указано в Таблице 2 ГОСТ 19007-73.

Если по НД требуется установить определенную степень высыхания, то другие степени высыхания не определяют.

      - ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

За результат испытания принимают время, необходимое для достижения определенной степени высыхания покрытия при толщине и условиях сушки, установленных в НД на испытуемое ЛКП.

Время высыхания вычисляется как среднее арифметическое трех параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не превышает ± 15 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методики проведения контроля предназначены для определения технологических параметров процесса нанесения антикоррозионных покрытий на поверхность металлических конструкций объектов Компании.

  - ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИСПЫТАНИЙ

Испытания проводятся с целью определения технологических параметров на соответствие техническим требованиям при нанесении антикоррозионных покрытий и оценки их эффективности для АКЗ металлических конструкций объектов Компании.

Основными задачами являются определение следующих технических характеристик:

- оценка коррозии;

- степень очистки защищаемой поверхности от окислов;

- шероховатость поверхности перед нанесением покрытия;

- степень запыленности защищаемой поверхности;

- содержание солей (хлоридов) на защищаемой поверхности .

  - ОЦЕНКА КОРРОЗИИ

Оценку коррозии металла проводят путем сравнения со стандартными изображениями, приводимых на рисунках 9-13 ГОСТ 9.407-2015.

На стандартных изображениях представлены покрытия на стальной поверхности, которые имеют различные коррозионные разрушения в результате сквозной коррозии и видимой подпленочной коррозии.

В тех случаях, когда наблюдаются различные коррозионные разрушения на разных участках осматриваемой поверхности, определяют степень коррозии вместе с указанием участка, на котором встречается каждая степень коррозии.

Если средний размер коррозионных очагов на осматриваемой поверхности значительно отличается от размеров коррозионных разрушений, показанных на рисунках 9-13 
ГОСТ 9.407-2015, то для оценки коррозии используют данные Таблицы 28.

Таблица 28

Оценка коррозии металла

| БАЛЛ | СТЕПЕНЬ КОРРОЗИОННЫХ РАЗРУШЕНИЙ |  |
| --- | --- | --- |
|  | площадь разрушений Cp, % | размер коррозионного очага Lp, мм |
| 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | Невидимый при увеличении х10 |
| 1 | 0< Cp≤ 0,05 | Видимый только при увеличении х10 |
| 2 | 0,05< Cp≤ 0,5 | Едва видимый зрением с нормальной коррекцией |
| 3 | 0,5< Cp≤ 1 | Lp≤0,5 |
| 4 | 1< Cp≤ 8 | 0,5<Lp≤5 |
| 5 | 8< Cp | 5<Lp |

Примечание: Lp – максимальный линейный размер коррозионных очагов на оцениваемой поверхности, принятый за размер коррозионного очага.

Протокол испытаний должен включать следующую информацию:

- идентификацию контролируемого покрытия;

- ссылку на ГОСТ 9.407, по которому производится контроль;

- тип контролируемой поверхности, ее размер и расположение;

- результат оценки в баллах;

- условия проведения испытаний (освещенность, влажность);

- дату проведения испытания.

  - КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБЕЗЖИРИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ

Качество обезжиривания должно соответствовать требованиям Таблицы 29.

Таблица 29

Методы контроля качества обезжиривания

| Степень обезжиривания | Наличие масляного пятна на фильтровальной бумаге при испытании капельным методом | Наличие темного пятна на салфетке при испытании методом протирки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Первая | Отсутствует | Слабо выраженное, расплывчатое |

    - КОНТРОЛЬ СТЕПЕНИ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ КАПЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ

Перед испытанием обезжиренную поверхность изделия (образца) высушивают.

На поверхность изделия (образца) наносят 2-3 капли растворителя и выдерживают 15 с.

К испытуемому участку поверхности прикладывают лист фильтровальной бумаги и прижимают его к поверхности до полного впитывания растворителя в бумагу.

На другой лист фильтровальной бумаги наносят 2-3 капли чистого растворителя и выдерживают до его полного испарения.

При дневном или искусственном освещении сравнивают внешний вид обоих листов фильтровальной бумаги.

Степень обезжиривания определяют по наличию или отсутствию масляного пятна на первом листе очистки.

    - КОНТРОЛЬ СТЕПЕНИ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ МЕТОДОМ ПРОТИРКИ

Качество обезжиривания металлических поверхностей перед окрашиванием контролируют визуально при дневном или искусственном освещении. Подготовленную поверхность протирают чистой ветошью. Степень обезжиривания определяют по наличию или отсутствию на поверхности следов пыли и жировых загрязнений.

  - ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ОЧИСТКИ СТАЛЬНОЙ ПОДЛОЖКИ ОТ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ

Для оценки стальной поверхности под нанесение антикоррозионного покрытия необходимо учитывать и классифицировать состояние исходной поверхности и поверхности после очистки. В НД и на используемый ЛКМ для получения покрытия с необходимыми качествами требуется определенная исходная и подготовленная поверхность.

Определение степени коррозии исходной поверхности можно проводить согласно приведенной классификации в Таблице 30 или сравнения с эталонными слайдами ГОСТ Р ИСО 8501-1.

Таблица 30

Степень коррозии металлической поверхности

| Обозначение | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| A | Вся поверхность стали покрыта плотно прилегающей окалиной. На поверхности почти нет следов коррозии. |
| B | Поверхность стали, начавшая корродировать и с которой начала отслаиваться прокатная окалина. |
| C | Поверхность стали, с которой прокатная окалина или исчезла из-за ржавчины, или она может быть легко удалена. На поверхности стали наблюдается небольшой питтинг. |
| D | Поверхность стали, с которой прокатная окалина исчезла из-за ржавчины. Поверхность стали покрыта питтингом. |

Определение степени очистки поверхности связывают с ее внешним видом в зависимости от метода ее обработки, которая приведена в Таблицах 31 и 32. Параметры очистки принимаются согласно Таблицы 1 и 2 ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014.

Таблица 31

Степени очистки поверхности при абразивной струйной очистке

| Обозначение | Характеристика | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Sa 1 | Слабая абразивная струйная очистка | При осмотре без применения увеличительных приборов поверхность должна быть свободной от масла, консистентной смазки и грязи, а также от легко отделимой прокатной окалины, продуктов коррозии, ЛКП и посторонних частиц (3.1, примечание 1 ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014) (фотографии B Sa 1; C Sa 1; D Sa 1 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014). |
| Sa 2 | Тщательная арбазивная струйная очистка | При осмотре без применения увеличительных приборов поверхность должна быть свободной от масла, консистентной смазки и грязи, а также от большей части прокатной окалины, коррозии, ЛКП и посторонних частиц. Допускается наличие на поверхности трудно отделимой остаточной прокатной окалины (3.1, примечание 2 ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014) (фотографии B Sa 2; C Sa 2; D Sa 2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014). |
| Sa 21/2 | Сверх тщательная арбазивная струйная очистка | При осмотре без применения увеличительных приборов поверхность должна быть свободной от масла, консистентной смазки и грязи, а также от прокатной окалины, коррозии, ЛКП и посторонних частиц. Любые оставшиеся следы очистки допускаются в виде бледных пятен, точек или полос (фотографии A Sa 2 1/2, B Sa 2 1/2, C Sa 2 1/2 и D Sa 2 1/2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014) |
| Sa 3 | Арбазивная струйная очистка до видимой чистой стали | При осмотре без применения увеличительных приборов поверхность должна быть свободной от масла, консистентной смазки и грязи, а также от прокатной окалины, коррозии, ЛКП и посторонних частиц. Она должна иметь равномерный металлический цвет (фотографии A Sa 3, B Sa 3, C Sa 3 и D Sa 3 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014). |

Таблица 32

Степени очистки поверхности при ручной и механической очистке

| Обозначение | Характеристика | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| St 2 | Тщательная ручная механическая очистка | При осмотре без увеличительных приборов поверхность должна быть свободной от масла, консистентной смазки и грязи, а также от легко отделимой прокатной окалины, коррозии, ЛКП и посторонних частиц (3.1, примечание 1 ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014) (фотографии B St 2, C St 2 и D St 2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014) |
| St 3 | Очень тщательная ручная механическая очистка | Аналогично St 2, но поверхность должна обрабатываться намного более тщательно для придания металлического блеска (фотографии B St 3, С St 3 и D St 3 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014). |

  - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНОЙ ПОДЛОЖКИ

Параметры шероховатости поверхности определяются только в случае очистки поверхности абразивным методом или после полного удаления прежнего покрытия.

Шероховатость может быть оценена различными методами и измерительными приборами.

Наиболее доступным методом оценки шероховатости является использование компараторов, технические характеристики которых отвечают ISO 8503-1.

Компараторы используют двух типов:

- S (shot) для оценки шероховатости поверхности обработанной абразивом типа литой дроби;

- G (grit) для оценки шероховатости поверхности обработанной абразивом типа купершлак.

При обнаружении износа или сомнения в оценке шероховатости компаратором их следует уничтожить или подвергнуть калибровке в соответствии с ISO 8503-3 или ISO 8503-4.

Оценку профиля тестируемой поверхности проводят выбором близкого профиля компаратора и определяют класс в соответствии с Таблицей 33.

Таблица 33

Определение класса подготовки поверхности

| Обозначение класса | Характеристика профиля |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Тонкий класс | Профили, эквивалентные участку 1 и близкие к нему, но не превышающие участка 2 |
| Средний класс | Профили эквивалентные участку 2 и близкие к нему, но не превышающие участка 3 |
| Грубый класс | Профили эквивалентные участку 3 и близкие к нему, за исключением участка 4 |

Для определения количественной составляющей шероховатости поверхности используется цифровой профилометр с величиной измерения 0 – 1000 мкм и погрешностью измерения 
1 – 2 мкм.

С помощью профилометра измеряются параметры профилометра Ry, Ry5, Ry5/. На практике часто используют прежние параметры шероховатости Ra, Rz и R max, которые соответствуют Ry, Ry5, Ry5/.

Допускаемая шероховатость Rz (ГОСТ 2789), мкм, определяется в соответствии с Приложением 2 ГОСТ 9.032-74 и НД на ЛКП.

  - ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАПЫЛЕННОСТИ (ОБЕСПЫЛИВАНИЯ) ПОВЕРХНОСТИ СТАЛЬНОЙ ПОДЛОЖКИ

Степень запыленности оценивают в баллах согласно эталонной таблице ISО 8502-3.

Определение степени запыленности стальной поверхности после абразивной обработки производят с помощью липкой ленты, которая помещается на испытуемую поверхность и прикатывается роликом. После отслоения от испытуемой поверхности ее сравнивают с эталоном и определяют балл запыленности стальной поверхности перед нанесением антикоррозионного покрытия. Степень запыленности не должна превышать 2 балла, если в ТД на ЛКП не указано другое.

  - ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СОЛЕЙ НА СТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

    - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для определения содержания солей (хлоридов), легко растворимых в воде и присутствующих на стальной поверхности используется аналитический метод, описанный в ISО 8502-2. Метод применим также для поверхностей, имеющих покрытия, нанесенные ранее.

Данный метод применим для оценки содержания солей, которые были внесены при проведении процедуры очистки или нанесены на поверхность до или после очистки.

Данный метод испытания не может быть использован на поверхностях, обработанных хроматом или нитратом, которые широко используются в качестве ингибиторов в воде при влажной пескоструйной обработке.

Допускаемое содержание солей на поверхности определяется по НД на ЛКМ.

    - АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

При анализе используются только аналитически чистые реактивы и вода не менее третьей степени чистоты.

Азотная кислота концентрации около 0,05 моль/л.

Раствор едкого натра концентрации около 0,025 моль/л.

Хлористый калий, стандартный раствор с содержанием хлора 10 мг/л.

Нитрат двухвалентной ртути, стандартный волюмометрический раствор с концентрацией Hg(NO3)2 0,0125 моль/л.

    - ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

Мерная площадь стальной поверхности промывается известным объемом воды, и хлорид в промывной воде титруется нитратом двухвалентной меди с использованием комбинированного дифенилкарбазон / бромфеноловая голубая индикатором по методу, разработанному Кларком. При титровании ионы ртути реагируют со свободными хлорид-ионами, образуя HgCl2, которая диссоциирует лишь незначительно. После связывания хлорид-ионов остаточные ионы ртути с дифенилкарбазоном дают интенсивное фиолетовое окрашивание, показывая этим конечную точку титрования.

Далее производится нормализация раствора с использованием вышеуказанных реактивов и проводится в соответствии с ISО 8502-2 холостое титрование, промывка поверхности и титрование промывной воды.

По формуле 5 производится расчет оцениваемого количества хлорида на единицу площади поверхности, ρa (Cl), выражаемое в мг/м2:

(V1 – Vo)c × 1,773 × 10 8

Ρa(Cl) = ------------------------------------,	(5)

A

где:

V1 - объем раствора нитрата двухвалентной ртути, использованный для титрования промывной воды, мл.

Vo - объем раствора нитрата двухвалентной ртути, использованный при холостом титровании, мл.

c - действительная концентрация раствора нитрата двухвалентной ртути, моль/л.

A - площадь промытой поверхности, мм2.

Каждый результат необходимо округлять до ближайших 10 мг/м 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ

АКЗ по данной схеме выполняется на заводе-изготовителе или на специально оборудованной площадке при производстве строительно-монтажных и ремонтных работ.

Таблица 34

Технологическая схема нанесения антикоррозионного покрытия

| № операции | Проводимая операция | Условия проведения операции | МЕТОД И Оборудование для выполнения операции и контроля качества | Документ об окончании работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Определение соответствия металлической конструкции, подлежащей АКЗ, требованиям конструкторской документации и специальным требованиям. | Металлические конструкции, подвергающиеся защите от коррозии, должны отвечать по своему назначению, конструкторской документации и следующим специальным требованиям: -продольные и кольцевые сварные швы с наружной и внутренней (если применимо) стороны должны соответствовать ГОСТ 5264 на сварку; - угловые швы элементов должны быть выполнены с закруглением радиусом не менее 6 мм; приваренные монтажные и ремонтные приспособления необходимо удалить до начала антикоррозионных работ и тщательно зачистить места их приварки; - приварка деталей к металлическим конструкциям или их удаление после антикоррозионной защиты запрещается. | Визуальный осмотр. | Акт на работы по подготовке металлической конструкции к проведению работ по антикоррозионной защите Приложение 6 настоящих Типовых требований Форма акта на работы по подготовке металлической конструкции к проведению работ по антикоррозионной защите или отражение этих сведений в Акте освидетельствования скрытых работ Приложение 7 настоящих Типовых требований. Форма акта освидетельствования скрытых работ |
| 2 | Подготовка поверхности металлической конструкции под АКЗ. | Подготовка поверхности состоит из: удаления жировых загрязнений (при необходимости); абразивной струйной или механической обработки; удаления остатков абразива, пыли и т.д. При наличии видимых следов масла необходимо их удалить ветошью, смоченной органическим растворителем или специальным составом. Далее поверхность осушить до удаления паров растворителя. Абразивная обработка предназначена для очистки поверхности и придания ей необходимой шероховатости для получения максимальной адгезии покрытия в соответствии с ТД на применяемый ЛКМ. Очистка поверхности от окислов осуществляется с использованием купершлака (ISO 11126-3) или топочных шлаков (ISO 11126-4) с размером частиц 0,5-2,8 мм для открытого воздуха или стальной дроби типа ДСК (ГОСТ 11964) для заводской обработки. Степень очистки и величина шероховатости Rz должна соответствовать техническим требованиям Поставщика ЛКМ. Обеспыливание поверхности проводят для удаления пыли с защищаемой поверхности пылесосом или напором воздуха. Допустимый интервал между очисткой и окраской не должен превышать 6 часов по ГОСТ 9.402, если меньший интервал не предусмотрен техническими требованиями на ЛКМ, используемый для АКЗ. Сжатый воздух, предназначенный для абразивной обработки и окрашивания, должен соответствовать требованиям ГОСТ 9.010 по содержанию влаги и масла. Обработанная за один раз поверхность не должна превышать площадь, которая будет окрашена до ее окисления. Поверхность, подготовленная к окрашиванию, должна быть сухой, обеспыленной, без загрязнений маслами, смазками, не иметь налета вторичной коррозии. Контроль качества подготовки металлической поверхности включает контроль очистки от окислов, обеспыливания, шероховатости поверхности и содержание солей. | Оборудование для абразивной струйной или механической обработки поверхности. Пескоструйные аппараты. Компрессоры. Промышленный пылесос Приборы: Контроль среды при проведении работ: Прибор контроля окружающей среды: измеритель влажности, температуры воздуха. Контроль подготовки поверхности: профилометр: определение шероховатости поверхности п. 4.5. Приложение 4 настоящих Типовых требований. Лента – компаратор: определение запыленности п. 4.6. Приложение 4 настоящих Типовых требований Измеритель загрязненности солями: определение загрязнения солями п. 4.7 Приложение 4 настоящих Типовых требований. | Акт освидетельствования скрытых работ Приложение 7 настоящих Типовых требований. Форма акта освидетельствования скрытых работ |
| 3 | Окрасочные работы. | Перед началом каждой рабочей смены следует проверить: - условия окружающей среды (температуру воздуха, относительную влажность); - температуру точки росы; - отсутствие влаги и масляных загрязнений на поверхности, подготовленной для нанесения ЛКМ. В процессе нанесения ЛКМ температура металлической поверхности, окружающей среды и ЛКМ должна соответствовать требованиям НД на используемый ЛКМ. Для предотвращения конденсации влаги температура металлической поверхности должна быть не менее чем, на 3 С выше точки росы. Запрещается нанесение ЛКМ во время выпадения осадков «дождь, снег». Используемый растворитель для разбавления краски должен соответствовать НД на ЛКМ. По окончании работ или при длительном перерыве в работе, превышающем время жизнеспособности используемого ЛКМ, оборудование следует промыть и очистить специальным растворителем, указанным в НД на ЛКМ. На сварные швы, шероховатости, заклепки, винты и т.п. необходимо нанести слой грунта кистью или валиком. После его отверждения второй слой наносится при грунтовании всей поверхности. | Приборы: Контроль среды при проведении работ: Прибор контроля окружающей среды: измеритель влажности, температуры воздуха. | Журнал производства работ по нанесению антикоррозионного покрытия на металлические конструкции Приложение 8 настоящих Типовых требований. Форма журнала производства работ по нанесению антикоррозионного покрытия на металлические конструкции. Акт приемки защитного покрытия. Приложение 9 настоящих Типовых требований. Форма акта приемки защитного покрытия. |
| 3.1 | Подготовка ЛКМ к применению. | Технические данные на поставляемый ЛКМ должны содержать рекомендации по нанесению краски, толщине покрытия, его жизнеспособности после смешения, рекомендации по методам нанесения, требования безопасности при работе и другую, необходимую для работы информацию. Перед применением ЛКМ необходимо подготовить к работе в соответствии с НД. Количество приготовленного состава должно рассчитываться с учетом жизнеспособности ЛКМ. | Проверка наличия ТД на ЛКМ |  |
| 3.2 | Нанесение на металлические конструкции грунтовочного слоя. | Нанесение грунтовочного слоя осуществляется только на чистую и сухую поверхность. Запрещается производить окрашивание по мокрой или отпотевшей поверхности. В случае отпотевания поверхности необходимо осушить ее нагретым очищенным воздухом до удаления влаги. Покрытие должно наноситься равномерным слоем. В процессе работы необходимо контролировать толщину мокрого слоя. | Аппараты безвоздушного распыления высоковязких красок; пневматические распылители; компрессоры. Приборы: Прибор типа гребенка: Измерение толщины мокрых пленок п. 3.4.4. Приложение 3 настоящих Типовых требований |  |
| 3.3 | Сушка грунтовочного слоя. | Сушка грунтовочного слоя осуществляется в условиях окружающей среды. Время отверждения определяется в соответствии с НД на наносимый ЛКМ. | Степень высыхания Приложение 3 настоящих Типовых требований п. 3.4.13. Приборы: Магнитный толщиномер: Определение толщины грунта п. 3.4.13. Приложение 3 настоящих Типовых требований |  |
| 3.4 | Нанесение на металлические конструкции покрывных слоев. | Первый покрывной слой наносится после высыхания грунтовочного слоя Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Все покрывные материалы наносятся методом, указанным в НД на ЛКМ. | Аппараты безвоздушного распыления высоковязких красок, компрессоры. Приборы: Прибор типа гребенка. Измерение толщины мокрых пленок п. 3.4.5. Приложение 3 настоящих Типовых требований |  |
| 3.5 | Сушка покрывного материала. | Сушка покрывных слоев осуществляется в условиях окружающей среды. Время полного отверждения покрытия определяется в соответствии с НД на наносимый материал. | Каждый слой до третьей степени п. 3.4.13.Приложение 3 настоящих Типовых требований Окончательная сушка покрытия в соответствии с НД. |  |
| 3.6 | Контроль покрытия. | После полного высыхания антикоррозионного покрытия проводят контроль качества по следующим параметрам: - внешний вид; - толщина сухой пленки; - сплошность покрытия; - адгезия ЛКП; - методом решетчатого надреза при суммарной толщине до 250мкм; - методом Х-образного надреза при суммарной толщине свыше 250 мкм; - методом нормального отрыва. | Приборы: Магнитный толщиномер: определение толщины покрытия. Нож-адгезиметр: определение адгезии методом решетчатых надрезов Приложение 10 настоящих Типовых требований Режущий инструмент: Определение адгезии методом Х –образного надреза Приложение 10 настоящих Типовых требований Механический адгезиметр: Определение адгезии методом отрыва Приложение 10 настоящих Типовых требований Электроискровой дефектоскоп: Определение сплошности покрытия п. 3.4.9. Приложение 3 настоящих Типовых требований |  |
| 4 | Установка или монтаж окрашенных металлических конструкций. | Установка или монтаж металлических конструкций производится в соответствии с разработанной на них ТД с учетом настоящих Типовых требований. | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА АКТА НА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Заказчика

________________

«  » ____________ 202_ г.

А К Т

| на работы по подготовке |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| к проведению работ по антикоррозионной защите |  |  |  |  |
| Комиссия в составе |  |  |  |  |
| произвела осмотр и проверку качества подготовки |  |  |  |  |
| к проведению работ по антикоррозионной защите |  |  |  |  |
|  |  |  | (цех) |  |
| Состояние металлических конструкций: |  |  |  |  |
| (указать состояние металлических конструкций, перечень проведенных работ по очистке, ремонту, дегазации,) |  |  |  |  |
| результаты диагностики, качество сварных швов, заключение о испытаниях, заключение о |  |  |  |  |
| наличии приточно-вытяжной вентиляции и возможности проведения окрасочных работ) |  |  |  |  |

| Подписи: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, фамилия, инициалы, подпись) |
|  | (должность, фамилия, инициалы, подпись) |
|  | (должность, фамилия, инициалы, подпись) |

Примечание: В данном акте должно быть отражено выполнение следующих специальных требований:

- конструкция объекта должна обеспечивать доступ ко всем его поверхностям для их качественной подготовки перед нанесением покрытия;

- сварные швы должны соответствовать ГОСТ 5264, ГОСТ 8713, ГОСТ 14771, ГОСТ 16037;

- угловые швы элементов должны быть выполнены с требуемыми ТД закруглениями для обеспечения качественного нанесения покрытия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

Объект капитального строительства

___________________________________________________________________________

(наименование проектной документации, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество 1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

___________________________________________________________________________

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 2 -

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

___________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество1, паспортные данные, адрес места жительства, телефон/факс -

для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)

Лицо, осуществляющее строительство

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

___________________________________________________________________________

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 3)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество1, адрес места жительства, ОРГНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

___________________________________________________________________________

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является 4)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

№ ____________________                                                                    «__» ______________ 20_ г.

| Представитель Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность, фамилия, инициалы, |  |  |  |  |  |  |  |
| реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, Подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, фамилия, |  |  |
| инициалы, реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель лица, осуществляющего разработку проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, фамилия, инициалы, |  |  |  |  |  |
| реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные представители, участвующие в освидетельствовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, фамилия, инициалы, |  |  |  |
| реквизиты документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование скрытых работ) |
| 2. Работы выполнены по проектной документации (дефектной ведомости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (номер, другие реквизиты чертежа, наименование документации ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. При выполнении работ применены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование строительных материалов, «изделий», |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качеств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Даты: начала работ |  |  | «__» ________________ 20_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окончания работ |  |  | «__» ________________ 20_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Работы выполнены в соответствии с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (указываются наименование, статьи «пункты» технического |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регламента «норм и правил», иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разрешается производство последующих работ по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование работ, конструкций, |  |  |  |  |
| участков сетей инженерно-технического обеспечения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акт составлен | в | _____ экземплярах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложения: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |
|  |  | (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |
| Представитель Подрядчика |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |
| Представитель лица, осуществляющего разработку проектной документации |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |  |
| Иные представители, участвующие в освидетельствовании: |  |  |  |  |
|  | (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |
|  | (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |
|  | (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА ЖУРНАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО НАНЕСЕНИЮ АНТИКОРРОЗИОННОГО ПОКРЫТИЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

ЖУРНАЛ*

производства работ по нанесению антикоррозионного покрытия на металлические конструкции

Подрядчик ______________________________________________________________________________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

начало работ ____________________Окончание работ _______________________

Металлические конструкции: ________________________________________________________________________________________________________________________________

(тип и номер)

Общая окрашиваемая площадь металлических конструкций ____________________ м2

Завод-изготовитель металлических конструкций ___________________________________________________________________________________________

(организация)

Металлические конструкции изготовлены

по рабочим чертежам _____________________________________________________________________________________________________________

(№ проекта, организация – проектировщик)

| № П/П | ДАТА НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД, ВРЕМЯ) | НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | КООРДИНАТЫ ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ, М | ПЛОЩАДЬ ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, М2 | После очистки покрытия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НАРУЖНОЙ/ ВНУТРЕННЕЙ | НАРУЖНОЙ/ ВНУТРЕННЕЙ | СПОСОБ ОЧИСТКИ | СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ПОВерхносТИ ОТ ОКИСЛОВ ИСО 8501-1 | СТЕПЕНЬ ОБЕСПЫЛИВАНИЯ ПО ИСО 8502-3 | ШЕРОХОВАТОСТЬ ПО ISO 8503-3, ŔZ, МКМ | Наименование покрытия | ТУ | № сертификата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| ПРИЕМКА ПОСЛЕ ОЧИСТКИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| СООТВЕТСТВИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | Ф.И.О, ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОДРЯДЧИКА, ПОДПИСЬ, ДАТА | Ф.И.О ПРЕДСТАВИТЕЛЯ строительного контроля, ПРОВОДИВШЕГО ПРИЕМКУ, ПОДПИСЬ, ДАТА |
| 1 | 2 | 3 |

| ОКРАСКА ГРУНТОМ / ОСНОВНЫМ МАТЕРИАЛОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА °С | ТЕМПЕРАТУРА ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТП, °С | ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, % | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКРЫТИЯ «ГРУНТ 1 СЛОЙ, 2 СЛОЙ И Т.Д. СОГЛАСНО СИСТЕМЕ ПОКРЫТИЯ» | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА ПОКРЫТИЯ | ТОЛЩИНА МОКРОГО СЛОЯ, МКМ | ТОЛЩИНА СУХОГО СЛОЯ, МКМ | АДГЕЗИЯ, БАЛЛ | СПЛОШНОСТЬ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПОВЕРОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В | РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЯ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| ПРИЕМКА ПО КАЧЕСТВУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВНЕШНИЙ ВИД ПОКРЫТИЯ ПО ГОСТ 9.407 | Ф.И.О, ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОДРЯДЧИКА, ПОДПИСЬ, ДАТА | Ф.И.О ПРЕДСТАВИТЕЛЯ строительного контроля, ПОДПИСЬ, ДАТА |
| 1 | 2 | 3 |

Подпись лица, ответственного за ведение журнала ____________________________

Ф.И.О., должность, организация

Примечание: * Допускается использование формы журнала, приведенной в Методических указаниях Компании «Формирование приемо-сдаточной документации на объектах капитального строительства Компании» № П2-01 М-0036.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

АКТ №

ПРИЕМКИ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

| Объект |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  |  |  |  |
| Комиссия в составе представителей: |  |  |  |  |  |
| Заказчика |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование организации) |  |  |  |
| (должность, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |
| Подрядчика |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование организации) |  |  |  |
| (должность, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |
| составила настоящий акт о нижеследующем: |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| (наименование аппарата, газохода, сооружений, строительных конструкций, |  |  |  |  |  |
| их краткая техническая характеристика) |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| (описание выполненного защитного покрытия) |  |  |  |  |  |
| 3. Объем выполненных работ |  |  |  |  |  |
| 4. Дата начала работ |  |  |  |  |  |
| 5. Дата окончания работ |  |  |  |  |  |
| Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. |  |  |  |  |  |
| Качество выполненных работ |  |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подпись, дата |  |
| Представитель Подрядчика |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | подпись, дата |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ

Средства измерений, используемые для контроля качества проведения антикоррозионных работ, должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, должны иметь действующие отметки о поверке в соответствии с Порядком проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденным приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815.

Таблица 35

Приборы контроля при проведении антикоррозионных работ

| № п/п | Наименование операции | Техническая характеристика прибора |  | Допускаемая погрешность измерения |  |  | ТРЕБУЕМЫЕ параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| Контроль среды при проведении работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение параметров окружающей среды, точки росы, температуры обрабатываемой поверхности | Термометр, гигрометр, измеритель точки росы. Температура воздуха термометра: – 20 до + 75 С Температура поверхности гигдрометра: – 30 до + 60 С Влажность 0 – 100 % |  | Температура воздуха ± 0,3 С Температура поверхности ± 0,5С Влажность 3 % |  |  | Окрашивание следует производить при температуре и влажности воздуха в строгом соответствии с ТД применяемого ЛКМ Температура стальной поверхности должна превышать температуру точки росы не менее, чем на 3 °С |
| КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Определение степени обезжиривания | Фильтровальная бумага; чистая ветошь |  |  |  |  | Степень обезжиривания первая |
| 3 | Определение степени очистки | Эталоны очистки поверхности |  |  |  |  | В соответствии с Таблицами 31 и 32 настоящих Типовых требований |
| 4 | Определение профиля поверхности | Цифровой профилометр 0 – 1000 мкм Лента + компаратор 20 – 100 мкм Толщиномер 0 – 10 мм |  | 1 мкм - 2 мкм |  |  | Допускаемая шероховатость 60 – 100 мкм |
| 5 | Определение степени обеспыливания | Липкая лента. Прикатный ролик.2 |  | - |  |  | Степень обеспыливания 2 |
| 6 | Определение загрязнения солями | Измеритель загрязненности солями 0,1 – 20 мкг/см2 |  | ± 1 % |  |  | В соответствии с нормативно-техническими требованиями на материал |
| Контроль покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Измерение толщины мокрого слоя | Толщиномер (гребенка) Толщина измеряемого покрытия: 0 – 50 мкм 0 – 250 мкм 0 – 500 мкм 0 – 1500 мкм |  | ± 5 % по всем диапазонам. |  |  | В соответствии с нормативно-техническими требованиями на материал |
| 8 | Определение толщины отвержденного покрытия электромагнитным толщиномером | Рабочая температура 0-500С Минимальная толщина подложки 0,3 мм Диапазон измерения 0 – 1500 мкм 0 – 5 мм |  | ± 1 % или 1 мкм ± 1 % или 1 мкм |  |  | В соответствии с нормативно-техническими требованиями на материал |
| 9 | Определение внешнего вида покрытия | Лупа измерительная. |  | 10х |  |  | ЛКП должно быть ровным, сплошным, без потеков и непрокрасов |
| 10 | Определение адгезии методом решетчатых надрезов для покрытий толщиной до 250 мкм | Нож-адгезиметр. |  | - |  |  | 0 – 1 балл (ГОСТ 31149) |
| 11 | Определение адгезии методом Х -образного надреза для покрытий толщиной более 250 мкм | Режущий инструмент. |  | - |  |  | 0 – 1 балл (ГОСТ 32702.2) |
| 12 | Определение адгезии методом отрыва | Механический адгезиметр с диапазоном измерения 0 – 15 МПа |  | ± 0,01 МПа |  |  | 2,5 – 5 МПа в зависимости от характера отрыва |
| 13 | Определение сплошности покрытия дефектоскопом | Дефектоскоп Максимальное напряжение 15 кВ диапазон измерений 0-4 мм Максимальное напряжение 30кВ диапазон измерений 0-10 м |  | ± 0,01 кВ ± 0,1 кВ |  |  | Сплошность не менее 5 в/мкм |
| 14 | Определение прочности при ударе | Прибор для определения прочности покрытий при ударе. |  | Груз ± 1,0 г | Шкала ± 0.1 см | Не ниже 50 см |  |
|  |  | Груз 1000 г | Длина шкалы 50,0 см 1000 мм |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ

Оборудование, механизмы, инструмент, приборы и прочее должны соответствовать требованиям НД, быть технически исправными, сертифицированными, поверенными (юстированными).

Таблица 36

Рекомендуемое оборудование для проведения антикоррозионных работ

| № п/п | Наименование оборудования | Характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Компрессорное оборудование |  |  |
| 1 | Компрессорная установка (станция) | Производительность 8 – 10 м3/мин на одно рабочее место. Давление на сопле 0,7 – 1 МПа. |
| Оборудование очистки поверхностей |  |  |
| 2 | Специальное оборудование для механической обработки поверхности (скребки, шлиф-машинки и т.д.) | Выполнены из безыскрового материала во взрыво-искробезопасном исполнении или с подачей воды (типа ПШМК-100). |
| 3 | Аппарат абразивоструйной обработки | Объем корпуса для абразива 100 л. Рабочее давление 0,35 – 0,7 МПа. Расход сжатого воздуха не менее 3,5 м3/мин. Производительность 5 – 27 м2/час. |
| Оборудование окрасочное |  |  |
| 4 | Аппараты безвоздушного распыления высоковязких красок с нагревателем краски | Максимальное рабочее давление воздуха 0,8-1 Мпа. Соотношение давлений н/м 40:1. Производительность н/б 10 л/мин. Диаметр сопла 0,041 дюйма. Температура нагрева краски 40 – 80 С. |
| 5 | Окрасочные аппараты безвоздушного распыления | Максимальное рабочее давление воздуха н/м 2 МПа. Высота подачи краски 30 м. Производительность от 3 л/мин. Диаметр сопла 0,021 дюйма. |
| 6 | Пневматические распылители | Максимальное рабочее давление 0,2 МПа. Расход материала 0,1-0,2 л/мин. Расход сжатого воздуха 0,04 м3/мин. |
| 7 | Кисти | Флейцевые плоские. Ракля. |
| 8 | Валики | Материал полиэстер. Длина 180 – 230 мм. Диаметр 36 – 38 мм. Длина ворса 7 – 11 мм. |
| Оборудование по очистке и подготовке абразива |  |  |
| 9 | Пылесосы промышленные с циклонным уловителем и системой фильтров | Минимальная производительность 1600 м3/мин. |
| Грузоподъемные механизмы |  |  |
| 10 | Лебедка | Не менее 200 кг. |
| 11 | Подъемник | Не менее 2000 кг. |
| 12 | Подъемник мачтовый | Высота не менее максимальной высоты окрашиваемых объектов. |
| 13 | Вышка передвижная сборно–разборная или леса строительные | Допустимая нагрузка не менее 200 кгс/м2. Высота рабочего яруса 2 м. Шаг стоек 1,5 –2 м. Количество ярусов настила определяется высотой окрашиваемого объекта. |
| Прочее технологическое оборудование |  |  |
| 14 | Теплопушки /электротепловентилятор | Мощность не менее 9 кВт. Максимальный перепад температур 75 С. Производительность по воздуху не менее 750 м3/час. |
| 15 | Электрокалориферные установки | Мощность не менее 30 кВт. Минимальный расход воздуха 3000 м3/час. Максимальная температура воздуха 140 С. |
| 16 | Ресиверы | Давление не менее 1 МПа. Объем 2-4м3. |
| 17 | Воздухонагреватели дизельные передвижные. | Тепловая мощность не менее 10 кВт. Мощность двигателя вентилятора не менее 20 Вт. |
| 18 | Осушитель | Номинальный поток 5 – 8 м3/мин. Максимальное давление 1 МПа. |
| 19 | Охладитель воздуха | Номинальный поток 5 – 8 м3/мин. Максимальное давление 1 МПа. |
| 20 | Сепаратор | Номинальный поток 5 – 8 м3/мин. Максимальное давление 1 МПа. |
| 21 | Электромеханический инструмент | Взрыво-искробезопасное исполнение (инструмент типа шлифмашинки с подачей воды - ПШМК-100). |
| 22 | Слесарный инструмент | Выполнены из безыскрового материала во взрыво-искробезопасном исполнении. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. АКТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Наименование ЛКМ, входящих в систему ЛКП ________________________________________________________________________________

- Завод-изготовитель (наименование, адрес)

________________________________________________________________________________

- Поставщик (наименование, адрес) ________________________________________________________________________________

- Нормативный документ ______________________________________________________

указывается обозначение настоящего документа

- ТУ на систему ЛКП __________________________________________

- ТУ на ЛКМ _________________________________________________

- Сведения о ЛКМ входящих в систему ЛКП

| Наименование МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ ЛКП | НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | КОЛИЧЕСТВО | НОМЕР ПАРТИИ | ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ | СРОК ГОДНОСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | основа |  |  |  |  |
|  | отвердитель |  |  |  |  |

- Показатели качества ЛКМ

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (ХАРАКТЕРИСТИКИ) | ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ (СОДЕРЖАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) | ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - массовая доля нелетучих веществ (ГОСТ 31939); - условная вязкость (время истечения) для нетиксотропных материалов (ГОСТ 8420); - тцвет и внешний вид пленки покрытия (ГОСТ 9.032); - степень и время высыхания (ГОСТ 19007); - прочность пленки при ударе (ГОСТ 4765); - толщина мокрого слоя и сухой пленки (ГОСТ 31993); - адгезия ЛКП (ГОСТ 31149, ГОСТ 27891, ГОСТ 32702.2, ГОСТ 15140); - жизнеспособность после смешения (ТД на ЛКМ); - степень перетира (ГОСТ 31973); - эластичность пленки при изгибе (ГОСТ 6806); - сплошность покрытия (ГОСТ 9.032); - блеск покрытия (ГОСТ 31975) | В соответствии с НД на ЛКМ |  |

Заключение

Показатели качества ЛКМ _________ производства ____________соответствуют / не соответствуют требованиям ТУ________.

Руководитель лаборатории					______________И.О. Фамилия

Работник лаборатории, проводивший испытания           _____________И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ДЕФЕКТЫ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 37

Описание основных дефектов ЛКП, их причины, предотвращение и устранение

| № П/П | ВНЕШНИЙ ВИД | ОПИСАНИЕ | ПРИЧИНЫ ДЕФЕКТА | ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАСТРЕСКИВАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Глубокие трещины различной длины и ширины в отделочном покрытии, неравномернорасположенные на поверхности. | Быстросохнущий верхний слой ЛКП нанесён на недосушенный нижний слой ЛКП. Использование в комплексе материалов, несовместимых между собой. Нанесён слишком толстый слой покрытия. Некачественная подготовка поверхности. Слишком высокая рабочая вязкость ЛКМ. Разнотолщинность слоя ЛКП. Плохо перемешанные компоненты. Излишнее количество отвердителя. | Использовать ЛКМ в строгом соответствии с ТД. Тщательно перемешивать компоненты, использовать рекомендованные добавки. Проводить качественную подготовку поверхности перед нанесением ЛКП. Соблюдать рекомендованные параметры сушки. | Полностью удалить дефектное покрытие. Восстановить покрытие в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя |
| ШАГРЕНЬ |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Дефект проявляется в виде ряби и волнообразных неровностей ЛКП. Покрытие с данным дефектом, по своему внешнему виду, напоминает апельсиновую корку. Шагрень является одним из наиболее распространённых дефектов ЛКП и может иметь множество причин. | Рабочая вязкость ЛКМ не соответствует норме, предусмотренной в ТД. При окрашивании пневмораспылением, сопло краскораспылителя было слишком далеко расположено от окрашиваемой поверхности. При окрашивании методом пневматического распыления, данный дефект может возникнуть из-за слишком высокого давления сжатого воздуха. Не отрегулирован размер окрасочного факела. Растворитель, использованный для разбавления ЛКМ до рабочей вязкости, не подходит для данного типа ЛКМ. Неудовлетворительная очистка сжатого воздуха. В ЛКМ нарушено соотношение растворителей. Неудовлетворительные температура и относительная влажность воздуха при нанесении ЛКМ. Плохой розлив ЛКМ на окрашиваемой подложке. Неравномерная толщина ЛКП на различных участках окрашенной поверхности. Межслойная выдержка не соответствует рекомендованной. Слишком высокая рециркуляция воздуха при нанесении и во время отверждения ЛКП (слишком быстрое улетучивание растворителя с окрашиваемой поверхности). | Контролировать рабочую вязкость лакокрасочного материала. Строго следовать рекомендациям завода-изготовителя при смешении компонентов ЛКМ. Перед окраской проверить настройки оборудования. Использовать рекомендованное окрасочное оборудование для данного типа ЛКМ. Наносить ЛКМ в соответствии с документацией. Использовать рекомендованную градацию абразива | Незначительная шагрень зашкуривается и полируется При сильно выраженной шагрени необходимо полностью удалить дефектное покрытие и восстановить покрытие в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя |
| КРАТЕРЫ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Кратеры – это маленькие отверстия на ЛКП, напоминающие по своему внешнему виду кратеры с поверхности луны. Кратеры являются распространёнными дефектами ЛКП | Некачественная подготовка поверхности. Растворитель, использованный для разбавления ЛКМ до рабочей вязкости, не подходит для данного типа ЛКМ. Нарушен технологический режим отверждения ЛКП. Нанесён слишком толстый слой ЛКП. Нарушено соотношение компонентов лакокрасочной композиции. Присутствие в ЛКМ или сжатом воздухе (при пневмораспылении) частиц воды или минерального масла. Присутствие в ЛКМ большого количества воздушных пузырьков. Слишком высокое давление сжатого воздуха. Неудовлетворительный розлив ЛКМ на подложке. | Адаптировать технику нанесения, контролировать параметры регулировки оборудования. Соблюдать рекомендации завода-изготовителя ЛКМ | Необходимо полностью удалить дефектное покрытие и восстановить покрытие в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя |
| СОРНОСТЬ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Сорность и механические включения - посторонние частицы (в том числе другого цвета), волокна, соринки и тому подобные. | Некачественная подготовка поверхности (наличие сорности на подложке перед окрашиванием). Не профильтрован ЛКМ. Загрязнён растворитель, используемый для разбавления ЛКМ до рабочей вязкости. Загрязнён сжатый воздух (при пневмораспылении). Использование для окрашивания грязных инструментов и работа в грязной спецодежде, или спецодежде с наличием на ней ворса. Коагуляция компонентов лакокрасочной композиции во время длительного хранения. Проведение работ по очистке поверхности рядом с покрытием, не высохшим на «отлип». | Не проводить работы по очистке поверхности (абразивоструйная очистка), рядом с покрытием, не высохшим на «отлип». Проводить качественное обеспыливание. Проверять качество ЛКМ, растворителей, сжатого воздуха. Использовать чистую, не запылённую спецодежду и инструменты. | Необходимо удалить дефектное покрытие и восстановить покрытие в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя |
| МОРЩИНИСТОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Морщинистость представляет собой искривления, съёживания, складки и неровности на ЛКП, которые похожи на морщины на коже. | Слишком высокая или чересчур низкая рабочая вязкость ЛКМ. Растворитель, использованный для разбавления ЛКМ до рабочей вязкости, не подходит для данного типа ЛКМ. Нарушен технологический режим отверждения ЛКП. В ЛКМ нарушено соотношение растворителей. Неудовлетворительная температура и влажность воздуха при нанесении ЛКМ. Выбран неверный комплекс ЛКП (нижний и покрывной слои ЛКП несовместимы между собой). Слишком высокая температура окрашиваемой поверхности. Нанесён толстый слой ЛКП. Некачественная подготовка поверхности. Рециркуляция холодных и тёплых потоков воздуха на участке окрашивания или отверждения ЛКП | 3а рабочую вязкость ЛКМ. Строго следовать рекомендациям завода-изготовителя при смешении компонентов ЛКМ. Перед окраской проверить настройки оборудования. Использовать рекомендованное окрасочное оборудование для данного типа ЛКМ. Наносить ЛКМ в соответствии с документацией. | Необходимо полностью удалить дефектное покрытие и восстановить покрытие в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя |
| ПОТЕКИ И НАПЛЫВЫ |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Потёки и наплывы, можно характеризовать, как локальные неоднородности толщины ЛКП, которые образуются из-за стекания ЛКМ во время нанесения и отверждения ЛКП на вертикальных и наклонных участках окрашиваемого изделия | Слишком высокая или чересчур низкая рабочая вязкость ЛКМ. Некачественная подготовкой поверхности. Завышенная или заниженная рабочей вязкостью ЛКМ. Завышенным или заниженным давлением сжатого воздуха при пневмораспылении. Неотрегулированным размером окрасочного факела. Неправильным размещением краскораспылителя относительно плоскости окрашиваемой поверхности (краскораспылитель необходимо держать перпендикулярно относительно окрашиваемой поверхности). Маленькое расстояние между соплом и окрашиваемой поверхностью. Слишком медленным перемещением сопла при окрашивании. Неправильным соотношением между вязкостью ЛКМ и давлением сжатого воздуха. Нанесением слишком толстого слоя ЛКМ на вертикальную поверхность. Высоким поверхностным натяжением на острых кромках окрашиваемого изделия. Недостаточными тиксотропными свойствами ЛКМ. Нарушена межслойная выдержка. Слишком низкая температура ЛКМ или окрашиваемой поверхности. | Контролировать рабочую вязкость ЛКМ. Строго следовать рекомендациям завода-изготовителя при смешении компонентов ЛКМ. Перед окраской проверить настройки оборудования. Использовать рекомендованное окрасочное оборудование для данного типа ЛКМ. Наносить ЛКМ в соответствии с документацией. Соблюдать межслойные выдержки и толщину слоя ЛКМ. Соблюдать требования ТД ЛКМ. | Шлифовать дефектный участок и восстановить покрытие в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Необходимо удалить дефектное покрытие и восстановить покрытие в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя |
| ПЛОХОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Не происходит полного отверждения ЛКП (отлип на поверхности ЛКП) по происшествии длительного времени | Нарушена пропорция смешения отвердитель/основа. Нарушение технологического режима отверждения ЛКП. Истечение срока годности ЛКМ. Несовместимость ЛКМ. | Строго соблюдать пропорцию смешения отвердитель/основа. Соблюдать технологический режим отверждения ЛКП. При входном контроле контролировать сроки годности ЛКМ. Строго соблюдать марки ЛКМ входящие в систему покрытия (грунт, эмаль, разбавители, растворитель). Соблюдать требования ТД ЛКМ. | При невозможности отверждения, удалить покрытие полностью и нанести новое покрытие в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя |
| ПУЗЫРИ |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Данный дефект проявляется в виде вздутия ЛКП на отдельных участках окрашенной поверхности из-за локальной потери адгезии. | Некачественная подготовка поверхности или нанесение ЛКМ на влажную поверхность. Присутствие в ЛКМ или сжатом воздухе частиц воды, минерального масла. Нанесение ЛКМ на нагретую поверхность при прямом солнечном освещении. Попадание влаги на несформировавшееся ЛКП. В ЛКМ присутствует большое количество пузырьков с воздухом. | Качественная подготовка поверхности. Соблюдать климатические параметры при нанесении и отверждении ЛКП. Не допускать наличие пузырьков воздуха в ЛКМ. Соблюдать требования ТД ЛКМ. | Необходимо удалить дефектное покрытие и восстановить покрытие в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя |
| НЕУДОВЛЕТВАРИТЕЛЬНАЯ АДГЕЗИЯ (ШЕЛУШЕНИЕ) |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Недостаточная прочность сцепления между пленкой ЛКП и подложкой | Некачественная подготовка поверхности. Загрязненный сжатый воздух. Неудовлетворительная температура и влажность воздуха при нанесении ЛКП. Нанесение слоя эмали на незагрунтованную подложку. | Качественная подготовка поверхности. Соблюдать климатические параметры при нанесении и отверждении ЛКП. Соблюдать требования ТД ЛКМ. Соблюдение порядка нанесения слоев системы покрытия. | Необходимо полностью удалить дефектное покрытие и нанести новое покрытие в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя |
| НЕУДОВЛЕТВАРИТЕЛЬНАЯ КОГЕЗИЯ |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Недостаточная прочность сцепления между слоями ЛКП, либо недостаточная прочность одного из слоев ЛКП | Нарушение пропорции смешения отвердитель/основа. Нарушение технологического режима отверждения ЛКП. Истечение срока годности ЛКМ. Несовместимость ЛКМ. Нарушение времени перекрытия между слоями, либо нанесение на поверхность ЛКП с признаками меления. Использование несовместимого растворителя для разбавления ЛКМ. Нанесение ЛКМ на влажную либо грязную (в том числе жирную) поверхность. | Строго соблюдать пропорцию смешения отвердитель/основа. Соблюдать технологический режим отверждения ЛКП. При входном контроле контролировать сроки годности ЛКМ. Строго соблюдать марки ЛКМ входящие в систему покрытия (грунт, эмаль, разбавители, растворитель). Соблюдать требования ТД ЛКМ. Использовать растворители строго в соответствии с ТД ЛКМ | Необходимо полностью удалить дефектное покрытие и нанести новое покрытие в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя |
| ПРОКОЛЫ, ПОРИСТОСТЬ ЛКП |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Дефект характеризуется наличием микро и макроскопических пор, через которые происходит проникновение коррозионно-активных агентов в ЛКП и к окрашиваемой поверхности. | Некачественная подготовка поверхности. Присутствие в ЛКМ или сжатом воздухе частиц воды или минерального масла. Присутствие в ЛКМ большого количества пузырьков воздуха. Слишком близкое расстояние от сопла до окрашиваемой поверхности, во время окрашивания. Нанесение ЛКМ на невысохший нижний слой ЛКП. Растворитель, использованный для разбавления ЛКМ до рабочей вязкости, не подходит для данного типа ЛКМ. | Качественная подготовка поверхности. Не допускать наличие пузырьков воздуха в ЛКМ. Соблюдать требования ТД ЛКМ. | Необходимо полностью удалить дефектное покрытие и нанести новое покрытие в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя |
| НЕПРОКРАСЫ, ПЛОХАЯ УКРЫВИСТОСТЬ |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Под укрывистостью ЛКП понимают способность ЛКМ делать невидимым цвет или цветовые различия окрашиваемой поверхности. | Завышенное или заниженное давление сжатого воздуха при пневмораспылении. Не отрегулирован размер окрасочного факела. ЛКП нанесено слишком тонким слоем. Занижена рабочая вязкость ЛКМ. Невнимательность при нанесении. | Контролировать вязкость ЛКМ. Проводить регулировку окрасочного факела. Не допускать наличие непрокрашенных участков. | Необходимо нанести дополнительный слой ЛКМ на дефектных участках с проведением необходимых подготовительных мероприятий. |
| НЕДОСТАТОЧНАЯ ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ, ЛИБО СЛОЯ |  |  |  |  |  |
| 13 |  | При проведении контроля толщины высохшего покрытия 90 % измеренных толщин должно быть не меньше толщины, указанной в технологической документации, а остальные 10% измеренных толщин должны быть не ниже 90% от толщины, указанной в технологической документации | Неравномерное нанесение ЛКМ на поверхность. Нанесение ЛКМ под углом. Отсутствие контроля толщины мокрого слоя. Неосведомленность персонала о значениях толщин мокрого слоя для каждого слоя ЛКМ. | Повышение квалификации персонала. При отсутствии данных в ТД к ЛКМ, направить запрос информации о толщинах мокрого слоя в службу по защите от коррозии, либо заводу-изготовителю ЛКМ. Контролировать толщину мокрого слоя. | Необходимо нанести дополнительный слой ЛКМ на дефектных участках с проведением необходимых подготовительных мероприятий. |
| ПОТЕРЯ БЛЕСКА |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Один из показателей, начальной стадии разрушения поверхностного слоя покрытия. | Результатов фотохимических процессов. Дожди, туманы и конденсация влаги, также способствую потере блеска покрытием из-за набухания лакокрасочной плёнки. Механические повреждения – сколы, царапины, пескоструйное воздействие. В результате механических повреждений, создаётся микрошероховатость ЛКП, и как следствие из этого, потеря блеска. | Выбор покрытия, которое должно обеспечить необходимую защиту окрашенной поверхности в течение заданного времени с сохранением требуемых свойств. | На начальной стадии, потерю блеска ЛКП, можно устранить при помощи полировки |
| ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Побеление, потемнение, пожелтение бронзировка и др. | Происходит в результате фотохимической активности пигментов и миграции пигментов, а также в результате воздействия на ЛКП промышленной атмосферы, различных солей и др. В результате воздействия кислотных компонентов промышленной атмосферы на пигменты ЛКП; при воздействии сероводорода некоторые покрытия заметно темнеют. | Выбор покрытия, которое должно обеспечить необходимую защиту окрашенной поверхности в течение заданного времени с сохранением требуемых свойств. | Устранение верхнего слоя, нанесение нового слоя |
| МЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Появление на поверхности покрытия тонкого слоя легкоснимаемого «пигментного порошка»; поверхность выглядит белесой | Деструкция компонентов ЛКП и «оголения» на поверхности покрытия частиц пигментов; облучение ультрафиолетовыми лучами; неполное размешивание краски. Глубокая стадия меления ЛКП при атмосферном воздействии приводит к эрозии (выветриванию) покрытия – разрушению, из-за которого открывается окрашенная подложка. | Выбор покрытия, которое должно обеспечить необходимую защиту окрашенной поверхности в течение заданного времени с сохранением требуемых свойств. | Устранение верхнего слоя, нанесение нового слоя |
| ГРЯЗЕУДЕРЖАНИЕ |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Удержание на поверхности покрытия механических загрязнений, не удаляемых при промывке водой. | Воздействие климатических факторов | Выбор покрытия, которое должно обеспечить необходимую защиту окрашенной поверхности в течение заданного времени с сохранением требуемых свойств. | Устранение верхнего слоя, нанесение нового слоя |

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛАКОКРАСОЧНОМУ ПОКРЫТИЮ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТОВ КОМПАНИИ

Таблица 38

Технические требования к ЛКП

| Наименование показателей | Среда эксплуатации окрашиваемых изделий |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Атмосфера | Почва и атмосфера | Помещение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Внешний вид покрытия. | Однородная поверхность без пропусков и видимых дефектов. |  |  | п. 3.4.1 Приложения 3 настоящих Типовых требований и ГОСТ 9.407 |
| Цвет | RAL | - | RAL | п. 3.4.2 Приложения 3 настоящих Типовых требований |
| Класс покрытия | IV-V |  |  | п.3.4.3 Приложения 3 настоящих Типовых требований и ГОСТ 9.032 |
| Толщина покрытия, мкм | В соответствии с рекомендациями разработчика. |  |  | п.3 4.4 Приложения 3 настоящих Типовых требований и ISO 2808 |
| Разность толщин покрытия | Не менее 80 % измеренных значений должны быть не меньше определенной в ТУ толщины, остальные значения должны быть не ниже 80% от этого значения толщины |  |  | п. 3.4.5 Приложения 3 настоящих Типовых требований и ГОСТ 31993 |
| Адгезионная прочность: методом решетчатых надрезов «для покрытий общей толщиной до 250 мкм», балл | 1-2 |  |  | п. 3.4.6 Приложения 3 настоящих Типовых требований и ГОСТ 31149 |
| методом Х-образного надреза, балл | 0-1 |  |  | п. 3.4.7 Приложения 3 настоящих Типовых требований и ГОСТ 32702.2 |
| методом отрыва, МП и характер отрыва «грибка», не менее | отсутствует адгезионный отрыв 2,5-5 (н/б 50% адгезионного отрыва). более 5 (любой отрыв). |  |  | п. 3.4.8 Приложения 3 настоящих Типовых требований и ГОСТ 32299 |
| Диэлектрическая сплошность покрытия, В/мкм, не менее | 5 (отсутствие пробоя) |  |  | п. 3.4.9 Приложения 3 настоящих Типовых требований и ГОСТ 34395, ASTM G62 метод А |
| Прочность покрытия при ударе, Нс.м., не ниже. | 35 |  |  | п. 3.4.10 Приложения 3 настоящих Типовых требований и ГОСТ 4765 |
| Стойкость к абразивному износу (истиранию), мг, не более. | 160 | 160 | 160 | п. 3.4.11 Приложения 3 настоящих Типовых требований и ASTM D4060 |